## расчеты по МРСК
Строительство, реконструкцию ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС
Расчет стоимости по укрупненным показателям
по объекту: "Строительство (под ключ) ЛЭП 10 кВ, ТП 10 кВ для подключения многоэтажной комплексной жилой застройки (ООО "Новый город").
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г. и данных по объекту-аналогу.
Перевод в текущие цены, 3 квартал 2019 г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 и №38021-ЮГ/09 от 09.10.2019г
Технические условия № 01-122-10-66 от 19.02.2019 г
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 3 кв. 2019г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  |  | Всего, руб. | Справочно на единицу с НДС, руб./км
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Проектно-изыскательские работы, руб. | Прочие, руб.
Раздел 1. Строительство ЛЭП 10 кВ
1 | КЛ 10 кВ (ААБл 3х240), 2 линии, км | табл. 9 | 336.1 | 0.4 | 1.289 | 173.29 | 1104842 | 0 | 25122 | 33399 | 175664 | 1339027 | 51132525 | 4163436.6511
2 | КЛ 10 кВ (резерв), км | объект-аналог | 155.56 |  | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по разделу 1 Строительство ЛЭП 10 кВ | [6 empty] | 1104842 | 0 | 25122 | 33399 | 175664 | 1339027
Раздел 2. Строительство БКТП 10/0,4 кВ
2 | КТПБ 6(10)/0,4 кВ (2х1000 кВа), шт. | объект-аналог | 1758.36 | 1 | 1.076 | 1892 | 8717150 | 2914000 | 1371420 | 833491 | 1150750 | 14986811 | 17684436.98 | 18639396.5769
4 | БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВа), шт. | табл. 6 | 1770.7 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по разделу 2 Строительство БКТП 10/0,4 кВ | [6 empty] | 8717150 | 2914000 | 1371420 | 833491 | 1150750 | 14986811
Итого по расчету | [6 empty] | 9821992 | 2914000 | 1396542 | 866890 | 1326414 | 16325838
С учетом индекса-дефлятора на 2020 год К=1,044 | [6 empty] | 10254160 | 3042216 | 1457990 | 905033 | 1384776 | 17044175
НДС 20% | [6 empty] | 2050832 | 608443.2 | 291598 | 181006.6 | 276955.2 | 3408835
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 12304992 | 3650659.2 | 1749588 | 1086039.6 | 1661731.2 | 20453010
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для КЛ: К=((1,5+1,5+7,5+2,6+10+3)/100+1)*1,022=1,289 |  |  |  | 2. | Для ТП: | К=((1+1+2,6+3)/100+1)=1,076
1.1. | по п.3.3: |  |  |  | 2.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство; |  |  |  | - | 1% - подготовительные работы;
- | 1,5% - временные здания и сооружения; |  |  |  | - | 1% - благоустройство;
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор; |  |  |  | - | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль; |  |  |  | - | 3% - непредвиденные затраты
1.2. | 10% - непредвиденные затраты
по п.3,7:
1,022 - в условиях городской застройки