Акт обследования № 122-10-673

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3436/16 дата регистрации ДОУ 20.09.2016

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Новый город" телефон: 89147040509

2. Наименование объекта: многоэтажная комплексная жилая застройка (второй этап)

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, здание (теплицы блока № 1, лит. 1), здание (лит. В) в 481 м на юго-запад, от дома ул. Нейбута 135, кадастровый номер земельного участка 25:28:010043:668; 25:28:010043:71

4. Заявленная мощность (кВт): 300 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2, 2, 2, 2, 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Зеленый угол №ф. 6(10) кВ «11», ТП № проектируемая № 7, от РУ 10 кВ ТП № 1196

Вторая точка присоединения: ПС- Зеленый угол , №ф. 6(10) кВ «21», ТП № проектируемая №7, от РУ 10 кВ ТП № 1196

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __________ метров.

для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ |  |  |  |
|  |  |  |  | КЛ ААБЛ 3х240 | 200м |  |  |
| 1.2. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | КЛ ААБЛ 3х240 | 400м |  |  |
| 1.3. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  | концевая | 4 |  |  |
|  |  |  |  | промежуточная | 2 |  |  |
| 1.4. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  | 12 |  |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | КТПБ 2х1000 кВА | 1 |  |  |
| 2.2. |  |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМ 10/1000 кВА | 2 |  |  |
| 3. Установка дополнительного оборудования в |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП |  | Выключатели 04 кВ с комплектом защит |  | 13 |  |
| 3.2. |  | Линейные |  | ВА 300 |  | 4 |  |
|  |  | Линейные |  | ВА 400 |  | 4 |  |
|  |  | Линейные |  | ВА 250 |  | 2 |  |
|  |  | Вводные |  | ВА (определить проектом) |  | 2 |  |
|  |  | Секционный |  | ВА(определить проектом) |  | 1 |  |

12. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

1.Необходимо строительство двух КЛЭП 10 кВ от резервных ячеек РУ 10 кВ ТП № 1196 расположенных на разных секциях шин 10 кВ.

2. Строительство БКТП 2х1000 кВА с трансформаторами 2х1000 кВА.

3. Монтаж учета ЭЭ, в том числе на отходящих фидерах 0,4 кВ.