Приложение 3

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Хабаровские  электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЗРУ-1 (16мм2) | Заземление переносное для распределительных устройств ПЗРУ-1 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ до 1 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ПЗРУ-1 (16мм2) Для РУ до 1кВ, 3-х фазное. - алюминиевые винтовые зажимы под плоскую шину – 3 шт; - несъемные изолирующие штанги – 3 шт. длиной 0,27м; - длина изолирующей части штанги – 0,14м; - длина рукоятки штанги – 0,13м; - заземляющий провод – общая длина 2,8м; - межфазное расстояние – по 0,4м; - заземляющий спуск со струбциной – 2,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 2,3; - ток электродинамической стойкости, кА – 14. | 7 |
| 2 | ЗПП-15 (35мм2) ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-15 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ до 15 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПП-15 (35мм2) Для РУ и ОРУ до 15кВ, 3-х фазное. - алюминиевые винтовые зажимы под трубчатую шину – 3 шт; - съемная изолирующая штанга – 1 шт. длиной 1,1 м; - длина изолирующей части штанги – 0,75 м; - длина рукоятки штанги – 0,35м; - заземляющий провод – общая длина 5,0м; - межфазное расстояние – по 1,25м; - заземляющий спуск со струбциной – 2,5м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 4; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. - материал штанги – стеклопластик. | 2 |
| 3 | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | Заземление переносное ЗПЛ 1Д СИП (заземляющий спуск) применяется в качестве основного средства защиты от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) СИП постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением до 1 кВ включительно и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. - ЗПЛ-1Д СИП (заземляющий спуск): - Номинальное напряжение, кВ – 1 - Ток термической стойкости кА/З сек – 2,3 - Ток динамической стойкости, кА – 14 - Штепсельная вилка со штыковым замком, шт – 1 - Сечение заземляющего провода, мм2 – 16 - Длина заземляющего спуска, м – 10 - Общая длина провода, м – 10 - Вес, кг – 2 | 20 |
| 4 | ЗПЛ-1 Д СИП (закоротка) | - Применяется в качестве основного средства защиты от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) СИП постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением до 1 кВ включительно и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. - Заземление присоединяется к СИП через специальный адаптер РМСС, устанавливаемый со стороны ответвления в зажимах с прокалыванием изоляции (типа HEL или KZ2). - ЗПЛ-1Д СИП (закоротка): - Номинальное напряжение, кВ – 1 - Ток термической стойкости кА/З сек – 2,3 - Ток динамической стойкости, кА – 14 - Количество штепсельных патронов с байонетными разъемами, шт – 6 - Сечение заземляющего провода, мм2 – 16 - Длина межфазных перемычек не менее, м – 0,3 - Вес, кг – 0,8 | - 12 |
| 5 | ЗПЛ-10 (50мм2) | Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-10 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ до 15 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПЛ-10 (50мм2) Для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное. - стальные пружинящие зажимы (прищепочного типа)– 3 шт; - съемная изолирующая штанга – 1 шт. длиной 1,1м; - длина изолирующей части штанги – 0,75м; - длина рукоятки штанги – 0,35м; - заземляющий провод – общая длина 13,2м; - межфазное расстояние – по 1,6м; - заземляющий спуск – 10,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 4; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. - материал штанги – стеклопластик. | 3 |
| 6 | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-10-3 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ до 15 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) Для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное. - стальные пружинящие зажимы (прищепочного типа)– 3 шт; - съемные изолирующие штанги – 3 шт. длиной 1,1м; - длина изолирующей части штанги – 0,75м; - длина рукоятки штанги – 0,35м; - заземляющий провод – общая длина 13,2м; - межфазное расстояние – по 1,6м; - заземляющий спуск со струбциной – 10,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 3,6; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. - материал штанги – стеклопластик. | 3 |
| 7 | ЗПЛ-10-3 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-10-3 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ до 15 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (50мм2) Для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное. - стальные пружинящие зажимы (прищепочного типа) – 3 шт; - съемные изолирующие штанги – 3 шт. длиной 1,1м; - длина изолирующей части штанги – 0,75м; - длина рукоятки штанги – 0,35м; - заземляющий провод – общая длина 13,2м; - межфазное расстояние – по 1,6м; - заземляющий спуск со струбциной – 10,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 4; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. | 3 |
| 8 | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-1 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ до 1 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) Для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное. - стальные пружинящие зажимы (прищепочного типа) – 5 шт; - несъемные изолирующие штанги – 5 шт. длиной 0,55м; - заземляющий провод – общая длина 12,2м; - межфазное расстояние – по 0,8м; - заземляющий спуск со струбциной – 9,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 2,5; - ток электродинамической стойкости, кА – 14; | 5 |
| 9 | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-1 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ до 1 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПЛ-1 (25мм2) Для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное. - стальные пружинящие зажимы (прищепочного типа) - 5 шт; - несъемные изолирующие штанги – 5 шт. длиной 0,55м; - заземляющий провод – общая длина 12,2м; - межфазное расстояние – по 0,8м; - заземляющий спуск со струбциной – 9,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 3,6; - ток электродинамической стойкости, кА – 22; | 6 |
| 10 | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-10 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ до 15 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПЛ-10 (25мм2) Для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное. - стальные пружинящие зажимы (прищепочного типа) – 3 шт; - съемная изолирующая штанга – 1 шт. длиной 1,1м; - длина изолирующей части штанги – 0,75м; - длина рукоятки штанги – 0,35м; - заземляющий провод – общая длина 13,2м; - межфазное расстояние – по 1,6м; - заземляющий спуск – 10,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 3,6; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. - материал штанги – стеклопластик. | 4 |
| 11 | ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-110-1 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ до 110 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПЛ-110-1 (25мм2) Для ВЛ до 110кВ, 1-фазное. - алюминиевый винтовой зажим на провод и круглую ошиновку – 1 шт; - съемная однозвенная изолирующая штанга – 1 шт. длиной 2,2м - длина изолирующей части штанги – 1,5м; - длина рукоятки штанги – 0,7м; - заземляющий спуск со струбциной – общая длина 12,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 3,6; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. Фазные зажимы переносных заземлений ЗПЛ-110-1 (исп.2) изготовлены с карданным шарниром для установления заземления под углом. - материал штанги – стеклопластик. | 6 |
| 12 | ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-35-1 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ до 35 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПЛ-35-1 (25мм2) Для ВЛ до 35кВ, 1-фазное. - алюминиевый винтовой зажим на провод и круглую ошиновку - 1 шт; - съемная изолирующая штанга - 1 шт. длиной 1,7м; - длина изолирующей части штанги – 1,2м; - длина рукоятки штанги – 0,5м; - заземляющий спуск со струбциной – общая длина 12,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 3,6; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. Фазные зажимы переносных заземлений ЗПЛ-35-1 (исп.2) изготовлены с карданным шарниром для установления заземления под углом. - материал штанги – стеклопластик. | 6 |
| 13 | ЗПП-35 сеч.95 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное для распределительных устройств ЗПП-35 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ и ОРУ до 35 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ЗПП-35 (95мм2) Для РУ и ОРУ до 35кВ, 3-х фазное. - алюминиевые винтовые зажимы на провод и круглую ошиновку – 3 шт; - съемная изолирующая штанга – 1 шт. длиной 1,7м; - длина изолирующей части штанги – 1,2м; - длина рукоятки штанги – 0,5м; - заземляющий провод – общая длина 13м; - межфазное расстояние – по 3,0м; - заземляющий спуск со струбциной – 7,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 4; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. Фазные зажимы переносных заземлений ЗПП-35 (исп.2) изготовлены с карданными шарнирами для установления заземления под углом. - материал штанги – стеклопластик. | 3 |
| 14 | ЗПЛ-Техношанс-15-01 | Заземления переносные линейные ЗПЛ-Техношанс-15-01 предназначены для защиты персонала при работе на отключенных участках воздушных линий напряжением до 15 кВ. Заземления с обычными межфазными расстояниями можно устанавливать и снимать как с опоры ВЛ, так и с земли. ЗПЛ-Техношанс-15-01 - Технические характеристики: - Рабочее напряжение, кВ, не более 15 - Допустимое сечение проводов ВЛ, мм2 10–240 - Количество несъемных штанг ШЭУ-10-1-1,0 с фазными зажимами, шт. 3 - Сечение заземляющего провода, мм2, не менее 25 - Длина закорачивающего провода между зажимами, мм, не менее 1550 - Общая длина заземляющего провода, м, не менее (заземляющий спуск 10м) 13200 - Ток термической стойкости при длительности выдержки 3,0 с, кА 4,0 - Масса заземления, кг, не более 6,5 | 2 |
| 15 | ПК 1-10 | Заземление переносное линейное с двухсторонней прокалывающим зажимом ПК-1-10 предназначено для наложения на изолированные провода воздушных линий (ВЛ) до 15кВ для их раздельного заземления или оперативного ответвления от изолированного провода, с целью защитить работающих на отключенных участках ВЛ, от ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на них наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ПК-1-10 (25мм2) Для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное. - фазные двухстороннее прокалывающие зажимы (аналог зажима фирмы ENSTO) – 3 шт; - несъемные изолирующие штанги – 3 шт. длиной 1,1м; - длина изолирующей части штанги – 0,75м; - длина рукоятки штанги – 0,35м; - заземляющий провод – общая длина 13,2 м; - межфазное расстояние – по 1,6м; - заземляющий спуск со струбциной – 10,0 м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 4; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. - материал штанги – стеклопластик. | 7 |
| 16 | ПЗРУ-1 (25мм2) | Заземление переносное для распределительных устройств ПЗРУ-1 применяется в качестве средств защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ до 1 кВ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С, относительная влажность не выше 80% при 20˚С. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001. Заземление переносное ПЗРУ-1 (25мм2) Для РУ до 1кВ, 3-х фазное. - алюминиевые винтовые зажимы под плоскую шину – 3 шт; - несъемные изолирующие штанги – 3 шт. длиной 0,27м; - длина изолирующей части штанги – 0,14м; - длина рукоятки штанги – 0,13м; - заземляющий провод – общая длина 2,8м; - межфазное расстояние – по 0,4м; - заземляющий спуск со струбциной – 2,0м; - ток термической стойкости в течение 3 с, кА – 3,6; - ток электродинамической стойкости, кА – 22. | 7 |