

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**Протокол № 151/МТПиР-Р**

**заседания закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на Лот № 26601-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК «Аккумуляторная система»**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«23» декабря 2019 года** |

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 7** (семь) заявок.

| ***№******п/п*** | ***Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер*** | ***Дата и время регистрации заявки*** |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ЭНЭЛТ" ИНН/КПП 7720740668/165501001 ОГРН 1127746060188 | 13.11.2019 18:26 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 5433957688/543301001 ОГРН 1165476109105 | 13.11.2019 20:25 |
|  | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 7804093216/780401001 ОГРН 1037808005179 | 13.11.2019 21:21 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГО" ИНН/КПП 7810388306/781001001 ОГРН 1157847351837 | 14.11.2019 05:12 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ" ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | 14.11.2019 07:40 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬДАМ" ИНН/КПП 7724533704/772401001 ОГРН 1057746088652 | 14.11.2019 07:50 |
|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛБИ" ИНН/КПП 7811440615/213001001 ОГРН 1097847196908 | 14.11.2019 08:40 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 5 (пять)** заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО "ГРУППА ЭНЭЛТ"*
3. *Об отклонении заявки Участника ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»*
4. *Об отклонении заявки Участника ООО «ОЛЬДАМ»*
5. *Об отклонении заявки Участника ООО «АЛЬЯНСЭНЕРГО»*
6. *Об отклонении заявки Участника ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛБИ»*
7. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
8. *О проведении переторжки.*

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ЭНЭЛТ" ИНН/КПП 7720740668/165501001 ОГРН 1127746060188 | 13.11.2019 18:26 | 7 645 715,73 |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 5433957688/543301001 ОГРН 1165476109105 | 13.11.2019 20:25 | 8 272 000 |
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 7804093216/780401001 ОГРН 1037808005179 | 13.11.2019 21:21 | 8 021 666,67 |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГО" ИНН/КПП 7810388306/781001001 ОГРН 1157847351837 | 14.11.2019 05:12 | 8 472 000 |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ" ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | 14.11.2019 07:40 | 8 411 666,62 |
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬДАМ" ИНН/КПП 7724533704/772401001 ОГРН 1057746088652 | 14.11.2019 07:50 | 8 340 000 |
| 7 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛБИ" ИНН/КПП 7811440615/213001001 ОГРН 1097847196908 | 14.11.2019 08:40 | 8 482 187,43 |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника ООО «Группа ЭНЭЛТ»***

**РЕШИЛИ:**

* + - 1. Отклонить заявку Участника ***ООО «Группа ЭНЭЛТ»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «б», «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Выявлено следующие несоответствия:В предложении участника не указана периодичность обслуживания ЗВУ и АБ, нет заключения об электробезопасности и пожаробезопасности оборудования, что противоречит требованиям п.3.2 и п.3.1 технического задания. *По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 2 | В предложении участника не указан срок службы ЗВУ и АБ, что противоречит требованиям п.4.1 и п.5.1 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 3 | В техническом описании ЗВУ-GFS указано, что регулятор состоит из **диодно-тиристорных** модулей, что не соответствует пункту 4.3 технического задания, требуется тип выпрямителя – полностью управляемый **тиристорный** мост.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 4 | В предложении участника не указаны кратковременная и длительная перегрузочная способность ЗВУ, что противоречит требованиям п.4.4, п.4.5 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 5 | В предложении участника не указано наличие микроконтроллерного комплекса автоматизации модульного типа, что противоречит требованию п.4.7 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 6 | В техническом описании ЗВУ(D-400) в таблице 1. Основные параметры пульсации напряжения при работе на полную мощность указаны 1%, что противоречит требованию п.4.15 технического задания, где установлен критерий пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей не более 0,5%.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не может обеспечить выполнение указанного критерия.* |
| 7 | В предложении участника не указана точность стабилизации выходного напряжения, что противоречит требованию п.4.16 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 8 | В предложении участника не указано время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий, что противоречит требованию п.4.17 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 9 | В предложении участника не указан перечень материалов поставляемых дополнительно к комплекту ЗИП, что противоречит требованию п.6 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 10 | В коммерческом предложении участника неверно указан производитель аккумуляторных батарей, Производитель – PowerSafe, батареи выпускает компания «Enersys», что противоречит требованию п.7.1 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |
| 11 | В предложении участника есть противоречия по указанию производителя стеллажей, в коммерческом предложении указана фирма «Феникс», а в техническом описании завод – «Франко», что противоречит требованию п.7.1 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.* |

***ВОПРОС №3. Об отклонении заявки Участника ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ЗАО «Балтийская Энергетическая Компания»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «б», «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Выявлено следующие несоответствия:В предложении участника указан срок службы ЗВУ – не менее 25 лет, АБ – 12 лет, что противоречит требованиям п.4.1 и п.5.1 технического задания, ЗВУ – не менее 30 лет, АБ – не менее 15 лет.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание по сроку службы ЗВУ* ***не******снято,*** *участник не предоставил документы на ЗВУ типа НРТ;**по сроку службы АБ замечание* ***не снято****, производитель АБ не подтвердил срок эксплуатации АБ не менее 15 лет.* |
| 2 | В предложении участника не указан тип выпрямителя ЗВУ, указана марка НРТМ, где используют управляемый **транзисторный** мост и строчный, буквенно-цифровой дисплей, что не соответствует п.4.3, п.4.6 технического задания, требуется тип выпрямителя – полностью управляемый **тиристорный** мост, интерфейс пользователя должен включать графический дисплей.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил документов по указанному несоответствию, которые подтверждают использование выпрямителя с полностью управляемым тиристорным мостом в ЗВУ марки НРТ.* |
| 3 | В предложении участника не указано наличие микроконтроллерного комплекса автоматизации модульного типа, что противоречит требованию п.4.7 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил документов по указанному несоответствию, которые подтверждают наличие микроконтроллерного комплекса автоматизации модульного типа в ЗВУ марки НРТ.*  |
| 4 | В предложении участника не указана кратковременная перегрузочная способность ЗВУ, что противоречит требованию п.4.5 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил документов по указанному несоответствию, которые подтверждают требуемую кратковременную перегрузочную способность ЗВУ марки НРТ.* |
| 5 | В предложении участника не указано время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий, что противоречит требованию п.4.17 технического задания.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил документов по указанному несоответствию, которые подтверждают требуемое время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий в ЗВУ марки НРТ.* |

***ВОПРОС №4. Об отклонении заявки Участника ООО «Ольдам»***

**РЕШИЛИ:**

* + - 1. Отклонить заявку Участника ***ООО «Ольдам»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Выявлено следующие несоответствия:В предложении участника указан тип выпрямителя – **диодно-тиристорный** мост, что не соответствует пункту 4.3 технического задания, требуется тип выпрямителя – полностью управляемый **тиристорный** мост.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил документов, которые подтверждают использование полностью управляемого тиристорного моста в ЗВУ марки НРТ.* |
| 2 | В информационном проспекте на ЗВУ участника показан строчный, буквенно-цифровой дисплей, что не соответствует пункту 4.6 технического задания, интерфейс пользователя ЗВУ должен включать графический дисплей.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Установленный в ЗВУ дисплей не выводит графическую информацию, содержит две строки текстовой информации.* |
| 3 | В проспекте на ЗВУ(НРТ) указан параметр пульсации напряжения при работе на аккумуляторную батарею 1%, что противоречит требованию п.4.15 технического задания, где установлен критерий пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей не более 0,5%.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник не предоставил документов по указанному несоответствию, которые подтверждают требуемое значение пульсации напряжения в ЗВУ марки НРТ.* |

***ВОПРОС №5. Об отклонении заявки Участника ООО «АльянсЭнерго»***

**РЕШИЛИ:**

* + - 1. Отклонить заявку Участника ***ООО «АльянсЭнерго»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Выявлено следующие несоответствия:В заявке участник предлагает к поставке ЗВУ с полностью управляемым **транзисторным** мостом, что не соответствует пункту 4.3 технического задания, требуется тип выпрямителя – полностью управляемый **тиристорный** мост.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник предлагает к поставке ЗВУ с транзисторным мостом выпрямителя.* |
| 2 | В заявке участник предлагает к поставке ЗВУ с контроллером MSPS-002, в котором использован строчный, буквенно-цифровой дисплей, что не соответствует п. 4.6 технического задания, интерфейс пользователя должен включать графический дисплей.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Установленный в ЗВУ дисплей не выводит графическую информацию, содержит две строки текстовой информации.* |

***ВОПРОС №6. Об отклонении заявки Участника АО «ПИК ЭЛБИ»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***АО «ПИК ЭЛБИ»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Выявлено следующие несоответствия:В заявке участник предлагает к поставке ЗВУ с полностью управляемым **транзисторным** мостом, что не соответствует пункту 4.3 технического задания, требуется тип выпрямителя – полностью управляемый **тиристорный** мост.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Участник предлагает к поставке ЗВУ с транзисторным мостом выпрямителя.* |
| 2 | В заявке участник предлагает к поставке ЗВУ с контроллером MSPS-002, в котором использован строчный, буквенно-цифровой дисплей, что не соответствует п. 4.6 технического задания, интерфейс пользователя должен включать графический дисплей.*По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечание* ***не******снято.*** *Установленный в ЗВУ дисплей не выводит графическую информацию, содержит две строки текстовой информации.* |

***ВОПРОС №7. «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать заявки ***ООО ПК «ЭлектроТехнологии», ООО ПК «Электроконцепт»*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 8 «О проведении переторжки»***

**РЕШИЛИ:**

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является ***цена заявки;***
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| №п/п | Наименование Участника и/или его идентификационный номер | ***Цена заявки, руб. без НДС*** | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 5433957688/543301001 ОГРН 1165476109105 | 8 272 000,00 | нет |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ" ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | 8 411 666,62 | да |

1. Определить форму переторжки: очная;
2. Шаг переторжки: от 0,1% до 1% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.
3. Назначить переторжку на ***24.12.2019 в 15:00 час.*** (Амурского времени).
4. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rushydro.roseltorg.ru>;
5. Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162)397-260*