****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 172/МЭ-Р**

Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ ***«СИЗ заземления»*** (ЛОТ № 33301-ЭКСП-ЭКСП ПРОД-2020-ДРСК)

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«10» января 2020** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: з**апрос котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ ***«СИЗ заземления»*** (ЛОТ № 33301-ЭКСП-ЭКСП ПРОД-2020-ДРСК)

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 8 (восемь)заявок.

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника | Наименование участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18.11.2019 07:37 | 269345 | ООО ТД "ПРИБОР - ЭНЕРГО",  620017, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ТУРБИННАЯ, ДОМ 7, ОФИС 101, ИНН 6674196706, КПП 667301001, ОГРН 1069674080541 |
|  | 21.11.2019 15:38 | 273693 | ООО "БИСЕР",  153031, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, ЛИНИЯ 23-Я, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ИНН 3702161188, КПП 370201001, ОГРН 1163702074491 |
|  | 22.11.2019 09:45 | 274369 | ООО "РОСС- ПРОФИТ",  153025, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 8А, , ИНН 3702060711, КПП 370201001, ОГРН 1043700088948 |
|  | 22.11.2019 14:24 | 274861 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ",  115230, Г МОСКВА, Ш КАШИРСКОЕ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОДВАЛ ПОМ 7 КОМ. 3, ИНН 7724936260, КПП 772401001, ОГРН 5147746103401 |
|  | 22.11.2019 22:15 | 275260 | ООО «ЭнергоПромЗащита»,  420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, Карима Тинчурина ул, 17, ИНН 1655076838, КПП 165501001, ОГРН 1031621022069 |
|  | 25.11.2019 00:51 | 275606 | ООО "ИМПУЛЬС",  620050, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАНЕВРОВАЯ, ДОМ 34А, ПОМЕЩЕНИЕ 6, ИНН 6671425838, КПП 667801001, ОГРН 1136671018440 |
|  | 25.11.2019 07:03 | 275679 | ООО "АРМАКС",  630032, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ54, Г НОВОСИБИРСК, МКР ГОРСКИЙ, 67, 86, ИНН 5404476796, КПП 540401001, ОГРН 1135476013090 |
|  | 25.11.2019 08:23 | 275720 | ООО "ЭЛТА",  620017, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СТАЧЕК, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 2, ИНН 6671118481, КПП 668601001, ОГРН 1026605235700 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 4 (четыре) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок
2. Об отклонении заявки Участника ООО ТД "ПРИБОР - ЭНЕРГО"
3. Об отклонении заявки Участника ООО "ИМПУЛЬС"
4. Об отклонении заявки Участника ООО "АРМАКС"
5. Об отклонении заявки Участника ООО "ЭЛТА"
6. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основные части заявок следующих участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника | Наименование участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18.11.2019 07:37 | 269345 | ООО ТД "ПРИБОР - ЭНЕРГО",  620017, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ТУРБИННАЯ, ДОМ 7, ОФИС 101, ИНН 6674196706, КПП 667301001, ОГРН 1069674080541 |
|  | 21.11.2019 15:38 | 273693 | ООО "БИСЕР",  153031, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, ЛИНИЯ 23-Я, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ИНН 3702161188, КПП 370201001, ОГРН 1163702074491 |
|  | 22.11.2019 09:45 | 274369 | ООО "РОСС- ПРОФИТ",  153025, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 8А, , ИНН 3702060711, КПП 370201001, ОГРН 1043700088948 |
|  | 22.11.2019 14:24 | 274861 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ",  115230, Г МОСКВА, Ш КАШИРСКОЕ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОДВАЛ ПОМ 7 КОМ. 3, ИНН 7724936260, КПП 772401001, ОГРН 5147746103401 |
|  | 22.11.2019 22:15 | 275260 | ООО «ЭнергоПромЗащита»,  420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, Карима Тинчурина ул, 17, ИНН 1655076838, КПП 165501001, ОГРН 1031621022069 |
|  | 25.11.2019 00:51 | 275606 | ООО "ИМПУЛЬС",  620050, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАНЕВРОВАЯ, ДОМ 34А, ПОМЕЩЕНИЕ 6, ИНН 6671425838, КПП 667801001, ОГРН 1136671018440 |
|  | 25.11.2019 07:03 | 275679 | ООО "АРМАКС",  630032, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ54, Г НОВОСИБИРСК, МКР ГОРСКИЙ, 67, 86, ИНН 5404476796, КПП 540401001, ОГРН 1135476013090 |
|  | 25.11.2019 08:23 | 275720 | ООО "ЭЛТА",  620017, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СТАЧЕК, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 2, ИНН 6671118481, КПП 668601001, ОГРН 1026605235700 |

**По вопросу № 2**

Отклонить ООО ТД "ПРИБОР - ЭНЕРГО" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:***  В позиции № 17 технического предложения предложено заземление, **не соответствующее техническим требованиям**, указанным в позиции № 17 Приложения 1 к техническому заданию (вместо заземления ЗПЛ-1 с пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62 м каждая предложено заземление ЗПЛ-1Э пятью несъемными изолирующими штангами длиной (с зажимами) 0,33 м).  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.  Участником предложено заземление с изолирующими штангами длиной (с зажимами) 0,33 м, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позиции № 17 Приложения 1 к техническому заданию (требуется заземление с изолирующими штангами длиной 0,62 м). |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:***  В позициях №№ 19, 21, 27 технического предложения участника **отсутствует информация** о наличии изолирующей рукоятки на струбцине заземляющего спуска предлагаемых заземлений (эквивалентов), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позициях №№ 19, 21, 27 Приложения 1 к техническому заданию и п.3.6. технического задания.  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.  По позициям №№ 19, 21, 27 Участником предложены заземления без изолирующей рукоятки на струбцине заземляющего спуска, что не соответствует техническим требованиям, указанным в позициях №№ 19, 21, 27 Приложения 1 к техническому заданию. |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:***  В позиции № 7 технического предложения участником указаны характеристики ЗПЛ-35Э-3 **не в полном объеме** (не указан тип изолирующих штанг – съемные или несъемные), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 7 Приложения 2 к техническому заданию и п.3.6. технического задания.  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.  Участником предложено заземление ЗПЛ-35Э-3 с тремя несъемными изолирующими штангами, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позиции № 15 Приложения 2 к техническому заданию (требуется заземление с тремя съемными изолирующими штангами). |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:***  В позиции № 9 технического предложения предложено заземление, **не соответствующее техническим требованиям**, указанным в позиции № 9 Приложения 2 к техническому заданию (вместо заземления ЗПЛ-1 с пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62 м каждая предложено заземление ЗПЛ-1Э пятью штангами длиной (с зажимами) 0,33 м).  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.  Участником предложено заземление с изолирующими штангами длиной (с зажимами) 0,33 м, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позиции № 17 Приложения 1 к техническому заданию (требуется заземление с изолирующими штангами длиной 0,62 м). |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:***  В позиции № 11 технического предложения **указаны не в полном объеме** характеристики ЗПЛ-110Э-3 (не указана транспортная длина изделия, не указан тип изолирующих штанг – съемные или несъемные, одно- или двухзвенные), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 11 Приложения 2 к техническому заданию и п.3.6. технического задания.  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.  Участником предложено заземление ЗПЛ-110Э-3 с тремя несъемными однозвенными изолирующими штангами и транспортной длиной 2,3 м, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позиции № 11 Приложения 2 к техническому заданию (требуется заземление с тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами и транспортной длиной 1,2 м). |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:***  В позиции № 15 технического предложения **указаны не в полном объеме** характеристики ЗПЛ-35Э-3 (не указан тип изолирующих штанг – съемные или несъемные), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 15 Приложения 2 к техническому заданию и п.3.6. технического задания.  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.  Участником предложено заземление ЗПЛ-35Э-3 с тремя несъемными изолирующими штангами, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позиции № 15 Приложения 2 к техническому заданию (требуется заземление с тремя съемными изолирующими штангами). |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»:***  В позициях № 7 и № 9 технического предложения указаны не в полном объеме характеристики предлагаемых заземлений (не указан тип изолирующих штанг – съемные или несъемные), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позициях № 6 и № 7 Приложения 3 к техническому заданию и п.3.6. технического задания.  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.  Участником предложено заземление ЗПЛ-10Э-3 с тремя несъемными изолирующими штангами, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позициях № 7 и № 9 Приложения 3 к техническому заданию (требуется заземление с тремя съемными изолирующими штангами). |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»:***  В позиции № 15 технического предложения предложено заземление, **не соответствующее техническим требованиям**, указанным в позиции № 13 Приложения 3 к техническому заданию (вместо заземления ЗПП-35 с 3 фазными винтовыми зажимами и 1 съемной изолирующей штангой с карданным шарниром предложено заземление ЗПП-35Э с 1 фазой (1 фазным винтовым зажимом) и 3 изолирующими штангами).  В позиции № 15 технического предложения участником **указаны не в полном объеме** характеристики ЗПП-35Э (не указан факт наличия на фазных зажимах карданных шарниров для установки заземления под углом), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 13 Приложения 3 к техническому заданию и п.3.6. технического задания.  В связи с этим я считаю, что указанное несоответствие требованиям документации о закупке является достаточным основанием для отклонения заявки данного участника.  На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос разъяснений заявки, в части несоответствия количества винтовых зажимов и изолирующих штанг техническим требованиям замечание снято, в части указания характеристик ЗПП-35Э не в полном объеме замечание не снято, так как участником предложено заземление без карданных шарниров на фазных зажимах для установки заземления под углом, что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 15 Приложения 3 к техническому заданию. |

**По вопросу № 3**

Отклонить ООО "Импульс" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. е) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Заявка содержит Оферту с указанием стоимости, что не соответствует требованиям п. 5 таблицы 12.1 – *Отборочные критерии рассмотрения заявок*, в котором установлено требования об отсутствии в материалах основной части заявки сведений о ценовом предложении Участника. |
|  | Заявка содержит Справку об отсутствии признаков крупной сделки (форма 12) с указанием стоимости, что не соответствует требованиям п. 5 таблицы 12.1 – *Отборочные критерии рассмотрения заявок*, в котором установлено требования об отсутствии в материалах основной части заявки сведений о ценовом предложении Участника. |

**По вопросу № 4**

Отклонить ООО «АРМАКС» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:***  В позиции № 27 технического предложения предложено заземление, **не соответствующее техническим требованиям**, указанным в позиции № 27 Приложения 1 к техническому заданию (вместо заземления ЗПЛ-35 с тремя изолирующими штангами и с заземляющим проводом общей длиной 21 м с межфазным расстоянием 4,5 м предложено заземление ЗПП-35Э с одной изолирующей штангой и с заземляющим проводом общей длиной 12 м с межфазным расстоянием 2,5 м).  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.  Первоначально участником предлагалось заземление ЗПП-35Э, взамен него предложено заземление ЗПЛ-35Э-3, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п. 4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). |
|  | ***По филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:***  В позициях № 4, № 12 и № 13 технического предложения участником **указаны не в полном объеме** характеристики предлагаемых заземлений (не указан тип фазного зажима), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позициях № 4, № 12 и № 13 Приложения 2 к техническому заданию и п.3.6. технического задания.  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято по позиции № 4, так как участником предложено заземление с фазным винтовым зажимом, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позиции № 4 Приложения 2 к техническому заданию (требуется заземление с фазным пружинящим зажимом). |

**По вопросу № 5**

Отклонить ООО «ЭЛТА» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Техническое описание отсутствует по следующим предлагаемым к поставке эквивалентам:  - по позиции №№ 1, 7, 8, 11-19, 22-28, 30-31 технического предложения (позиции №№ 1, 7, 8, 11-19, 22-28, 30-31 Приложения 1 к техническому заданию);  - по позиции №№ 34, 37-48 технического предложения участника (позиции №№ 1, 4-15 Приложения 2 к техническому заданию);  - по позиции №№ 52-54, 57-66, 69 технического предложения участника (позиции №№ 1-3, 6-15, 18 Приложения 3 к техническому заданию);  - по позиции №№ 71-75, 77-79 технического предложения участника (позиции №№ 2-6, 8-10 Приложения 4 к техническому заданию);  - по позиции №№ 82-85, 87-89, 91-92 технического предложения участника (позиции №№ 2-5, 7-9, 11, 12 Приложения 5 к техническому заданию).  стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).  По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. Ответ на дополнительный запрос Участником не представленответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). |

**По вопросу № 6**

Признать основные части заявок следующих Участников:

1. 273693/ООО "БИСЕР",
2. 274369/ООО "РОСС- ПРОФИТ",
3. 274861/ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ",
4. 275260/ООО «ЭнергоПромЗащита»,

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению*.*

***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня М.Г.Елисеева***

Коваленко О.В.

(416-2) 397-242