Карта заказа устройства дуговой защиты ФВИП.423133.004-02.

Технические данные устройства дуговой защиты ФВИП.423133.004-02

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электропитание устройства: |  |
|  | Питание устройства осуществляется от источника переменного тока частотой 50 Гц, В | 220±15% |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 8 |
| 2 | Временные характеристики: |  |
|  | Время готовности устройства к работе после подачи оперативного питания, не более, мин. | 3 |
|  | Время срабатывания устройства, не более, мс | 26 |
|  | Длительность выходного сигнала, не менее, с | 0,4 |
| 3 | Входные сигналы: |  |
|  | Число датчиков освещённости, шт. | 2 |
|  | Минимальный фиксируемый ток дуги, А | 500 |
|  | Длина датчикаосвещённости, м | 25 |
| 4 | Выходные сигналы: |  |
|  | Число выходных контактов первого канала, шт. | 3 |
|  | Число выходных контактов второго канала, шт. | 2 |
|  | Число контактов для индикации наличия питания в устройстве, шт. | 1 |
|  | Коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, В | 12-380 |
|  | Коммутируемый номинальный рабочий ток, А | 6 |
| 4 | Габаритные размеры блока питания и сигнализации (без присоединённых к корпусу разъёмов), не более, мм | 290×180×95 |

В комплект поставки должны входить:

– Блок питания и сигнализации ФВИП.423133.005-02 – 1 шт.;

– Датчик освещённости ФВИП.201119.010 – 2 шт.;

– Формуляр – 1 шт.;

– Руководство по эксплуатации –1 шт.;

– Розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В – 1 шт.;

– Розетка 2РМДТ27КПН19Г5В1В – 1 шт.;

– Вставка плавкая ВП1-1-3,15А-250В – 2 шт.;

– Болт М8-9g x25.36.029 – 4 шт.;

– Шайба 8.01.0115 – 4 шт.;

– Шайба 8 65Г 029 – 4 шт.;

– Уплотняющая втулка STOCK №0178-888 – 40 шт.;

– Самоклеящаяся площадка с защёлкой АР-0810 – 20 шт.;

– Упаковка ФВИП.423133.004 Т-10 – 1 шт.;

– Блок питания Орион БПК-2 – 2 шт.