Приложение №1.5

Технические характеристики на закупку Устройства дуговой защиты

- Наименование устройства: Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД/исполнение

04».

2. Назначение устройства: Защита	шкафов	КРУ	от	коротких	замыканий,

сопровождаемых открытой электрической дугой.

3. Количество: Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД/исполнение 04» на 30 ВОД в

количестве 3 комплекта.

4. Технические данные: в соответствии с прилагаемыми опросными листами

(Приложения к ТЗ).

Устройство должно обеспечивать:

- полный автоматический контроль работоспособности оптоэлектронного тракта (ВОД, блоки детектирования света и тестирования, электронные компоненты в цепях формирования сигналов отключения, блок питания);

- выдачу команд на отключение выключателей трех ступеней силовых электрических цепей:

- ступень - выключатель высокого напряжения;

- ступень - выключатель ввода или секционный выключатель;

- ступень - выключатель фидерной ячейки.

- определение по номеру датчика отсека ячейки КРУ, в котором возникла электрическая дуга, вследствие применения ВОД радиального типа;

- формирование 20 сигналов отключения от 40 групп датчиков и наличие 6 дискретных входов от МТЗ или ЗМН;

формирование 8 сигналов резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе выключателя более низкой ступени по длительности сигнала от МТЗ;

- сохранение в памяти устройства при пропадании питающего напряжения информации о текущем состоянии и последующее приведение устройства в исходное состояние после подачи питающего напряжения;

- сохранение работоспособности в течение не менее 2 секунд с момента пропадания оперативного тока;

- ввод/вывод из действия любого количества ВОД;

- наличие связи по стандартным последовательным каналам К8232 с персональным компьютером или К8485 (ВОЛС) с АСУ, позволяющее дистанционно вести управление и контроль состояния устройства (скорость обмена - от 1200 до 57600 бит/с);

- автоматическую фиксацию временной диаграммы всех активированных дискретных сигналов при срабатывании: датчиков, входов МТЗ и выходов отключения (длина осциллограммы 700 мс, начиная с момента срабатывания датчика;

- дискретность - 1 мс);

- формирование дискретных сигналов неисправности устройства, пропадания оперативного тока и общего сигнала о срабатывании дуговой защиты;

- индикацию текущего состояния устройства (ВФИ или ЖКИ, светодиодная);

- интуитивный интерфейс во время работы с устройством;

- ведение журнала событий;

- часы реального времени, с возможностью коррекции;

- одновременную защиту двух секций;

- защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой мощностью 60Вт с расстояния не ближе 15 см; при выходе из строя электрических компонентов в цепи формирования сигналов отключения;

- сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на линзе ВОД;

- минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без изменений в конструкцию ячеек КРУ, т.к. практически круговая диаграмма направленности ВОД не требует точной ориентации датчиков при установке;

Технические параметры:

Напряжение питания оперативного тока, постоянное (80 + 242) В

Пульсации, не более 12%

Напряжение питания оперативного тока, переменное (80 +242) В

Мощность потребления, не более 15 Вт

Температурный диапазон монтажных работ минус 15°С + + 55°С

Рабочий диапазон температур минус 40°С + + 55°С Помехозащищенность:

Устройство не срабатывает ложно и не повреждается:

- при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности;

- при замыкании на землю цепей оперативного тока.

Индикация:

Устройство формирует следующую светодиодную индикацию:

- наличие оперативного тока;

- срабатывание;

- неисправность;

- контроль по току выведен;

- наличие выключенных датчиков;

- номер датчика, зафиксировавшего электрическую дугу;

- номер ячейки и наименование отсека, в котором произошла электрическая дуга;

- номер МТЗ и наименование схемы защит, с которой был произведен пуск по току;

  - номер выхода отключения и наименование выключателя, на который была подана команда на отключение;

- номер выключенного датчика;

- номер неисправного датчика;

- дата и время.