Приложение №2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора аккумуляторной батареи АГЭМ-200

| 1 | Характеристики нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение | 220 В |  |  |  |  |  | 110 В |  |  |  |  |
| 1.2 | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления и сигнализации | от ___198_____ В |  |  |  |  |  | до ___242____В |  |  |  |  |
| 1.3 | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей в ЩПТ | от ___198______ В |  |  |  |  |  | до ___255____ В |  |  |  |  |
| 2 | Характеристики рабочего (нормального) режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой |  |  |  |  |  |  | ____5____ А |  |  |  |  |
| 2.2 | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки |  |  |  |  |  |  | __ 100____А |  |  |  |  |
| 2.3 | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки |  |  |  |  |  |  | ____1____с |  |  |  |  |
| 3 | Характеристики аварийного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой |  |  |  |  |  |  | ____15____А |  |  |  |  |
| 3.2 | Нормируемая продолжительность аварийного режима |  |  |  |  |  |  | ____ 2____ ч |  |  |  |  |
| 3.3 | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки |  |  |  |  |  |  | ____125____ А |  |  |  |  |
| 3.4 | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки |  |  |  |  |  |  | ____1____с |  |  |  |  |
| 3.5 | Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме | в начале |  |  |  |  |  | в конце |  |  |  |  |
| 3.6 | График тока нагрузки в аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |
| 4 | Характеристики установленных в настоящее время АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип аккумуляторов | Power Safe |  |  |  |  |  | 2VE225 |  |  |  |  |
| 4.2 | Емкость аккумуляторов |  |  |  |  |  |  | ___200__Ач |  |  |  |  |
| 4.3 | Количество элементов в АБ |  |  |  |  |  |  | ___108__шт. |  |  |  |  |
| 4.4 | Номера элементов, от которых выполнены отпайки |  |  |  |  |  |  | +1 __-108 (ЗВУ с SID) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристики аккумуляторного помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Средняя температура в летний период |  |  |  |  |  |  | __+20___С |  |  |  |  |
| 5.1 | Средняя температура в зимний период |  |  |  |  |  |  | __+10___С |  |  |  |  |
| 5.3 | Размер аккумуляторного помещения (ДхШхВ), мм. * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 5.4 | Наличие приточно-вытяжной вентиляции | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
|  | * При наличии предоставить план помещения с указанием его размеров, а также расположением стеллажей, либо проектируемую схему размещения и ошиновки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Требуемые характеристики АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнение аккумуляторов | герметизированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | малообслуживаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Исполнение стеллажей | Базовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сейсмостойкие _7_ баллов по MSK-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Емкость аккумуляторов | 200 |  |  |  |  |  | Ач |  |  |  |  |
| 6.4 | Количество элементов в АБ | 108 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 6.5 | Комплектность АБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие элементы с электролитом | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
|  | Сухозаряженные элементы | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
|  | Межэлементные перемычки | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
|  | Межрядные перемычки | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
|  | Отводы подключения отпаек | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| 6.6 | Дополнительные аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр цифровой | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Ключ динамометрический | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Номера элементов | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Ареометр ** | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Резиновые перчатки ** | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Воронка ** | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | ** Для малообслуживаемых батарей со свободным электролитом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования, не вошедшие в опросный  лист

В комплекте со сборными встроенными стеллажами.

Высота стеллажа с элементами – не более 1,5 м.