ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа зарядно-подзарядного устройства ВТЗП

ВТЗП 40/220-20/42 УХЛ4

| 1 | Характеристики нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение основной части | 220 В | 110 В |
| 1.1 | Номинальное напряжение дополнительной части | 42 В |  |
| 1.2 | Ток нагрузки в нормальном режиме (без учета заряда АБ) |  | ___5____А |
| 1.3 | Максимально допустимое напряжение на шинах ЩПТ |  | _198-255_В |
| 2 | Характеристики аккумуляторной батареи |  |  |
| 2.1 | Тип аккумуляторов батареи | АГЭМ 200/12 |  |
| 2.2 | Емкость аккумуляторов батареи |  | ___200__Ач |
| 2.3 | Число элементов в аккумуляторной батарее |  | ___108__шт. |
| 2.4 | Номер элемента, от которого выполнена отпайка * |  | _-102_-108__* |
| 2.5 | Напряжение поддерживающего заряда АБ |  | 2,28_В/элемент |
| 2.6 | Напряжение ускоренного заряда АБ |  | _2,30_В/элемент |
| 2.7 | Напряжение выравнивающего заряда АБ |  | _2,4_ В/элемент |
|  | * для АБ с дополнительной частью |  |  |
| 3 | Входные характеристики ЗПУ |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение (3-х фазная сеть без N, 50 Гц) | 400/380 В | 230/220 В |
| 3.2 | Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ | __ВВГнг 4х16 мм2__ |  |
| 4 | Выходные характеристики ЗПУ |  |  |
| 4.1 | Требуемый выходной ток ЗПУ основной части |  | __40___ А |
| 4.2 | Требуемый выходной ток ЗПУ дополнительной части |  | __20___ А |
| 4.3 | Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ | __ВВГнг 4х16 мм2__ |  |
| 5 | Функциональные параметры ЗПУ |  |  |
| 5.1 | Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Стандартно |  |
| 5.2 | Длина кабеля термодатчика |  | _40_м |
| 5.3 | Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ | Стандартно |  |
| 5.4 | Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда | Да | Нет |
| 5.5 | Параллельная работа ЗПУ | Стандартно |  |
| 6 | Измерение и сигнализация |  |  |
| 6.1 | Графический ЖКИ дисплей | Да | Нет |
| 6.2 | Индикация режимов работы ЗПУ | Да | Нет |
| 6.3 | Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ | Да | Нет |
| 6.4 | Тип приборов измерения выходного тока и напряжения (при выборе п.6.3) | Стрелочные | Цифровые |
| 6.5 | Параметры, отображаемые на дисплее (при выборе п.6.1): |  |  |
|  | - Напряжение входной сети | Да | Нет |
|  | - Ток каждой фазы входной сети | Да | Нет |
|  | - Выходное напряжение ЗПУ | Да | Нет |
|  | - Напряжение АБ | Да | Нет |
|  | - Выходной ток ЗПУ | Да | Нет |
| 6.6 | Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» | Стандартно |  |
| 6.7 | Дистанционная сигнализация «Авария сети» | Да | Нет |
| 6.8 | Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» | Да | Нет |
| 6.9 | Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) | Да | Нет |
| 7 | Особенности конструкции шкафа |  |  |
| 7.1 | Стандартные габариты шкафа ВТЗП, мм (ШхГхВ): - ВТЗП с выходным током 40А и доп.частью | 800х600х1800 |  |
| 7.2 | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Нет | 100 200 |

Дополнительные требования, не вошедшие в опросный лист

Кол-во ВТЗП 40/220-20/42 УХЛ4 – 2 шт.