Приложение 1

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Амурские  электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗПЛ-110-3 35мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (35мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 35мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. |
| 2 | ЗПМ сеч.16. L-15 | Заземление переносное ЗПМ для машин (16мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – струбциной с зажимным винтом. Укомплектован двумя изолирующими рукоятками длиной 0,18м каждая. |
| 3 | ЗПМ сеч.25 L-15 | Номинальное напряжение, кВ до 1 Сечение заземляющего провода, мм2 25 Ток термической стойкости, кА/3с 3,6 Ток электродинамической стойкости, кА 22 Длина заземляющего провода, м 15 |
| 4 | ЗПМ сеч.25 L-15 | Номинальное напряжение, кВ до 1 Сечение заземляющего провода, мм2 25 Ток термической стойкости, кА/3с 3,6 Ток электродинамической стойкости, кА 22 Длина заземляющего провода, м 15 |
| 5 | ЗПС сеч. 16 мм, длина 15 м | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1 (16мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 16мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – круглой струбциной с зажимным винтом. Укомплектован одной изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Заземление должно соответствовать требованиям ИНСТРУКЦИИПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ |
| 6 | ЗПС сеч.25 длинна 15м | Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-1 (25мм2., L=15м), заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, сечением 25мм2, длиной 15м, закрепленной с одной стороны струбциной с заземляющим штырём, а другой – круглой струбциной с зажимным винтом. Укомплектован одной изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |
| 7 | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | ВЭС Заземление переносное ЗПП-1 16мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество фазных винтовых зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м, не менее = 0,4;. Длина заземляющего спуска, м = не менее 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,3; Длина рукоятки, мм, не менее 120; Условия эксплуатации: температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7.. |
| 8 | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | ВЭС Заземление переносное ЗПП-1 16мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество фазных винтовых зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м, не менее = 0,4;. Длина заземляющего спуска, м = не менеее 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,3; Длина рукоятки, мм, не менее 120; Условия эксплуатации: температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7.. |
| 9 | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | Заземление переносное ЗПЛ 1Д СИП (заземляющий спуск) применяется в качестве основного средства защиты от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) СИП постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением до 1 кВ включительно и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Сечение заземляющего провода – 16 мм; масса – 2 кг; общая длина заземляющего провода – 10 м. |
| 10 | ЗПЛ-1 Д СИП (закоротка) | Применяется в качестве основного средства защиты от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) СИП постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением до 1 кВ включительно и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Заземление присоединяется к СИП через специальный адаптер РМСС, устанавливаемый со стороны ответвления в зажимах с прокалыванием изоляции (типа HEL или KZ2). Вес: не более 3,8 кг. Напряжение: 1 кВ. Сечение заземл. провода: 16 мм2. Ток термической стойкости, кА/З с, не менее 2,3. Ток электродинамической стойкости, кА, max 14. Условия эксплуатации: температура, оС, от -45 до +45, влажность при температуре 25 оС, %: от -45 до 80 |
| 11 | ЗПП-10 сеч 35 мм 25 ГОСТ Р 51853-2001 | ЗПП-10 – заземления переносные подстанционные, с проводом сечением 35 мм2 в прозрачной пластиковой оболочке с заземляющим спуском, со съемными штангами. Крепление провода к зажимам ЗПП-10 осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для крепления к заземляющему объекту используются зажимы-струбцины. Чтобы исключить излом провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. Технические характеристики: Рабочее напряжение электроустановок – 10 кВ Сечение заземляющего провода – 25 мм Количество фаз – 3 Количество винтовых зажимов под плоскую шину, шт – 3 Количество съемных штанг, шт - 1 Длина заземляющего спуска – не менее 2,5 м Длина провода между фазами – не менее 1,25 м Ток термической стойкости в течении 3 сек – 5,1 кА Длина изолирующей части, мм, не менее – 700 Длина рукоятки, мм, не менее – 300 Допустимый диапазон рабочих температур от -45 да +45 С, относительная влажность воздуха не выше 80% при температуре +20 С. |
| 12 | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное линейное 3-х фазное с 3-я штангами с проводом сечением 25 мм2. Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ- от 10 до 35 Количество фаз – 3 Количество штанг с винтовыми зажимами, шт – 3 Длина межфазных проводов, м – 4,5 Длина заземляющего спуска, м – 12 Ток термической стойкости, кА/3 с - 3,6 Длина изолирующей части, мм, не менее – 1100 Длина рукоятки, мм, не менее – 400 Условия эксплуатации температура – от -45 до +45 Условия эксплуатации, влажность при температуре 25 – до 80 Срок службы не менее 2 лет |
| 13 | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |
| 14 | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-10-3 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1м каждая. |
| 15 | ЗПЛ-220-3 сеч.50 ГОСТ Р 51853-2001 | Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, и обеспечивает возможность наложения и снятия заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С. Рабочее напряжение эл. Установок, кВ - 220 Сечение заземляющего провода, мм² - 50 Длина заземляющего спуска, м, не менее - 15 Длина провода между фазами, м, не менее - 9 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА - 3,6 Ток электродинамической стойкости, кА - 22 Длина изолирующей штанги, мм - 2500 Длина рукоятки изолирующей штанги, мм - 800 |
| 16 | ЗПЛ-35-3 сеч. 50 ГОСТ Р 51853-2001 | Номинальное рабочее напряжение, кВ до 35 Количество фаз 3 Количество штанг с винтовыми зажимами, шт 3 Длина межфазных проводов, м 4,5 Длина заземляющего спуска, м 12 Ток термической стойкости с проводом 50 мм2, кА/3 с 7,2 Длина изолирующей части, мм, не менее 1100 Длина рукоятки, мм, не менее 400 Условия эксплуатации: температура, от -45°С до +45 °С влажность при температуре 25 °С, % до 80 Масса с проводом 50 мм2, кг, не более: 14,1 |
| 17 | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, 3-х фазное, с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая. |
| 18 | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Номинальное рабочее напряжение, кВ до 10 Ток термической стойкости, кА/3 с: с проводом 25 мм2 4,0 Количество фаз 3 Количество штанг с пружинящими зажимами, шт 5 Длина межфазных проводов, м 0,8 Длина заземляющего спуска, м 9,0 Длина изолирующей части, мм, не менее 100 Длина рукоятки, мм, не менее 120 Условия эксплуатации: температура, °С от -45 до +45 влажность при температуре 25 °С, % до 80 Масса, кг, не более: с проводом 25 мм2 4,9 Срок службы, лет, не менее 2 |
| 19 | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-10 (25мм2) для ВЛ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной не менее 13,2м, с межфазным расстоянием по 1,6м и заземляющим спуском не менее 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной не менее 1,1м каждая. |
| 20 | ЗПЛ-110 -1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Номинальное напряжение, кВ до 110 Ток термической стойкости, кА/3 3,6 Количество фаз 1 Количество штанг с винтовыми зажимами, шт 1 Сечение провода, мм2 25 Длина заземляющего спуска, м 12 Длина изолирующей части штанги, мм 1400 Длина рукоятки, мм, не менее 600 Масса, кг, не более 4,9 |
| 21 | ПЗ-110-220 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ПЗ-110-220 (25мм2) исп.2, (телескопический), для ВЛ до 220кВ, 1-фазное. Состоит из алюминиевой заземляющей штанги с фазным пружинящим зажимом с карданным шарниром, из съемной изолирующей штанги, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2, длиной 4м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Рабочая длина заземляющей штанги в сборе 4,2м. Транспортная длина изделия не более 1,8 м |
| 22 | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Переносное заземление ЗПП 35 кВ (25мм²) предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования, распределительных устройств на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур ЗПП-35 кВ (25мм²) от -45°С до +45°С. Относительная влажность 80% при 20°С. Технические характеристики ЗПП-35 кВ Напряжение, кВ 35 Количество штанг, шт 1 Количество фазных винтовых зажимов, шт 3 Сечение заземляющего провода, мм² 25 Длина провода между фазами, м 2.5 Длина изолирующей части, мм 1100 Длина рукоятки, мм 430 Длина заземляющего спуска, м 7 Общая длина изделия, мм 1680 Масса, кг 5.5 Общая длина заземляющего провода, м, не менее 12 |
| 23 | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Переносное заземление ЗПП 110 предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования, распределительных устройств на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Заземление переносное для распредустройств до 110 кВ ЗПП-110 состоит из 3-х литых из алюминиевого сплава винтовых зажимов, медного провода 25 мм кв. в прозрачной оболочке длиной 17м и укомплектовано стеклопластиковой штангой ШЗП-110 длиной 2,23м. Технические характеристики ЗПП-110 Напряжение, кВ 110 Количество штанг, шт 1 Количество фаз 3 Сечение заземляющего провода, мм² 25 Длина провода между фазами, м 3,5 Длина заземляющего спуска, м 10 Масса, кг 7,3 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 4 |
| 24 | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | ПЗРУ -1 Переносное заземление для распределительных устройств. Номинальное напряжение токоведущих частей РУ 0,4 до 1000В, сечение провода 16 мм2. Максимальный ток термической стойкости, кА/3сек – 2,5 Число штанг, шт – 3 Число фазных винтовых зажимов – 3 Длина межфазных проводников, м – 0,4 Длина изолирующей части, мм – 30 Длина ручки, мм – 120 Длина заземляющего спуска, м – 2,0 Общая длина струбцины с ручкой, мм – 270 Общая длина заземляющего проводника, м – 2,8 Вес, кг – 2,0-2,15 |
| 25 | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | ПЗРУ -1 Переносное заземление для распределительных устройств. Номинальное напряжение токоведущих частей РУ 0,4 до 1000В, сечение провода 25 мм2. Максимальный ток термической стойкости, кА/3сек – 4,0 Число штанг, шт – 3 Число фазных винтовых зажимов – 3 Длина межфазных проводников, м – 0,4 Длина изолирующей части, мм – 30 Длина ручки, мм – 120 Длина заземляющего спуска, м – 2,0 Общая длина струбцины с ручкой, мм – 270 Общая длина заземляющего проводника, м – 2,8 Вес, кг – 2,0-2,15 |
| 26 | ПЗРУ-2 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ПЗРУ-2 (16мм2) для РУ до 1 кВ 3-фазное (для электрошкафов). Укомплектовано тремя фазными втычными латунными пластинами устанавливаемых одной съемной изолирующей ручкой и заземляющим проводом сечением 16мм2, длиной 2,8м и межфазным расстоянием не менее 0,4м и заземляющим спуском длиной не менее 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. |
| 27 | ЗПЛ-35 сеч.25мм ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. |
| 28 | ЗПП-10 сеч 25 мм ГОСТ Р 51853-2001 | ЗПП-10 – заземления переносные подстанционные, с проводом сечением 25 мм2 в прозрачной пластиковой оболочке с заземляющим спуском, со съемными штангами. Крепление провода к зажимам ЗПП-10 осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для крепления к заземляющему объекту используются зажимы-струбцины. Чтобы исключить излом провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. Технические характеристики: Рабочее напряжение электроустановок – 10 кВ Сечение заземляющего провода – 25 мм Количество фаз – 3 Количество винтовых зажимов под плоскую шину, шт – 3 Количество съемных штанг, шт - 1 Длина заземляющего спуска – не менее 2,5 м Длина провода между фазами – не менее 1,25 м Ток термической стойкости в течении 3 сек –3,6 кА Длина изолирующей части, мм, не менее – 700 Длина рукоятки, мм, не менее – 300 Допустимый диапазон рабочих температур от -45 да +45 С, относительная влажность воздуха не выше 80% при температуре +20 С. |
| 29 | ПК 1-10 | Заземление переносное специальное для СИП предусмотрено для наложения на защищенные провода с изоляцией воздушных линий напряжением до 10 кВ промышленной частоты для их раздельного заземления. Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования или выполнения коммутационных работ. Сечение заземляющего провода 25 мм2. Фазные двухсторонние прокалывающие зажимы – 3 шт. Комплектуется стеклопластиковой штангой ШЗП-10/15. Допустимый диапазон рабочих температур от -450 C до +450 С. Диапазон рабочего напряжения от 0,4 до 10 кВ. Количество штанг – 3 шт. |
| 30 | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПП-1 25 мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. - Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество фазных винтовых зажимов, шт 4; (для нулевого +1 зажим) Количество штанг, шт 5; (для 5 ти проводного СИП) Длина межфазных проводов, м, не менее = 0,4;. Длина заземляющего спуска, м = не менее 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 3,6; Длина рукоятки, мм, не менее 120; Условия эксплуатации: температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80.. |
| 31 | ЗПП-15 (25мм2) | Заземляющее устройство типа - ЗПП-15 кВ (25мм²) предназначено для защиты работающих на отключенных участках распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи электрического напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур ЗПП 15 кВ (25мм²) от -45°С до +45°С. Относительная влажность 80% при 20 °С. Технические характеристики ЗПП-15 кВ Напряжение, кВ 15 Количество штанг, шт 1 Количество фазных винтовых зажимов под плоскую шину, шт – 3 Сечение заземляющего провода, мм² 25 Длина провода между фазами, м 1.25 Длина изолирующей части, мм 720 Длина рукоятки, мм 330 Длина заземляющего спуска, м 2.5 Общая длина изделия, мм 1200 Масса, кг 3.5 Общая длина заземляющего провода, м 5.0 |
| 32 | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ (70/25мм2) для ВЛ. Состоит из заземляющего электрода (штыря) длиной 0,9м, закорачивающего (неизолированного). |
| 33 | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | Рабочее напряжение, кВ 10 Сечение активной части закоротки, мм2 50 Длина активной части закоротки, м 4,5 Длина заземляющей части закоротки, м 15 Сечение заземляющей части закоротки, мм2 25 Длина изолирующего фала, м 25 Диаметр изолирующего фала, мм2 4 Длина заземляющего электрода, мм 980 Диаметр заземляющего электрода, мм 18 Масса грузика, кг 0,4 Масса устройства, не более, кг 8 Условия эксплуатации Температура, °С от -45 до +40 Относительная влажность воздуха, %, не более 80 при 25 °С |