Приложение 2

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Приморские  электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПП-1 16мм2 предназначено для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок напряжением до 1,0 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Крепление провода к зажимам осуществляется посредством луженых медных наконечников или гильз. Для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой. Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0; Количество фаз 3; Количество фазных винтовых зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м 0,4; Длина заземляющего спуска, м 2,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 130; Ток термической стойкости, кА/3 с: 2,5; Длина рукоятки, мм, не менее 120; температура, оС от -45 до +45; влажность при температуре 25 оС, % до 80; Масса, кг, не более 1,7. | 1 |
| 2 | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | Заземление переносное ВЛ ЗПЛ-1 Д СИП (спуск) (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами. Состоит из переносного заземляющего спуска (аналог МАТ) длиной 10м, сечением провода 16мм2 с заземляющей струбциной штыковым зажимом, который присоединяется через байонетный разъем закорачивающего провода заземления. Масса – не более 2 кг. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. | 6 |
| 3 | ЗПЛ-1 Д СИП (закоротка) | Заземление переносное ВЛ ЗПЛ-1 Д СИП (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с самонесущими изолированными проводами, 3-х фазное. Состоит из переносного закорачивающего провода с шестью втычными штепсельными зажимами с байонетным разъемами (аналог М6Д). Между собой штепсельные патроны соединены гибким медным проводом в прозрачной, морозостойкой, эластичной полимерной оболочке последовательно с межфазным расстоянием по 0,8м. Защитный чехол-сумка для транспортировки из износостойкого материала. | 6 |
| 4 | ЗПЛ-110-1 (25мм2) исп.2 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-110-1 (25мм2) для ВЛ до 110 кВ однофазное, с одним фазными пружинящим зажимом, заземляющим медным проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазному зажиму посредством луженных медных наконечников, сечением 25 мм2 с заземляющим спуском 12 м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18 м. Укомплектован одной несъемной изолирующей штангой длиной не менее 2 м. | 3 |
| 5 | ЗПП-10 сеч 35 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПП-10 (35мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 35мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. | 6 |
| 6 | ЗПП-10 (50мм2) ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПП-10 (50мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 50мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. | 8 |
| 7 | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая. | 1 |
| 8 | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-10 (25мм2) для ВЛ до 10 кВ, 3-х фазное, с тремя штангами, тремя пружинящими зажимами, заземляющим медным проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25 мм2 общей длиной не менее 13,2 м, с межфазным расстоянием не менее 1,6 м и заземляющим спуском не менее 10 м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1 м каждая. | 14 |
| 9 | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-1 (16мм2) для ВЛ до 1кВ, с пятью фазными пружинящими зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 16мм2 общей длиной 12,2м, с межфазным расстоянием по 0,8м и заземляющим спуском 9м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован пятью несъемными изолирующими штангами длиной 0,62м каждая. | 16 |
| 10 | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-10 (25мм2) для ВЛ до 10 кВ, 3-х фазное, с тремя штангами, тремя пружинящими зажимами, заземляющим медным проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25 мм2 общей длиной не менее 13,2 м, с межфазным расстоянием не менее 1,6 м и заземляющим спуском не менее 10 м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 1,1 м каждая. | 16 |
| 11 | ЗПЛ-110-3 сеч 25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (25мм2) для ВЛ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 24м, с межфазным расстоянием по 6м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными двухзвенными изолирующими штангами длиной 2,2м каждая. Транспортная длина изделия не более 1,2м. | 5 |
| 12 | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПП-35 (25мм2) для РУ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 12м, с межфазным расстоянием по 2,5м и заземляющим спуском 7м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,6м. | 8 |
| 13 | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПП-110 (25мм2) для РУ до 110кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под трубчатую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 17м, с межфазным расстоянием по 3,5м и заземляющим спуском 10м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. | 7 |
| 14 | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ПЗРУ-1 (25мм2) для РУ до 1кВ, 3-фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 2,8м, с межфазным расстоянием по 0,4м и заземляющим спуском 2м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя несъемными изолирующими штангами длиной 0,27м каждая. | 8 |
| 15 | ЗПЛ-35-3 (25мм2) исп.2 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм2) для ВЛ до 35кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 21м, с межфазным расстоянием по 4,5м и заземляющим спуском 12м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован тремя съемными изолирующими штангами длиной 1,6м каждая. | 3 |
| 16 | ЗПП-10 сеч 25 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | Заземление переносное ЗПП-10 (25мм2) для РУ до 15кВ, 3-х фазное, с тремя фазными винтовыми зажимами под плоскую шину, заземляющим проводом в прозрачной, морозостойкой изоляции, укрепленной к фазным зажимам посредством луженных медных наконечников, сечением 25мм2 общей длиной 5м, с межфазным расстоянием по 1,25м и заземляющим спуском 2,5м со струбциной в конце с изолирующей рукояткой длиной 0,18м. Укомплектован одной съемной изолирующей штангой длиной 1,1м. | 2 |
| 17 | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | Устройство для наброса на провода УНП-10ВЛ (70/25мм2) для ВЛ до 15кВ. Состоит из заземляющего электрода (штыря) длиной 0,9м, закорачивающего (неизолированного) провода сечением 70мм2, длиной 3м, с уловителем фиксатором, обеспечивающим соединение провода в пучок и удержание их в натянутом состоянии в момент прохождения тока короткого замыкания, заземляющего провода с прозрачной изоляцией (длиной 15м), изолирующего фала с метательным грузом (длиной 25м), барабана для намотки провода. | 2 |
| 18 | КШЗ-10 ГОСТ 20494-2001 (КШЗ-10Э Т) | Заземление переносное предназначен для заземления проводов отключенных ВЛ напряжением 6-10 кВ непосредственно с поверхности земли, а также для проверки наличия или отсутствия напряжения воздушных линий. #### Характеристики: Рабочее напряжение эл. установки; 6-10 кВ. Сечение заземляющего провода; 25 мм2. Длина заземляющего спуска, не менее; 8 м. Ток термической стойкости в течение 3 с; 3,6 кА. Ток динамической стойкости; 22 кА. Длина штанг; 2 штанги с зажимами не менее 8000 мм 1 штанга с зажимом и штанга с указателем – не менее 9000 мм. Опция; Телескопическая штанга. Погодные условия эксплуатации; -45 +40 С°. Вес; 22 кг. Доп. характеристики: Общая длина 5-и секционной заземляющей штанги, мм 8000 Общая длина изолирующей секций штанги, мм 5000 Количество заземляющих штанг, шт 3 Длина 3-х лучевого заземляющего спуска, м 8,0х3 Количество металлических звеньев штанг заземлений, шт 1х3 Телескоп Длина рукоятки штанг заземлений, мм. 1500 Длина изолирующей части штанги указателя напряжения, мм 5000 Ток термической стойкости заземляющей штанги, кА/сек 6/1 Размеры заземлителя, мм Ф 20 x 200 x 1100 Дополнительно 2 звена для увеличения длины двух штанг до 9000 мм. (1 штанга фазная, 2-я штанга с указателем для установки на верхнюю фазу). Полотнище для выкладки штанг на грунте (9 х 1,5м) - 1 шт Состав комплекта: | 9 |