Приложение 4

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Электрические сети ЕАО»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗПС сеч. 16 мм, длина 20 м. | Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C | 2 |
| 2 | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 35 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Длина заземляющего спуска, не менее – 12 м Длина провода между фазами, не менее - 4,5 м | 3 |
| 3 | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 10 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Длина заземляющего спуска, не менее – 10 м Длина провода между фазами, не менее – 1,6 м | 6 |
| 4 | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 1 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Длина заземляющего спуска, не менее – 9 м Длина провода между фазами, не менее – 0,8 м | 6 |
| 5 | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 35 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Длина заземляющего спуска, не менее – 7 м Длина провода между фазами, не менее - 2,5 м | 2 |
| 6 | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 110 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Длина заземляющего спуска, не менее – 10 м Длина провода между фазами, не менее - 3,5 м | 1 |
| 7 | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 15 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Длина заземляющего спуска, не менее – 2,5 м Длина провода между фазами, не менее – 1,25 м | 5 |
| 8 | ЗПП-10 сеч 25 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 10 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Длина заземляющего спуска, не менее – 2,5 м Длина провода между фазами, не менее – 1,25 м | 6 |
| 9 | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 1 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Длина заземляющего спуска, не менее – 2 м Длина провода между фазами, не менее – 0,4 м | 8 |
| 10 | ЗНЛ-10 ГОСТ Р 51853-2001 | Комплектация - футляр, закорачивающий медный гибкий неизолированный провод, уловитель-фиксатор, заземляющий медный гибкий провод в полимерной оболочке, заземляющий штырь, метательный груз, изолирующий фал, устройство сочленения закорачивающего провода с изолирующим фалом, барабан для намотки провода и крестовины для намотки изолирующего фала. Номинальное напряжение электоустановки, кВ 0,4-10 Сечение закорачивающего/заземляющего провода, 70/25 мм2 Длина заземляющего провода, не менее 15 м Длина закорачивающего провода, не менее 3 м Диаметр изолирующего фала, 4 мм Длина изолирующего фала, не менее 20 м Длина заземляющего штыря, не менее 620 мм Диаметр заземляющего штыря, 20 мм Условия эксплуатации: температура от -45 до 45 оС Влажность при температуре 25 оС, до 80 % Масса, кг, не более 16,5 | 1 |
| 11 | КШЗ-10 ГОСТ 20494-2001 | Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку. Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. Зажим для присоединения к заземляющему проводнику должен быть выполнен в виде струбцины или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается. Металлические детали зажимов заземления должны выполняться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие в соответствии с государственным стандартом. В местах присоединения проводов к зажимам должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20º C Рабочее напряжение эл. установок - 10 кВ Сечение заземляющего провода - 25 мм x мм Комплект состоит: - из трех металлических телескопических штанг с фазными пружинящими зажимами и заземляющими спусками длиной не менее 7м на каждую фазу сечением провода 25 мм2; - из одной изолирующей двухзвенной штанги. Длина заземляющих штанг в сборе не менее 8,0м. Общая длина заземляющего проводника от токоведущих частей до заземлителя 11,5м; - однополюсный указатель напряжения УВНШ-6-10СЗ со светозвуковой индикацией, самопроверкой и автоматическим тестированием, в комплекте с телескопической штангой общей длиной 8,0 м и возможностью регулировкой длины; - заземляющий электрод (штырь) длиной 1,1 м; - полотнище для выкладки штанг на грунте (9 х 1,5м). Соединение звеньев штанг производится с помощью быстромонтируемых байонетных, стальных узлов, не требующих использование дополнительного инструмента (гаечных ключей). Транспортная длина изделия 1,75 м. | 7 |