## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Свободного.
Комиссия в составе:
И.о. начальника ПТС Сибирев Д.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименованние работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП №47
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 29
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 13
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 4
5 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 3
6 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке совместный подвес с 10 кВ | шт. | 6
7 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом совместный подвес с 10 кВ | шт. | 4
8 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 60
9 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 60
10 | Демонтаж неизолированного провода ВЛ 10 кВ с учётом переходов | шт. | 10
11 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 72
12 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
13 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 5
14 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 5
15 | Обрезка крон | шт. | 16
Монтажные работы на ВЛ 10/0.4 кВ Ф-1 от ТП №47
16 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 13
17 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-24) ВЛ 10- 0,4 кВ с совместной подвеске проводов с 10 кВ(Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 6
18 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
19 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
20 | Монтаж анкерных ж/б опор А-24) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом с совместной подвеской с ВЛ 10 (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
21 | Монтаж длинно-искровых петлевых разрядников ВЛ 10 кВ | компл.( 3 фазы) | 2
22 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 10
23 | Установка РЛНДЗ-1-10Б/630 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 1
24 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0.868
25 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.351
26 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 37
27 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
27 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 43
28 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 19
29 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 12
30 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 11
31 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 2.1
32 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.31
33 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0315
34 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0315
| Установка информационных знаков | шт. | 6.2
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
| Установка информационных знаков | шт. | #REF!
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 11
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 9
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 15
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 7
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 12
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 17
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №47
35 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 33
36 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
37 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
38 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
39 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 45
40 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 45
41 | Демонтаж прибора учета 3х фазный | шт. | 1
42 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 29
43 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
44 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 4
45 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 4
46 | Обрезка крон | шт. | 20
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №47
47 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 19
48 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 9
49 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
49 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
50 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
51 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.279
52 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 21
53 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 2
54 | Монтаж прибора учета 3х фазный | шт. | 1
55 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 53
56 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 19
57 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 16
58 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 17.5
59 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1.8
60 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.34
61 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.051
62 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.051
| Установка информационных знаков | шт. | 7
81 | Установка информационных знаков | шт. | #REF!
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №47
63 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 6
64 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
65 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
66 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0.386
67 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 10
68 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 14
69 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
70 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
71 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 5
72 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.5
73 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.1
74 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0075
75 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0075
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №47
76 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 13
77 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
78 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
79 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.041
80 | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры | шт. | 8
81 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 23
82 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 1
83 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 23
84 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 13
85 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
86 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 9
87 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.9
88 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.18
89 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0135
90 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0135
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-5 от ТП №47
91 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 17
92 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
93 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
94 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.024
95 | Монтаж арматуры СИП на существующие опоры | шт. | 4
96 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 18
97 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 25
98 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 17
99 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
100 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 10.5
101 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1.1
102 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.19
103 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0165
104 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0165
Пусконаладочные работы
105 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 68
106 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 68
107 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | 1 измерение | 5
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 100
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.2
3 | Стойка СВ 105,5 ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 14
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 44
5 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 3.823
6 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 1.1
7 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.18
8 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.08
9 | Траверса ТМ-51 | шт. | 6
10 | Траверса ТМ-8 | шт. | 4
11 | Длинно-искровой разрядник PDR 10 | шт. | 9
12 | Устройство для защиты ВЛЗ от электрической дуги и для наложения защитного заземления СЕ 3 | шт. | 30
13 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
14 | Надставка ТС-2 | шт. | 10
15 | Кронштейн У5 | шт. | 4
16 | Штыревой изолятор IF-27 | шт. | 22
17 | Колпачек К-9 | шт. | 22
18 | Спиральная вязка СВ-70 | шт. | 18
19 | Подвесной изолятор SML 70/20Г | шт. | 21
20 | Анкерный зажим PAZ | шт. | 21
21 | Серьга С 7-16 | шт. | 21
22 | Ушко FIS 1-7-16 | шт. | 21
23 | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 | шт. | 1
24 | Вал привода РА 7 | шт. | 2
25 | Кронштейн РА1 с хомутом Х-7 | шт. | 1
26 | Кронштейн КМ1 с хомутом Х-7 | шт. | 1
27 | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 7
28 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м. | 382
29 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 182
30 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 200
31 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 73
32 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 98
33 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 250
34 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 73
35 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 264
36 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 285
37 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 285
38 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 387
39 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 93
40 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 115
41 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3.0 м) | шт. | 59
42 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 120
43 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 48
44 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 15
45 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 5
46 | Зажим изолированный для соединения в пролетах изолированных проводов СИП2 сечением 50 мм2 | шт. | 6
47 | Зажим изолированный для соединения в пролетах изолированных проводов СИП2 сечением 54.6 мм2 | шт. | 2
48 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 80
49 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 40
50 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.2
51 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.07
52 | Металл листовой (ГОСТ 19903) | т | 0.008
53 | ПГС | т | 80
54 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг. | 10
54 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 8
Транспортная схема
55 | г. Свободный база СП ЗЭС - ТП 47 | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
56 | Погрузка-разгрузка демонтированных деревянных опор | т | 28.5
57 | Погрузка-разгрузка демонтированных металлических конструкций | т | 6.4
58 | Погрузка-разгрузка демонтированных Ж/Б опор. | т | 16
59 | Перевозка порубочных остатков | т | 9
60 | Утилизация порубочных остатков | т | 9
61 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 1.3
62 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 119.2
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
4. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
5. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.