## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
ВЛ-0,4 кВ г Свободный ТП 118
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г Свободный ТП 118
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4088,561 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3786,601 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,294 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________24,875 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________333,502 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1272,1 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-118
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,66; ЗПМ=21,14 | 12 | 642,48 155,38 | 487,1 117,54 | 7710 | 1865 | 5845 1410 | 0.81 | 9.72
2 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 7 | 1313,88 569,43 | 744,45 190,26 | 9197 | 3986 | 5211 1332 | 3.04 | 21.28
3 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,69; ЗПМ=21,14 | 1 | 1934,78 335,49 | 1599,29 436,12 | 1935 | 335 | 1600 436 | 1.75 | 1.75
4 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-5 ФЕР33-4-42-5 ОЗП=21,14; ЭМ=7,68; ЗПМ=21,14 | 2 | 2558,49 506,09 | 2052,4 538,01 | 5117 | 1012 | 4105 1076 | 2.64 | 5.28
5 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 2 | 2935,14 1183,67 | 1751,47 443,43 | 5870 | 2367 | 3503 887 | 6.32 | 12.64
6 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,85; ЗПМ=21,14 | 23 | 481,78 224,93 | 256,85 89,21 | 11081 | 5173 | 5908 2052 | 1.27 | 29.21
7 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,82; ЗПМ=21,14 | 23 | 76,42 26,21 | 50,21 17,33 | 1758 | 603 | 1155 399 | 0.15 | 3.45
8 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,59; ЗПМ=21,14 | 29 | 130,87 113,95 | 16,92 7,4 | 3795 | 3305 | 490 215 | 0.66 | 19.14
9 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 14 | 175,25 175,25 |  | 2454 | 2454 |  | 0.98 | 13.72
10 | ФЕР01-02-099-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-11 ФЕР1-2-99-11 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,03 3/100 | 3258,94 3258,94 |  | 98 | 98 |  | 16.4 | 0.49
11 | ФЕР01-02-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-13 ФЕР1-2-101-13 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,03 3/100 | 10452,04 10452,04 |  | 314 | 314 |  | 59 | 1.77
Раздел 2. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-118
12 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,66; ЗПМ=21,14 | 22 | 642,48 155,38 | 487,1 117,54 | 14135 | 3418 | 10717 2586 | 0.81 | 17.82
13 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,69; ЗПМ=21,14 | 2 | 1934,78 335,49 | 1599,29 436,12 | 3870 | 671 | 3199 872 | 1.75 | 3.5
14 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-42-4 ФЕР33-4-42-4 ОЗП=21,14; ЭМ=7,65; ЗПМ=21,14 | 4 | 1370,18 237,83 | 1132,35 269,75 | 5481 | 951 | 4530 1079 | 1.24 | 4.96
15 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 7 | 1313,88 569,43 | 744,45 190,26 | 9197 | 3986 | 5211 1332 | 3.04 | 21.28
16 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 1 | 2935,14 1183,67 | 1751,47 443,43 | 2935 | 1184 | 1751 443 | 6.32 | 6.32
17 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,85; ЗПМ=21,14 | 45 | 481,78 224,93 | 256,85 89,21 | 21680 | 10122 | 11558 4014 | 1.27 | 57.15
18 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-2 ФЕР33-4-40-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,82; ЗПМ=21,14 | 45 | 76,42 26,21 | 50,21 17,33 | 3439 | 1179 | 2260 780 | 0.15 | 6.75
19 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-2 ФЕР33-4-41-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,59; ЗПМ=21,14 | 37 | 130,87 113,95 | 16,92 7,4 | 4842 | 4216 | 626 274 | 0.66 | 24.42
20 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-41-3 ФЕР33-4-41-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,57; ЗПМ=21,14 | 1 | 206,19 178 | 28,19 12,26 | 206 | 178 | 28 12 | 1.03 | 1.03
21 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-1 ФЕРм8-3-600-1 ОЗП=21,14; ЭМ=8,29; ЗПМ=21,14; МАТ=6,56 | 2 | 51,47 41,14 | 10,33 3,85 | 103 | 82 | 21 8 | 0.196 | 0.39
22 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 17 | 175,25 175,25 |  | 2979 | 2979 |  | 0.98 | 16.66
23 | ФЕР01-02-099-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-11 ФЕР1-2-99-11 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,04 4/100 | 3258,94 3258,94 |  | 130 | 130 |  | 16.4 | 0.66
24 | ФЕР01-02-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-13 ФЕР1-2-101-13 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,04 4/100 | 10452,04 10452,04 |  | 418 | 418 |  | 59 | 2.36
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы
25 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=13,8; ЭМ=13,8; ЗПМ=13,8; МАТ=13,8 | 114,4 8,8+7,2+98,4 | 147.8 | 147.8 | 16908 |  | 16908
26 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=13,8; ЭМ=13,8; ЗПМ=13,8; МАТ=13,8 | 114,4 8,8+7,2+98,4 | 147.8 | 147.8 | 16908 |  | 16908
27 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-7 ФССЦпг1-1-1-7 ОЗП=15,51; ЭМ=15,51; ЗПМ=15,51; МАТ=15,51 | 12,9 4,5+8,4 | 187.98 | 187.98 | 2425 |  | 2425
28 | ФССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-7 ФССЦпг1-1-2-7 ОЗП=15,51; ЭМ=15,51; ЗПМ=15,51; МАТ=15,51 | 12,9 4,5+8,4 | 187.98 | 187.98 | 2425 |  | 2425
29 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,63; ЭМ=13,63; ЗПМ=13,63; МАТ=13,63 | 3,6 1,4+2,2 | 304.36 | 304.36 | 1096 |  | 1096
30 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,63; ЭМ=13,63; ЗПМ=13,63; МАТ=13,63 | 3,6 1,4+2,2 | 304.36 | 304.36 | 1096 |  | 1096
31 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-45 ФССЦпг1-1-1-45 ОЗП=13,46; ЭМ=13,46; ЗПМ=13,46; МАТ=13,46 | 3.49 | 241.61 | 241.61 | 843 |  | 843
32 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-45 ФССЦпг1-1-2-45 ОЗП=11,57; ЭМ=11,57; ЗПМ=11,57; МАТ=11,57 | 3.49 | 166.72 | 166.72 | 582 |  | 582
33 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,06; ЭМ=11,06; ЗПМ=11,06; МАТ=11,06 | 133,99 114+12,9+3,6+3,49 | 139.91 | 139.91 | 18747 |  | 18747
34 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км /перевозка порубочных остатков/ (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=11,06; ЭМ=11,06; ЗПМ=11,06; МАТ=11,06 | 8,5 3,5+5 | 139.91 | 139.91 | 1189 |  | 1189
35 | Прайс-лист. | Утилизация порубочных остатков (т) | 8.5 | 490 |  | 4165
Раздел 4. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-118
36 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,54; ЗПМ=21,14 | 48 | 485,26 78,93 | 406,33 142,47 | 23292 | 3789 | 19503 6839 | 0.4576 | 21.96
37 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 14 | 149,05 44,85 | 104,2 41,55 | 2087 | 628 | 1459 582 | 0.26 | 3.64
38 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 17 | 172,92 53,86 | 119,06 47,49 | 2940 | 916 | 2024 807 | 0.312 | 5.3
39 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 14 | 1708,05 740,26 | 967,79 247,34 | 23913 | 10364 | 13549 3463 | 3.952 | 55.33
40 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 17 | 3815,68 1538,77 | 2276,91 576,46 | 64867 | 26159 | 38708 9800 | 8.216 | 139.67
41 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (км) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,4; ЗПМ=21,14; МАТ=3,55 | 1.054 | 11913,72 7043,75 | 4869,97 1863,28 | 12557 | 7424 | 5133 1964 | 36.296 | 38.26
42 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,83; ЗПМ=21,14; МАТ=10,44 | 31 | 941,82 392,88 | 548,94 189,08 | 29196 | 12179 | 17017 5861 | 2.0488 | 63.51
43 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,14; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,14; МАТ=6,85 | 16 | 152,53 126,42 | 26.11 | 2440 | 2023 | 417 | 0.7072 | 11.32
44 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,14; ЭМ=9,02; ЗПМ=21,14; МАТ=5,96 | 1,6 16/10 | 462,14 334,84 | 127,3 25,5 | 739 | 536 | 203 41 | 1.872 | 3
45 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=21,14; ЭМ=7,24; ЗПМ=21,14; МАТ=4,07 | 0,155 15,5/100 | 4506,12 4153,96 | 352,16 60,9 | 698 | 644 | 54 9 | 20.904 | 3.24
46 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,024 2,4/100 | 26409,1 26409,1 |  | 634 | 634 |  | 160.16 | 3.84
47 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,024 2,4/100 | 16027,5 16027,5 |  | 385 | 385 |  | 101.088 | 2.43
Раздел 5. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-118
48 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,54; ЗПМ=21,14 | 17 | 485,26 78,93 | 406,33 142,47 | 8249 | 1342 | 6907 2422 | 0.4576 | 7.78
49 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 6 | 149,05 44,85 | 104,2 41,55 | 894 | 269 | 625 249 | 0.26 | 1.56
50 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 5 | 172,92 53,86 | 119,06 47,49 | 865 | 269 | 596 237 | 0.312 | 1.56
51 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 6 | 1708,05 740,26 | 967,79 247,34 | 10248 | 4442 | 5806 1484 | 3.952 | 23.71
52 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 4 | 3815,68 1538,77 | 2276,91 576,46 | 15263 | 6155 | 9108 2306 | 8.216 | 32.86
53 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 1 | 6023,97 2358,84 | 3665,13 923,4 | 6024 | 2359 | 3665 923 | 12.5944 | 12.59
54 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (км) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,4; ЗПМ=21,14; МАТ=3,55 | 0.465 | 11913,72 7043,75 | 4869,97 1863,28 | 5540 | 3275 | 2265 866 | 36.296 | 16.88
55 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,83; ЗПМ=21,14; МАТ=10,44 | 14 | 941,82 392,88 | 548,94 189,08 | 13185 | 5500 | 7685 2647 | 2.0488 | 28.68
56 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,14; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,14; МАТ=6,85 | 6 | 152,53 126,42 | 26.11 | 915 | 759 | 156 | 0.7072 | 4.24
57 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,14; ЭМ=9,02; ЗПМ=21,14; МАТ=5,96 | 0,6 6/10 | 462,14 334,84 | 127,3 25,5 | 277 | 201 | 76 15 | 1.872 | 1.12
58 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=21,14; ЭМ=7,24; ЗПМ=21,14; МАТ=4,07 | 0,17 17/100 | 4506,12 4153,96 | 352,16 60,9 | 766 | 706 | 60 10 | 20.904 | 3.55
59 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,009 0,9/100 | 26409,1 26409,1 |  | 238 | 238 |  | 160.16 | 1.44
60 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,009 0,9/100 | 16027,5 16027,5 |  | 144 | 144 |  | 101.088 | 0.91
Раздел 6. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-118
61 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,54; ЗПМ=21,14 | 29 | 485,26 78,93 | 406,33 142,47 | 14073 | 2289 | 11784 4132 | 0.4576 | 13.27
62 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 7 | 149,05 44,85 | 104,2 41,55 | 1043 | 314 | 729 291 | 0.26 | 1.82
63 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 11 | 172,92 53,86 | 119,06 47,49 | 1902 | 592 | 1310 522 | 0.312 | 3.43
64 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 7 | 1708,05 740,26 | 967,79 247,34 | 11956 | 5182 | 6774 1731 | 3.952 | 27.66
65 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 11 | 3815,68 1538,77 | 2276,91 576,46 | 41972 | 16926 | 25046 6341 | 8.216 | 90.38
66 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж комплекта арматуры СИП на существующие ж/б опоры (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,14; ЭМ=8,14; ЗПМ=21,14 | 5 | 224,89 82,67 | 142,22 44,63 | 1124 | 413 | 711 223 | 0.4264 | 2.13
67 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (км) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,4; ЗПМ=21,14; МАТ=3,55 | 0.685 | 11913,72 7043,75 | 4869,97 1863,28 | 8161 | 4825 | 3336 1276 | 36.296 | 24.86
68 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,83; ЗПМ=21,14; МАТ=10,44 | 16 | 941,82 392,88 | 548,94 189,08 | 15069 | 6286 | 8783 3025 | 2.0488 | 32.78
69 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-3 ФЕР33-4-13-3 ОЗП=21,14; ЭМ=7,82; ЗПМ=21,14; МАТ=10,44 | 1 | 1668,91 661,99 | 1006,92 346,27 | 1669 | 662 | 1007 346 | 3.4528 | 3.45
70 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-600-1 ФЕРм8-3-600-1 ОЗП=21,14; ЭМ=8,29; ЗПМ=21,14; МАТ=6,56 | 2 | 79,4 61,12 | 15,35 5,72 | 159 | 122 | 31 11 | 0.2912 | 0.58
71 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,14; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,14; МАТ=6,85 | 9 | 152,53 126,42 | 26.11 | 1373 | 1138 | 235 | 0.7072 | 6.36
72 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,14; ЭМ=9,02; ЗПМ=21,14; МАТ=5,96 | 0,9 9/10 | 462,14 334,84 | 127,3 25,5 | 416 | 301 | 115 23 | 1.872 | 1.68
73 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=21,14; ЭМ=7,24; ЗПМ=21,14; МАТ=4,07 | 0,18 18/100 | 4506,12 4153,96 | 352,16 60,9 | 811 | 748 | 63 11 | 20.904 | 3.76
74 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,009 0,9/100 | 26409,1 26409,1 |  | 238 | 238 |  | 160.16 | 1.44
75 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,009 0,9/100 | 16027,5 16027,5 |  | 144 | 144 |  | 101.088 | 0.91
Раздел 7. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-118
76 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=21,14; ЭМ=8,54; ЗПМ=21,14 | 29 | 485,26 78,93 | 406,33 142,47 | 14073 | 2289 | 11784 4132 | 0.4576 | 13.27
77 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 11 | 149,05 44,85 | 104,2 41,55 | 1640 | 493 | 1147 457 | 0.26 | 2.86
78 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (шт) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=21,14; ЭМ=9,1; ЗПМ=21,14 | 8 | 172,92 53,86 | 119,06 47,49 | 1383 | 431 | 952 380 | 0.312 | 2.5
79 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=21,14; ЭМ=7,72; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 11 | 1708,05 740,26 | 967,79 247,34 | 18789 | 8143 | 10646 2721 | 3.952 | 43.47
80 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 6 | 3815,68 1538,77 | 2276,91 576,46 | 22894 | 9233 | 13661 3459 | 8.216 | 49.3
81 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=21,14; ЭМ=7,71; ЗПМ=21,14; МАТ=4,7 | 2 | 6023,97 2358,84 | 3665,13 923,4 | 12048 | 4718 | 7330 1847 | 12.5944 | 25.19
82 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж комплекта арматуры СИП на существующие ж/б опоры (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=21,14; ЭМ=8,14; ЗПМ=21,14 | 4 | 224,89 82,67 | 142,22 44,63 | 900 | 331 | 569 179 | 0.4264 | 1.71
83 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (км) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=21,14; ЭМ=8,4; ЗПМ=21,14; МАТ=3,55 | 0.858 | 11913,72 7043,75 | 4869,97 1863,28 | 10222 | 6044 | 4178 1599 | 36.296 | 31.14
84 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (ответвление) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-2 ФЕР33-4-13-2 ОЗП=21,14; ЭМ=7,83; ЗПМ=21,14; МАТ=10,44 | 20 | 941,82 392,88 | 548,94 189,08 | 18836 | 7858 | 10978 3782 | 2.0488 | 40.98
85 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=21,14; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,14; МАТ=6,85 | 10 | 152,53 126,42 | 26.11 | 1525 | 1264 | 261 | 0.7072 | 7.07
86 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=21,14; ЭМ=9,02; ЗПМ=21,14; МАТ=5,96 | 1 10/10 | 462,14 334,84 | 127,3 25,5 | 462 | 335 | 127 26 | 1.872 | 1.87
87 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-472-8 ФЕРм8-2-472-8 ОЗП=21,14; ЭМ=7,24; ЗПМ=21,14; МАТ=4,07 | 0,19 19/100 | 4506,12 4153,96 | 352,16 60,9 | 856 | 789 | 67 12 | 20.904 | 3.97
88 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,015 1,5/100 | 26409,1 26409,1 |  | 396 | 396 |  | 160.16 | 2.4
89 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=21,14; ЗПМ=21,14 | 0,015 1,5/100 | 16027,5 16027,5 |  | 240 | 240 |  | 101.088 | 1.52
Раздел 8. Пусконаладочные работы
90 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 41 | 245,86 245,86 |  | 10080 | 10080 |  | 1.22 | 50.02
91 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 0,41 41/100 | 2612,05 2612,05 |  | 1071 | 1071 |  | 12.96 | 5.31
92 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=15,74; ЗПМ=15,74 | 4 | 245,86 245,86 |  | 983 | 983 |  | 1.22 | 4.88
Раздел 9. Материалы передоваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
93 | Прайс-лист. | Опора СВ-9,5-3, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) | 40 | 10185 |  | 407400
Раздел 10. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
94 | Прайс-лист. | Опора СВ-9,5-3, ТУ-5863-000700113557-94 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 83 | 10908.11 |  | 905373
95 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 (км) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 3.2 | 232544 |  | 744141
96 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 4 4х16 ГОСТ 31946-2012 (км) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.02 | 96298.8 |  | 1926
97 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 4 2х16 ГОСТ 31946-2012 (км) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 1.62 | 44661.76 |  | 72352
98 | Прайс-лист. | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах (м) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 245 | 26 |  | 6370
99 | Прайс-лист. | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 135 | 16.33 |  | 2205
100 | Прайс-лист. | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 110 | 16.33 |  | 1796
101 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 100 | 228.33 |  | 22833
102 | Прайс-лист. | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечение нулевой несущей жилы 54,6 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 71 | 491.1 |  | 34868
103 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 164 | 46.1 |  | 7560
104 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 108 | 499.2 |  | 53914
105 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 174 | 150.29 |  | 26150
106 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 10-35(10) мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 196 | 530.4 |  | 103958
107 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16(10) мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 196 | 325.77 |  | 63851
108 | Прайс-лист. | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 364 | 2.56 |  | 932
109 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 100 | 401.53 |  | 40153
110 | Прайс-лист. | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 100 | 56.21 |  | 5621
111 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 6 (L=3 м) (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 60 | 54.08 |  | 3245
112 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений 35-95 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 52 | 353.6 |  | 18387
113 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 84 | 270.4 |  | 22714
114 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 16 | 239.1 |  | 3826
115 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 4 | 212.68 |  | 851
116 | Прайс-лист. | Зажим изолированный для соединения в пролетах изолированных проводов СИП2 сечением 50 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 6 | 212.68 |  | 1276
117 | Прайс-лист. | Зажим изолированный для соединения в пролетах изолированных проводов СИП2 сечением 54,6 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 2 | 212.68 |  | 425
118 | Прайс-лист. | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 86 | 28.14 |  | 2420
119 | Прайс-лист. | Кронштейн У3 (3.407.1-136) (шт.) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 55 | 998.21 |  | 54902
120 | Прайс-лист. | Сталь d-16 (ГОСТ 2590-2006) (т) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.2943 | 59034.66 |  | 17374
121 | Прайс-лист. | Сталь d-12 (ГОСТ 2590-2006) (т) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.0546 | 35547.2 |  | 1941
122 | Прайс-лист. | Металл листовой (ГОСТ 19903) (т) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 0.008 | 35547.2 |  | 284
123 | Прайс-лист. | ПГС (т) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 50 | 488.8 |  | 24440
124 | Прайс-лист. | Электроды МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 (кг) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 7 | 80.6 |  | 564
125 | Прайс-лист. | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) (кг) (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | 5 | 69.68 |  | 348
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 3282392 | 237244 | 386577 96258 |  | 1272.1
Накладные расходы | [5 empty] | 343994
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 12134) (Поз. 90-92) | [5 empty] | 7887
80% ФОТ (от 3379) (Поз. 10-11, 23-24, 46-47, 59-60, 74-75, 88-89) | [5 empty] | 2703
95% ФОТ (от 4298) (Поз. 21, 45, 58, 66, 70, 73, 82, 87) | [5 empty] | 4083
104% ФОТ (от 5433) (Поз. 9, 22) | [5 empty] | 5650
105% ФОТ (от 308258) (Поз. 1-8, 12-20, 36-44, 48-57, 61-65, 67-69, 71-72, 76-81, 83-86) | [5 empty] | 323671
Сметная прибыль | [5 empty] | 197384
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 12134) (Поз. 90-92) | [5 empty] | 4854
45% ФОТ (от 3379) (Поз. 10-11, 23-24, 46-47, 59-60, 74-75, 88-89) | [5 empty] | 1521
60% ФОТ (от 313691) (Поз. 1-8, 12-20, 36-44, 48-57, 61-65, 67-69, 71-72, 76-81, 83-86, 9, 22) | [5 empty] | 188215
65% ФОТ (от 4298) (Поз. 21, 45, 58, 66, 70, 73, 82, 87) | [5 empty] | 2794
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 3786601 |  |  |  | 1192.56
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 12294 |  |  |  | 19.33
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 24875 |  |  |  | 60.21
Итого | [5 empty] | 3823770 |  |  |  | 1272.1
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2658571
Машины и механизмы | [5 empty] | 386577
ФОТ | [5 empty] | 333502
Накладные расходы | [5 empty] | 343994
Сметная прибыль | [5 empty] | 197384
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 3798895
Командировочные (1272,1+393,12)/8*700 | [5 empty] | 145707
Итого | [5 empty] | 3944602
Итого с прочими затратами (24 875) | [5 empty] | 3969477
Непредвиденные затраты 3% от 3969477 | [5 empty] | 119084
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 4088561 |  |  |  | 1272.1