## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Шимановска
Комиссия в составе:
И.о. начальника ПТС Сибирев Д.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 39/1 и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименованние работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 39/1
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 36
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 15
4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 2
5 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 58
6 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 58
7 | Демонтаж прибора учета 1 фазный | шт. | 2
8 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 50
9 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
10 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 5
11 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 5
12 | Погрузка разгрузка демонтированных материалов | т | 0.575
13 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.57536
14 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 6.2
15 | Перевозка порубочных остатков | т | 6.2
16 | Утилизация погрубочных остатков | т | 6.2
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 39/1
17 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 15
18 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
19 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
20 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
21 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
22 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
23 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
24 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 6
20 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6 – 0.8 км. | км. | 0.25
21 | Монтаж прибора учета 1 фазный | шт. | 2
22 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 17
23 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
23 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 26
24 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 15
25 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
25 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
26 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 10
27 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1
28 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.075
29 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0078
30 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0078
| Установка информационных знаков | шт. | 3
46 | Установка информационных знаков | шт. | #REF!
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 39/1
31 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 37
32 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
33 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 6
34 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
35 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
36 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
37 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 12
35 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6 – 0.95 км. | км. | 1.25
36 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 40
37 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
37 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 59
38 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 37
39 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
40 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 23.5
41 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 2.35
42 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.235
43 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.02444
44 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.02444
| Установка информационных знаков | шт. | 9.4
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №8-32
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
66 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
67 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
68 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
69 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
70 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
71 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
72 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
73 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
74 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0
75 | Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №8-32
76 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
77 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
78 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
79 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
76 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
77 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 0
80 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6+1*16– 0.308 км. | км. | 0
81 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
82 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
83 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
84 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
85 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
86 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
87 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
88 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
89 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
| Установка информационных знаков | шт. | 0
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №8-32
90 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
91 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
92 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
93 | Демонтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 0
94 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
95 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
96 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
97 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
98 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
99 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0
100 | Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №8-32
101 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
102 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
103 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
104 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
99 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
105 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 0
106 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6 – 0.762 км. | км. | 0
107 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
108 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
109 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
110 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
111 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
112 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
113 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
114 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
115 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
116 | Установка информационных знаков | шт. | 0
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-6 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-6 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Пусконаладочные работы
45 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 34
46 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 34
47 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | 1 измерение | 2
Материалы:
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | #REF!
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0
3 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6+1*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.669
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 85
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.2675
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6+1*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.3
3 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.14
5 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м. | 150
6 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 120
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 50
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 50
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 72
10 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 140
11 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 50
12 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 140
13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 140
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 140
15 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 100
16 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 80
17 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 150
18 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3.0 м) | шт. | 34
19 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 75
20 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 32
21 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 6
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 2
23 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 50
24 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 18
25 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.18
26 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.03
27 | Металл листовой (ГОСТ 19903) | т | 0.067
28 | ПГС | т | 25.5
29 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 3
30 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг. | 3
30 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 3
33
34
Транспортная схема
31 | г. Свободный база СП ЗЭС – ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 39/1 | км | 124
34 | с. Нововоскресеновка – г. Шимановск (Шимановский РЭС) | км | 130
Погрузо-разгрузочные работы
32 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 2.04
33 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 63.7
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.