## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "____" ______________2019 г.
ВЛ 110 кВ Северная- Стройдвор (С-109)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С-109 Северная-Стройдвор. Инвентарный номер НВ007653. Замена, выправка, обваловка опор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость дефектов и объемов работ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________698,000 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________491,296 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________44,447 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________57,916 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________190,64 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________55,53 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Замена стойки
Демонтаж провода
1 | ТЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (Демонтаж ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-024-07 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-024-07 ОЗП=17,16; ЭМ=6,02; ЗПМ=17,16 НР (7077 руб.): 113% от ФОТ (6263 руб.) СП (3194 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (6263 руб.) | 1 км линии (3 провода) | 0.3 | 5982.39 | 835.11 | 5147.28 | 175.2 | 1795 | 251 | 1544 | 53 | 65.55 | 19.67 | 10.82 | 3.25
2 | ТЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (ОП п.1.33.21 Демонтаж грозозащитных тросов ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-026-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-026-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,92; ЗПМ=17,16 НР (1861 руб.): 113% от ФОТ (1647 руб.) СП (840 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (1647 руб.) | 1 км линии | 0.3 | 1227.93 | 245.28 | 982.65 | 19.84 | 368 | 74 | 294 | 6 | 19.25 | 5.78 | 1.35 | 0.41
Демонтаж старой стойки опоры
3 | ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; Линейный коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-004-05 ОЗП=17,16; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,16 НР (223 руб.): 100% от ФОТ (223 руб.) СП (96 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (223 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.01 | 5979.31 | 127.52 | 5851.79 | 1035.12 | 60 | 1 | 59 | 10 | 12.35 | 0.12 | 70.51 | 0.71
4 | ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-055-02 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16 НР (2263 руб.): 84% от ФОТ (2694 руб.) СП (1024 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (2694 руб.) | 100 м3 грунта | 0.052 | 2517.48 | 2517.48 |  |  | 131 | 131 |  |  | 226.8 | 11.79
5 | ТЕР33-01-008-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,75; ЗПМ=17,16; МАТ=5,6 НР (4323 руб.): 113% от ФОТ (3826 руб.) СП (1951 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (3826 руб.) | 1 м3 опор | 1.67 | 468.7 | 78.86 | 389.84 | 32.1 | 783 | 132 | 651 | 54 | 5.92 | 9.89 | 2.12 | 3.54
6 | ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (Линейный коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-034-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,8; ЗПМ=17,16 НР (34 руб.): 100% от ФОТ (34 руб.) СП (15 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (34 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.0152 | 918.01 |  | 918.01 | 137.69 | 14 |  | 14 | 2 |  |  | 8.05 | 0.12
Монтажные работы (установка новой стойки опоры)
7 | ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; Линейный коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-004-05 ОЗП=17,16; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,16 НР (223 руб.): 100% от ФОТ (223 руб.) СП (96 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (223 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.01 | 5979.31 | 127.52 | 5851.79 | 1035.12 | 60 | 1 | 59 | 10 | 12.35 | 0.12 | 70.51 | 0.71
8 | ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-055-02 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16 НР (2263 руб.): 84% от ФОТ (2694 руб.) СП (1024 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (2694 руб.) | 100 м3 грунта | 0.052 | 2517.48 | 2517.48 |  |  | 131 | 131 |  |  | 226.8 | 11.79
9 | ТЕР33-01-008-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,75; ЗПМ=17,16; МАТ=5,6 НР (6109 руб.): 113% от ФОТ (5406 руб.) СП (2757 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (5406 руб.) | 1 м3 опор | 1.9 | 868.62 | 98.57 | 487.3 | 40.12 | 1650 | 187 | 926 | 76 | 7.4 | 14.06 | 2.65 | 5.04
10 | Прайс-лист 1С Предприятие | Стойка ж/б СК-22.1-1.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.1 Материалы | шт | 1 | 181272.58 |  |  |  | 181273
11 | ТССЦ-105-8042 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из пластика размером 260х140мм толщиной 5,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,75; ЗПМ=17,16; МАТ=5,6 | 100 шт. | 0.01 | 3994.91 |  |  |  | 40
12 | ТССЦ-101-2067 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Болты с гайками и шайбами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2067 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-101-2067 МАТ=2,12 | кг | 17 | 57.2 |  |  |  | 972
13 | ТЕР09-05-002-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Электродуговая сварка при монтаже траверс (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-002-04 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР09-05-002-04 ОЗП=17,16; ЭМ=8,4; ЗПМ=17,16; МАТ=5,05 НР (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.) СП (12 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 10 т конструкций | 0.0005 | 3464.49 | 1223.78 | 1112.73 |  | 2 | 1 | 1 |  | 72.54 | 0.04
14 | ТССЦ-101-5185 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 63-63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-5185 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-101-5185 МАТ=7,16 | т | 0.005 | 6792.49 |  |  |  | 34
17 | ТЕР33-03-007-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор: ВЛ 35-220 кВ лаком (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-007-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-03-007-01 ОЗП=17,16; ЭМ=5,08; ЗПМ=17,16; МАТ=6,79 НР (4635 руб.): 113% от ФОТ (4102 руб.) СП (2092 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (4102 руб.) | 1 т конструкций | 0.34 | 4385.06 | 180.35 | 4029.04 | 406.33 | 1491 | 61 | 1370 | 138 | 14.16 | 4.81 | 25.59 | 8.7
18 | ТЕР33-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-001-16 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-001-16 ОЗП=17,16; ЭМ=5,73; ЗПМ=17,16; МАТ=6,67 НР (1067 руб.): 113% от ФОТ (944 руб.) СП (481 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (944 руб.) | 1 м3 конструкций | 0.2 | 1247.39 | 174.58 | 1072.81 | 56.51 | 249 | 35 | 214 | 11 | 14.54 | 2.91 | 3.85 | 0.77
19 | ТССЦ-403-2400 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Ригели сборные железобетонные Р1-А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-001-16 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-001-16 ОЗП=17,16; ЭМ=5,73; ЗПМ=17,16; МАТ=6,67 | м3 | 0.2 | 7087.19 |  |  |  | 1417
20 | ТССЦ-201-0131 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Детали крепления Д12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-001-16 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-001-16 ОЗП=17,16; ЭМ=5,73; ЗПМ=17,16; МАТ=6,67 | шт. | 2 | 54 |  |  |  | 108
21 | ТССЦ-201-0132 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Детали крепления Д13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-001-16 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-001-16 ОЗП=17,16; ЭМ=5,73; ЗПМ=17,16; МАТ=6,67 | шт. | 1 | 196.7 |  |  |  | 197
22 | ТЕР33-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-001-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-03-001-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7; ЗПМ=17,16 НР (698 руб.): 113% от ФОТ (618 руб.) СП (315 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (618 руб.) | 1 т конструкций | 1.3 | 182.06 | 8.83 | 173.23 | 14.75 | 237 | 11 | 226 | 19 | 0.78 | 1.01 | 0.86 | 1.12
23 | ТССЦ-101-1995 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Мастика битумная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1995 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-101-1995 МАТ=5,41 | т | 0.0117 | 10788.93 |  |  |  | 126
24 | ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (Линейный коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-034-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,8; ЗПМ=17,16 НР (69 руб.): 100% от ФОТ (69 руб.) СП (30 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (69 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.0152 | 1147.51 |  | 1147.51 | 172.11 | 17 |  | 17 | 3 |  |  | 10.06 | 0.15
25 | ТЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (МДС 81-35.2004 п.4.7 Коэффициент, применяемый при реконструкции зданий и сооружений аналогичных техническим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-005-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-005-02 ОЗП=17,16; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,16 НР (807 руб.): 100% от ФОТ (807 руб.) СП (347 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (807 руб.) | 100 м3 уплотненного грунта | 0.152 | 684.42 | 194.24 | 490.18 | 57.81 | 104 | 30 | 74 | 9 | 17.2 | 2.61 | 4.54 | 0.69
26 | ТЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-024-07 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-024-07 ОЗП=17,16; ЭМ=6,02; ЗПМ=17,16 НР (10995 руб.): 113% от ФОТ (9730 руб.) СП (4962 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (9730 руб.) | 1 км линии (3 провода) | 0.3 | 9859.3 | 1280.5 | 8578.8 | 292 | 2958 | 384 | 2574 | 88 | 100.51 | 30.15 | 18.03 | 5.41
27 | ТЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-026-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-01-026-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,92; ЗПМ=17,16 НР (3277 руб.): 113% от ФОТ (2900 руб.) СП (1479 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (2900 руб.) | 1 км линии | 0.3 | 2323.67 | 433.96 | 1889.71 | 38.16 | 697 | 130 | 567 | 11 | 34.06 | 10.22 | 2.6 | 0.78
Итого по разделу 1 Замена стойки | [8 empty] | 361393 |  |  |  |  | 149.96 |  | 37.67
Раздел 2. Выправка, обваловка
Подготовительные работы
28 | ТЕР01-02-087-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-087-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-087-03 ОЗП=17,16; ЭМ=8,07; ЗПМ=17,16 НР (1874 руб.): 84% от ФОТ (2231 руб.) СП (848 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (2231 руб.) | 1000 м3 снега | 2.74 | 222.48 |  | 222.48 | 39.5 | 610 |  | 610 | 108 |  |  | 2.31 | 6.33
29 | ТЕР01-02-119-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-119-01 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16 НР (115 руб.): 84% от ФОТ (137 руб.) СП (52 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (137 руб.) | 100 м2 | 0.18 | 40.12 | 40.12 |  |  | 7 | 7 |  |  | 3.55 | 0.64
30 | ТЕР01-02-118-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Измельчение древесных отходов спецтехникой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-118-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-118-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,12; ЗПМ=17,16 НР (14 руб.): 84% от ФОТ (17 руб.) СП (6 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 1 га | 0.0018 | 4035.63 |  | 4035.63 | 502.7 | 7 |  | 7 | 1 |  |  | 27.5 | 0.05
Выправка, обваловка опор
31 | ВУЕР_ВЛ-2-13 ВЛ3ЖР2КЯП | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии: ВЛ напряжением 35 кВ (Индекс к ВУЕР ОЗП=2; ЭМ=1,44; ЗПМ=1,44; Зимний среднегодовой ПЗ=1,12 (ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; МАТ=1,12 к расх.; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-087-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-087-03 ОЗП=17,16; ЭМ=8,07; ЗПМ=17,16 НР (15444 руб.): 200% от ФОТ (7722 руб.) СП (4633 руб.): 60% от ФОТ (7722 руб.) | 1 опора | 3 | 697.96 | 124.84 | 573.12 |  | 2094 | 375 | 1719 |  | 3.29 | 9.87 | 2.2 | 6.6
32 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Откапывания грунта вручную до основания опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16 НР (2480 руб.): 84% от ФОТ (2952 руб.) СП (1122 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (2952 руб.) | 100 м3 грунта | 0.09 | 1590.82 | 1590.82 |  |  | 143 | 143 |  |  | 154 | 13.86
33 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16 НР (1499 руб.): 84% от ФОТ (1785 руб.) СП (678 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (1785 руб.) | 100 м3 грунта | 0.09 | 965.2 | 965.2 |  |  | 87 | 87 |  |  | 97.2 | 8.75
34 | ТЕР01-01-037-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (Линейный коэффициент ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-037-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-037-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,02; ЗПМ=17,16 НР (686 руб.): 100% от ФОТ (686 руб.) СП (295 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (686 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.12 | 2532.02 |  | 2532.02 | 270.86 | 304 |  | 304 | 33 |  |  | 15.84 | 1.9
35 | ТССЦ-413-0220 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Скальный грунт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-413-0220 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-413-0220 МАТ=6,05 | м3 | 120 | 139.05 |  |  |  | 16686
36 | ТЕР01-01-111-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Планировка вручную: гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-111-06 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-111-06 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16 НР (189 руб.): 100% от ФОТ (189 руб.) СП (81 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (189 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.012 | 733.85 | 733.85 |  |  | 9 | 9 |  |  | 65 | 0.78
Итого по разделу 2 Выправка, обваловка | [8 empty] | 168917 |  |  |  |  | 40.68 |  | 17.86
Раздел 3. Доставка монтируемых и вывоз демонтированных материалов
Доставка ж/б изделий и вывоз демонтированных материалов
37 | ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-003 ЭМ=11,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 9.449 | 13.11 |  | 13.11 |  | 124 |  | 124
38 | ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-003 ЭМ=11,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 9.449 | 13.11 |  | 13.11 |  | 124 |  | 124
39 | ТССЦпг-03-01-01-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-045 ЭМ=9,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 9.449 | 27 |  | 27 |  | 255 |  | 255
40 | ТССЦпг-03-01-01-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-045 ЭМ=9,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.5 | 27 |  | 27 |  | 14 |  | 14
41 | ТССЦпг-03-02-01-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 45 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-045 ЭМ=8,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.06 | 52.34 |  | 52.34 |  | 3 |  | 3
Итого по разделу 3 Доставка монтируемых и вывоз демонтированных материалов | [8 empty] | 5433
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 215381 | 2181 | 11750 | 632 |  | 158.87 |  | 46.28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 26, 2, 27, 5, 9, 17-22, 3, 7, 6, 24-25, 4, 8, 28-30, 32-34, 36, 31)) | [8 empty] | 218062 | 2616 | 13996 | 759 |  | 190.64 |  | 55.53
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 439072 | 44891 | 93848 | 13025 |  | 190.64 |  | 55.53
Накладные расходы | [8 empty] | 68242
Сметная прибыль | [8 empty] | 28429
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Замена стойки | [8 empty] | 361393 |  |  |  |  | 149.96 |  | 37.67
Итого по разделу 2 Выправка, обваловка | [8 empty] | 168917 |  |  |  |  | 40.68 |  | 17.86
Итого по разделу 3 Доставка монтируемых и вывоз демонтированных материалов | [8 empty] | 5433
Итого | [8 empty] | 535743 |  |  |  |  | 190.64 |  | 55.53
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 300333
Машины и механизмы | [8 empty] | 93848
ФОТ | [8 empty] | 57916
Накладные расходы | [8 empty] | 68242
Сметная прибыль | [8 empty] | 28429
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 491296
Переход к 6 территориальной зоне 0,13*ПЗ | [8 empty] | 57079
Итого | [8 empty] | 548375
Среднегодовой зимний коэфициент: 2,76*1,08*0,8= 2,385% | [8 empty] | 13079
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 15386
Перебазировка | [8 empty] | 35528
Итого | [8 empty] | 612368
Итого с прочими затратами (44 447) | [8 empty] | 656815
Непредвиденные затраты 1,5% | [8 empty] | 9852
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 666667
Дефлятор 4,7% | [8 empty] | 31333
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 698000 |  |  |  |  | 190.64 |  | 55.53