Приложение 1

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Амурские  электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИН-91 | Отвёртка индикатор ИН-91 / фазоискатель 110-380 В. Предназначен для определения наличия напряжения и фазных проводов в электроустановках переменного тока при подключении электросчетчиков, выключателей, патронов электроламп. Напряжения индикации не выше 50 В. Неизолированная часть электрода- наконечника не более 7 мм | 2 |
| 2 | "АИСТ ЭИ3008М" 220-380В переменный ток 50Гц | АИСТ ЭИ3008 - для определения токовой нагрузки на вводах 220-380В переменного тока частотой 50Гц личных жилых домов в отсутствии разрыва токовых цепей. Индикатор состоит из четырех стеклопластиковых штанг сочленяющихся друг с другом при помощи разъемов. На верхней штанге расположен разъемный магнитопровод, охватывающий провод, ток в котором необходимо измерить. На нижней штанге расположен измерительный прибор, фиксирующий значения тока. В качестве измерительного устройства применен числовой мультиметр, имеющий функцию запоминания, полуавтоматический выбор границ измерения. Измерение переменного тока до 500А с точностью измерения – 3%. Измерение напряжения переменного и постоянного токов до 600В с точностью измерения 2%; измерение сопротивления – до 2,0 МОм. Питание АИСТ ЭИ3008: 2 элемента типа ААА по 1,5В. Условия эксплуатации: температура от -10°C до +40°C, условная влажность воздуха 80% при +25°C. Габариты в рабочем расположении 6600х70х80мм Габариты в походном положении (чехле) 1700х100х70мм. Масса 2,5 кг. | 2 |
| 3 | «ПОИСК» ЭИ3007М | Предназначен для поиска скрытых под слоем штукатурки, деревянными панелями токовых цепей (фазного провода) 220В переменного тока частотой 50Гц в жилых домах и других коммунально-бытовых зданиях и сооружениях. Обеспечивает обнаружение провода под напряжением, расположенного на расстоянии до 1м (при максимальной чувствительности). Точность обнаружения - ± 2,5см (при минимальной чувствительности). Нахождение провода отмечается световым и звуковым сигналом. В схему включен полосовой фильтр 45-65Гц, обеспечивающий более точное нахождение скрытого (замаскированного) провода. В качестве источника электропитания использован элемент питания “Крона”. Условия эксплуатации: температура от -10оС до +45оС, относительная влажность воздуха 80% при +25оС. Габаритные размеры - 205х47х20мм, масса 0,15кг. | 5 |
| 4 | СНИКМ 6-10кВ или эквивалент | Сигнализатор напряжения СНИКМ 6-10 предназначен для предупреждения персонала, работающего на воздушных линиях электропередач (ВЛ) о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам и мачтовым трансформаторным подстанциям, находящимся под напряжением 6-10 кВ на опасное расстояние − менее 2 м, при этом чувствительность сигнализатора такова, что сигналы о наличии напряжения подаются только при приближении оператора к проводам ВЛ (при подъеме на опоры ВЛ) и не подаются при нахождении оператора на земле. По требованию заказчика выпускается модификация сигнализатора для работы в распредустройствах 6-10 кВ, при этом сигнализатор срабатывает только при открытой дверце ячейки. Дистанция срабатывания – не менее 1м от токоведущей части. Чувствительность сигнализатора СНИКМ 6-10 (дистанция срабатывания) – расстояние между сигнализатором, закрепленным на каске, одетой на голову электромонтера и ближайшим проводом, находящимся под напряжением, при котором возникает прерывистый свето-звуковой сигнал. При напряжении линии 6 – 10 кВ дистанция срабатывания составляет не более 2 м и не менее 0.6 м. Напряжение питания сигнализатора 3 В; Ток потребления, не более: - в дежурном режиме 4 мкА, - в режиме сигнализации 4 мА; Источник питания один литиевый элемент марки CR 123А напряжением ЗВ, емкостью 1500 мА\ч; Рабочий диапазон температур: от -45°С до +40°С; Относительная влажность воздуха: 80% при температуре + 25°С; Низкая величина рабочего тока электрической схемы позволяет использовать сигнализатор без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации - 10 лет. | 9 |
| 5 | СНИК 6-10кВ или эквивалент | Сигнализатор напряжения предназначен для предупреждения персонала, работающего на воздушных линиях электропередач (ВЛ) о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам и мачтовым трансформаторным подстанциям, находящимся под напряжением 6-10 кВ, на опасное расстояние. Наличие напряжения индицируется прерывистым звуковым сигналом. Включение сигнализатора осуществляется магнитным ключом, который одновременно является кронштейном для крепления сигнализатора к каске. Для выключения сигнализатора необходимо вынуть магнитный ключ. Принцип действия сигнализатора основан на наведении потенциала на антенну сигнализатора посредством ёмкостной связи при его внесении в электрическое поле. Имеет режим самоконтроля. Обладает динамической чувствительностью (увеличение частоты звуковых импульсов при приближении к проводам, находящимся под напряжением). Номинальное напряжение электроустановки, кВ 6÷10. Ток потребления в режиме безопасного состояния, не более, мА 0,02. Ток потребления в режимах высокого напряжения и неисправности, не более, мА 2,2. Расстояние сигнализации при напряжении 6 кВ, не менее, 2 м. Ёмкость встроенного источника питания, не менее, мА х ч 1800. Непрерывная работа при рабочей температуре + 250 С в режиме безопасного состояния 10 лет. Непрерывная работа при рабочей температуре + 250 С в режиме высокого напряжения 1 месяц. Средний срок службы до замены источника питания 6-8 лет. Количество щелчков режима безопасного состояния за 10 сек., не менее 2. Количество звуковых импульсов режима высокого напряжения за 10 сек, в диапазоне не шире 16–35. Масса сигнализатора, не более, 100 г. Габариты корпуса, не более, мм 67 х 53 х 30. Рабочий диапазон температур от -40 до +40. | 28 |
| 6 | УНН-1 или эквивалент | Указатель напряжения предназначен для определения наличия напряжения до 1000 В в электроустановках постоянного и переменного тока. Работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Устройство изделия: Указатель напряжения УНН-1 выполнен в двухполюсном исполнении и состоит из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса указателя соединены между собой гибким проводом. Электрическая схема двухполюсного указателя УНН-1 напряжения имеет контакты - наконечники и элементы, обеспечивающие визуальную индикацию наличия напряжения. Элементами индикации являются светодиоды, расположенные в прозрачной части корпусов указателя напряжения. Определение наличия напряжения УНН-1 производить путем касания контактами - наконечниками токоведущих частей. Свечение обоих светодиодов свидетельствует о наличии напряжения переменного тока, свечение одного из них определяет наличие напряжения постоянного тока, причем светящийся светодиод соответствует положительному потенциалу. Условия эксплуатации УНН-1: температура окружающего воздуха от - 45 до + 40 град. С; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 град. С. Технические характеристики указатель низкого напряжения УНН-1 Диапазон определения напряжения - от 50 до 1000 В. Величина тока при максимальном значении напряжения – не более 10 мА. Длина соединительного провода указателя напряжения, не менее 1,1 м. Индикация напряжения - визуальная (световой сигнал). Длина неизолированной части контактов - наконечников , 0,02 м. Масса прибора - не более 0,1 кг. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой сигнал должен быть надежно распознаваемым. | 10 |
| 7 | УНН-1 или эквивалент | Указатель напряжения предназначен для определения наличия напряжения до 1000 В в электроустановках постоянного и переменного тока. Работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Устройство изделия: Указатель напряжения УНН-1 выполнен в двухполюсном исполнении и состоит из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса указателя соединены между собой гибким проводом. Электрическая схема двухполюсного указателя УНН-1 напряжения имеет контакты - наконечники и элементы, обеспечивающие визуальную индикацию наличия напряжения. Элементами индикации являются светодиоды, расположенные в прозрачной части корпусов указателя напряжения. Определение наличия напряжения УНН-1 производить путем касания контактами - наконечниками токоведущих частей. Свечение обоих светодиодов свидетельствует о наличии напряжения переменного тока, свечение одного из них определяет наличие напряжения постоянного тока, причем светящийся светодиод соответствует положительному потенциалу. Условия эксплуатации УНН-1: температура окружающего воздуха от - 45 до + 40 град. С; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 град. С. Технические характеристики указатель низкого напряжения УНН-1 Диапазон определения напряжения - от 50 до 1000 В. Величина тока при максимальном значении напряжения – не более 10 мА. Длина соединительного провода указателя напряжения, не менее 1,1 м. Индикация напряжения - визуальная (световой сигнал). Длина неизолированной части контактов - наконечников , 0,02 м. Масса прибора - не более 0,1 кг. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой сигнал должен быть надежно распознаваемым. | 10 |
| 8 | УВН-35 СЗ или эквивалент | Указатель напряжения импульсного типа с импульсной светозвуковой индикацией. Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках 35 кВ. Номинальные проверяемые напряжения, кВ: 35. Напряжение индикации, кВ, не более 8,75. Функция самопроверки. Время появления первого импульса, сек 2. Частота импульсов, Гц, не менее 0,7. Интервал между импульсами, сек, не более 0,5. Число звеньев (включая рукоятку) 1. Длина изолирующей части, мм 800. Длина рукоятки, мм 300. Установленная безотказная наработка, циклов, не менее 5000. Масса указателя без упаковки не более, кг: 1,6. | 2 |
| 9 | УВНЧФ-35 или эквивалент | Указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 35 кВ при непосредственной связи с этими частями. Кроме того, указатель позволяют определить чередование фаз A, B, C трехфазной сети напряжением 35 кВ промышленной частоты 50 Гц в однополюсном режиме, что повышает безопасность и удобство работы. Указатель представляет собой однополюсное устройство с визуальной и акустической индикацией, независимыми каналом определения наличия (отсутствия) напряжения и каналом определения чередования фаз. Имеет функцию принудительного самотестирования. Работа указателя основывается на протекании емкостного тока. Технические характеристики: Номинальное напряжение электроустановки – 35 кВ; Диапазон рабочих частот 48-52 Гц; Напряжение индикации указателя напряжения не более 8,75 кВ; Время появления первого сигнала указателя напряжения после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не более 1,5 с; Громкость звукового сигнала не менее 75 дБ; Максимальное время определения фазы – 15 с; Время индикации значения фазы не менее 15 с; Напряжение встроенного источника 3 В; Масса указателя без упаковки не более 1 кг; Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от -30 до + 40 С, относительная влажность воздуха при 25 С до 98% | 4 |
| 10 | УВНУ.ИТФ-10Д | Указатель УВНУ.ИТФ-10Д имеет наглядную цифровую и звуковую сигнализацию, позволяет определить наличие опасного напряжения на ВЛ и ПС 0,4-10 кВ. Яркая индикация контактной части хорошо заметна даже в солнечный день на фоне неба. Используются литиевые элементы питания, заменяемые один раз в 2-3 года. Указатель имеет прочный пластиковый корпус, обеспечивающий надежную изоляцию и нормальное функционирование электронных компонентов в течение всего срок эксплуатации. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация 220В; Максимальное рабочее напряжение 10,0кВ; Число десятичных разрядов индикации 3; Рабочий диапазон температуры окружающей среды от -40 до +45 °С; Интервал между касанием токоведущих частей и цифровой индикацией не более 1,0 с: Виды индикации цифровая, прерывисто звуковая; Напряжение питания 3,0В; Источник питания элементы питания CR 2 фирм DURACELL, SANYO, KODAK или аналоги; Длина указателя в собранном виде/трубки фазировки 0,83/0,84 м; Длина соединительного провода не более 1 м; Масса не более 0,8 кг; Срок эксплуатации 10 лет. | 2 |
| 11 | УВН 90М-6-35СЗ ИП или эквивалент | Указатель высокого напряжения УВН 90М-6-35СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Указатель относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести по фазное определение напряжения касанием токоведущих частей а также определить опасное напряжение на деревянных опорах без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м и весом не более 3,5 кг с земли без подъема на опору ВЛ. Принцип указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя УВН 90М-6-35 СЗ ИП располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки работоспособности. Рабочая часть указателя может использоваться в качестве индикатора напряжения от 100 до 1000В, а также для определения наведенного направления на ВЛ. Надежная работа достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Моtorola, SANYO, Pansonic), а также литиевым источником питания марки СR-123 А, напряжением ЗВ ,емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока - 7 мА в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет. Минимальное напряжения, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, В 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 35 Методы измерения контактный Виды индикации: световая, звуковая прерывистая. Габаритные размеры указателя, мм 1180 x 100 x 50 в рабочем положении, мм O 72 x 1100 Бесконтактной части 1 мА Масса указателя, кг не более 0.65 Величина рабочего тока, мА 7 Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Рабочая часть не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. | 3 |
| 12 | УВН-10 или эквивалент | Указатель высокого напряжения контактный предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока, а с трубкой фазировки ТФ – для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 40°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Указатель позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО 10-4-6,6 длиной 6,6 м и весом 3,5 кг, с земли без подъема на опору. Принцип действия указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки. Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Motorola, SANYO, Panasonic), а также литиевым источником питания марки CR-2 напряжением 3В ,емкостью 870 мА/ч. Низкая величина рабочего тока - 7 мА, в режиме сигнализации контактной и бесконтактной частей, и 1 мА в режиме сигнализации бесконтактной части, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации – 10 лет. 1. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более 1500 В 2. Максимальное рабочее напряжение 10,0 кВ 4. Методы измерения- контактный 5. Виды индикации - световая: импульсная, звуковая: прерывистая 6. Величина рабочего тока, 7 мА 7. Габаритные размеры указателя - 72 х 500 мм в рабочем положении - 72 х 735 мм Габаритные размеры трубки фазировки - 52 х 400мм в рабочем положении - 52 х 735мм Масса указателя не более 0,4кг Масса указателя с трубкой фазировки 0,65кг Длина провода для фазировки, мм, не менее 1000 Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Минимальная длина рукоятки 300 мм, изолирующей части 700 мм. Рабочая часть не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. | 11 |
| 13 | УВН-10-110СЗ (контактный) или эквивалент | Указатель УВН-10-110СЗ относится к основным электрозащитным средствам, позволяет совместить в технологии определения наличия и отсутствия напряжения способом – контактным, позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель обладает возможностью самопроверки контактных частей. Рабочая часть указателя выполнена из пластика ABS, обеспечивающий нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ или стеклопластика, обеспечивающиe надежную изоляцию. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, кВ 8,7 Максимальное рабочее напряжение, кВ 110 Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С от -45°С до +40°С Виды индикации: световая: импульсная, двухцветная. Звуковая: прерывистая. Бесконтактной части световая: импульсная, одноцветная. Звуковая: прерывистая. Источник питания указателя один элемент CR-123 напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч Величина рабочего тока, мА: Контактная часть 7 мА, | 1 |
| 14 | УВН-10СЗ или эквивалент | Предназначен для электроустановках переменного тока напряжением от б до 10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре + 25°С). Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10,0 без трубки Метод измерения контактный Виды индикации: световая, импульсная звуковая, прерывистая Габаритные размеры указателя, мм Ф 72 X 500 В рабочем положении, мм Ф 72 X 735 В рабочем положении, мм Ф 52 X 735 Масса указателя, кг, не более 0,4 Масса указателя с трубкой фазировки, кг, не более 0,65 Длина провода для фазировки, мм, не менее 1000 | 10 |
| 15 | УВНБУ-35-220 или эквивалент | Указатель высокого напряжения применяется в электроустановках с номинальным напряжением 35-220 кВ с устройством сбора информации о применении. Тип III – предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 35÷220 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальной универсальной штангой с номинальным напряжением 220 кВ. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи. Напряжение индикации в контактном режиме, кВ, не более 8,75. Расстояние срабатывания в бесконтактном режиме (в зависимости от величины напряжения), см 5-60. Звуковой сигнал в контактном режиме непрерывный, в контактном – прерывистый. ГОСТ 20493-2001. | 1 |
| 16 | УВНК 35-220 СЗ или эквивалент | Указатель высокого напряжения УВНК 35-220 СЗ предназначен: для определения наличия(отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 35-220 кВ. Указатель относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным персоналам электрических станций, подстанций и распредсетей. Отличительной особенностью указателя УВНК 35-220 СЗ является наличие 2-х независимых электронных схем. 1) основная схема - имеет литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности; 2) резервная схема - не имеет гальванических источников питания и берет энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема является резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы можно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);. Указатель эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС. Номинальное напряжение электроустановки, кВ: 35-220 Напряжение индикации, кВ, не более: 8,75 Габаритные размеры штанги указателя, не менее, мм: Общая длина не менее, мм: 3450 Рукоятка не менее, мм: 800 Изолирующая часть не менее, мм: 2500 Длина в транспортном положении не более, мм: 1150 Масса указателя без упаковки не более, кг: 1,6 | 3 |
| 17 | УВНК 6-35кВ или эквивалент | Указатель напряжения с комбинированной индикацией УВНК 6-35 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в электроустановках с номинальным напряжением 6-35 кВ. Напряжение индикации, кВ, не более 1,5. Потребляемый ток при напряжении 4.8+-0.4 В, мА 25+-5 Частота прерывания светового и звукового сигналов, Гц 2...4 Уровень звукового давления сигналов на расстоянии 1 м по воображаемой оси излучателя (не менее), дБ 55. Габаритные размеры (не более):часть рабочая;часть изолирующая в рабочем положении (в т.ч. длиа рукоятки);часть изолирующая в собранном виде, 10х70х55;d871xd44;506xd44. Масса (не более) части рабочей,части изолирующей в рабочем положении и в собранном виде, кг 0.2 | 1 |
| 18 | УВНКБ-10 или эквивалент | Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока промышленной частоты напряжением 6-10 кВ. Указатель состоит из рабочей (индикаторной) и изолирующей частей, соединенных резьбовыми втулками. Изолирующая часть выполнена из полиэтиленового материала с высокой механической и диэлектрической прочностью с герметизацией внутренних полостей. Рабочая часть выполнена в затеняющем корпусе из ударопрочного полистирола. Наличие напряжения индицируется с помощью ярких светодиодов и пъезоэлектрического излучателя звука, размещенных в затеняющем корпусе, обеспечивающем достаточную видимость сигнала в солнечную погоду. Указатель обеспечивает визуальную индикацию во всех режимах работы. Указатель относится к основным электрозащитным средствам. Отличительной особенностью указателя является совмещение двух способов контроля напряжения (контактный и бесконтактный) в одной электронной схеме. Работа указателя при контактном способе основывается на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые за счет протекании емкостного тока, при бесконтактном – на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Имеет встроенную схему самопроверки и автоматического тестирования работоспособности. Номинальное напряжение, кВ: от 6-10 Минимальное напряжение срабатывания индикации В, не более: 1500 Напряжение литиевого источника питания (CR-123 A) В: 3 | 4 |
| 19 | УВНКБ-10-110 или эквивалент | Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на воздушных линиях электропередачи и в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 10-110 кВ. Указатель состоит из рабочей (индикаторной) и изолирующей частей соединенных резьбовыми втулками. Двухзвенная изолирующая часть выполнена из полиэтиленового или стеклопластикового материала с высокой механической и диэлектрической прочностью с герметизацией внутренних полостей. Рабочая часть выполнена в затеняющем корпусе из ударопрочного полистирола. Наличие напряжения индицируется с помощью ярких светодиодов и пъезоэлектрического излучателя звука, размещенных в затеняющем корпусе, обеспечивающем достаточную видимость сигнала в солнечную погоду. Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы. Указатель относится к основным электрозащитным средствам. Отличительной особенностью указателя является совмещение двух способов контроля напряжения (контактный и бесконтактный) в одной электронной схеме. Работа указателя при контактном способе основывается на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые за счет протекании емкостного тока, при бесконтактном – на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Имеет встроенную схему самопроверки и автоматического тестирование работоспособной, обеспечивающее возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Наименование параметров Значение параметров Номинальное напряжение, кВ: 10 35 110 Минимальное напряжение срабатывания индикации кВ, 2,5 2,5 2,5 не более: Напряжение литиевого источника питания, В: -//- 3 -//- Ток, потребляемый от источника питания, не более, мА: -//- 7 -//- Число звеньев (включая рукоятку): 1 1 2 Длина изолирующей части мм, не менее: 700 700 1460 Длина рукоятки мм, не менее: 300 300 600 Длина указателя в сборе с телескопической частью, мм: 1580 1580 2700 Рабочая (индукторная) часть, мм: 480х80х80 Штанга указателя, мм: 1160х200 | 1 |
| 20 | УВНКБ-6-35 или эквивалент | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 6÷35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи. Напряжение индикации, кВ, не более 1,5. Напряжение питания, В: 3. Ток, потребляемый от элементов питания, мА: не более 80. Условия эксплуатации: температура, С: влажность при температуре 25 С, % от -30 до +40 до 98. Габаритные размеры, мм: не более 80 х 150. Масса, кг: не более 0,35. | 4 |
| 21 | УНК-04 или эквивалент | Указатель для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя из ударопрочного полистирола. Условия эксплуатации: температура от -45°С до +40°С влажность до 98% при температуре 25°С Технические характеристики: Диапазон рабочего напряжения, В: 12-380 Напряжение индикации, В, не более: 12 Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В, мА, не более: 10 Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380 Время зарядки от сети 220-380 В, с, не более: 20 Время сохранения заряда, час, не менее: 12 Время непрерывной работы после одной зарядки, с, не менее: 60 Длина соединительного провода, м, не менее: 1,0 Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более: 7,0 Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более: 250х80х40 Масса, г, не более: 165 Срок службы, лет, не менее: 5лет. для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя выполнен из ударопрочного полистирола. Условия эксплуатации: температура от -45°С до +40°С влажность до 98% при температуре 25°С Технические характеристики: Диапазон рабочего напряжения, В: 12-380 Напряжение индикации, В, не более: 12 Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В, мА, не более: 10 Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380 Время зарядки от сети 220-380 В, с, не более: 20 Время сохранения заряда, час, не менее: 12 Время непрерывной работы после одной зарядки, с, не менее: 60 Длина соединительного провода, м, не менее: 1,0 Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более: 7,0 Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более: 250х80х40 Масса, г, не более: 165 Срок службы, лет, не менее: 5 лет. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. | 1 |
| 22 | УНН-1 СЗ ВЛ или эквивалент | Указатель напряжения типа УНН-1СЗ ВЛ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на линиях электропередач до 0,6 кВ частотой 50 Гц. а в комплекте с двумя штангами ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, с земли без подъема на опору. Условия эксплуатации У, по ГОСТ 15150-69 (температура от + 40°С до – 45°С и относительная влажность 80% при 25°С ). Номинальное напряжение электроустановки, кВ 0,6 Напряжение срабатывания, В, не более 50 Величина рабочего тока, мА, не более 9 Габаритные размеры корпуса, мм 780 x 72 Длина соединительного провода, мм, не менее 1200 Масса, кг, не более 1,1 . Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. | 7 |
| 23 | УННУ-1ВЛ или эквивалент | Указатель низковольтный комбинированный УННУ – 1 ВЛ со световой индикацией предназначен для контроля напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока от 24…1000В в двухполюсном и однополюсном режиме. Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактным способом). Указатель позволяет определить полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода у знаков «+» или «-» указывает на полярность данной линии. Указатель питается контролируемым напряжением и обеспечивает визуальную индикацию во всех режимах работы. дискретные значения индицируемого напряжения: 24В…50В…110В…220В…380В…660В…1000В Напряжение срабатывания индикации В, не более: 24 Длина соединительного провода мм, не менее:1000 Длина удлиняющих электродов (щупов) мм, не менее: 600 Ограничительные упоры выстой мм, не менее: 5 Габаритные размеры указателя без съемных электродов (щупов) мм: 220х130 Вес указателя с съемными щупами кг, не более: 0,24 Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45⁰С до +40⁰С, относительная влажность не выше 98% при 25⁰С. | 1 |
| 24 | УННУ-1ВЛ или эквивалент | Указатель низковольтный комбинированный УННУ – 1 ВЛ со световой индикацией предназначен для контроля напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока от 24…1000В в двухполюсном и однополюсном режиме. Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактным способом). Указатель позволяет определить полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода у знаков «+» или «-» указывает на полярность данной линии. Указатель питается контролируемым напряжением и обеспечивает визуальную индикацию во всех режимах работы. дискретные значения индицируемого напряжения: 24В…50В…110В…220В…380В…660В…1000В Напряжение срабатывания индикации В, не более: 24 Длина соединительного провода мм, не менее:1000 Длина удлиняющих электродов (щупов) мм, не менее: 600 Ограничительные упоры выстой мм, не менее: 5 Габаритные размеры указателя без съемных электродов (щупов) мм: 220х130 Вес указателя с съемными щупами кг, не более: 0,24 Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45⁰С до +40⁰С, относительная влажность не выше 98% при 25⁰С. | 2 |
| 25 | УННУ-1Н ВЛ или эквивалент | Указатель напряжения типа УННУ-1Н-ВЛ предназначен для определения наличия или отсутсвия напряжения на линиях электропередач от 24 до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69. Указатель позволяет определить полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода у знаков «+» или «-» указывает на полярность данной линии. При проверке напряжения переменного тока светятся оба светодиода. Рабочее напряжение; 24-1000 В. Порог индикации 24 В Максимальный ток не более 5 мА Погодные условия эксплуатации -45+40 С ° Длинна соединительного провода 1 м. Длинна удлиняющего электрода 0,5 м. Виды индикации свето-диодная Определение напряжения 24-1000 В Габаритные размеры прибора в рабочем положении 0,67 м. Габаритные размеры корпуса Ф 25 x 160 мм ВЕС 0,180 кг | 3 |
| 26 | УННУ-1Н Ф или эквивалент | Указатель напряжения используется для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 ГЦ. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода со знаком «+» или «-» указывает на полярность данной линии. При проверке переменного напряжения светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку, предназначен также для определения фазы переменного тока при напряжении свыше 70 В. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Диапазон рабочего напряжения 24-1000 В Напряжение индикации 24 В Длина соединительного провода не менее 1 м | 5 |
| 27 | ЭЛИН-1С3 или эквивалент | Двухполюсный указатель напряжения ЭЛИН применяется для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного или постоянного тока в диапазоне от 20 до 400 В. Световая и звуковая индикация. Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя. Для эксплуатации при температуре воздуха в пределах от - 45 °С до + 45 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при +25 °С. Диапазон рабочего напряжения, В от 20 до 400 Напряжение индикации, В, перем. тока 20. Габаритные размеры (в упаковке), мм 260х50х70 Штанга из стеклопластика, покрытого полиуретаном. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. | 11 |
| 28 | УНН 1СЗ ИП или эквивалент | Указатель напряжения типа УНН-1 СЗ ИП предназначен для проверки наличия напряжения в электроустановках переменного тока напряжением от 50 до 1000. В частотой 50 Гц при температуре от – 45°С до + 40°С иотносительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С ). Принцип действия указателя напряжения УНН-1 СЗ ИП (УНН-1СЗ ИП) основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель УНН-1 СЗ ИП (УНН-1СЗ ИП) дает возможность перед применением произвести самопроверку изделия. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Номинальное напряжение электроустановки, В: 1000 Напряжение (порог) срабатывания указателя В: 50 Величина рабочего тока, мА, не более: 7,0 Габаритные размеры указателя, мм: 72х230 В собранном рабочем положении, мм: 72х230 Масса УНН-1 СЗ ИП (в упаковке), кг: 0,4 | 2 |
| 29 | УВНБУ 6-35 или эквивалент | Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Указателm автоматически переходит в режим индикации при соприкосновении контакта-наконечника с токоведущей частью, находящейся под напряжением. В остальное время указатель постоянно готов к работе в пассивном энергосберегающем режиме. Имеет режим самоконтроля и индикацию разряда батареи. Поставляется в комплекте со штангами соответствующего класса напряжения. Технические характеристики: Номинальное напряжение электроустановки – 6-35 кВ, напряжение индикации в контактном режиме не более – 1,5 кВ, расстояние срабатывания в бесконтактном режиме ( в зависимости от величины напряжения) – 5-40 см., звуковой сигнал в контактном режиме – непрерывный, звуковой сигнал в бесконтактном режиме – прерывистый, напряжение питания – 3 В., ток потребляемый от элементов питания не более 80 мА, громкость звукового сигнала не менее 70 дБ, условия эксплуатации температура от -30 до +40 С, влажность при температуре 25 С до 98 %, габаритные размеры не более 80х150 мм, масса не более 0,42 кг, срок службы не менее 5 лет. | 6 |
| 30 | УВНБУ 6-35 или эквивалент | Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Указателm автоматически переходит в режим индикации при соприкосновении контакта-наконечника с токоведущей частью, находящейся под напряжением. В остальное время указатель постоянно готов к работе в пассивном энергосберегающем режиме. Имеет режим самоконтроля и индикацию разряда батареи. Поставляется в комплекте со штангами соответствующего класса напряжения. Технические характеристики: Номинальное напряжение электроустановки – 6-35 кВ, напряжение индикации в контактном режиме не более – 1,5 кВ, расстояние срабатывания в бесконтактном режиме ( в зависимости от величины напряжения) – 5-40 см., звуковой сигнал в контактном режиме – непрерывный, звуковой сигнал в бесконтактном режиме – прерывистый, напряжение питания – 3 В., ток потребляемый от элементов питания не более 80 мА, громкость звукового сигнала не менее 70 дБ, условия эксплуатации температура от -30 до +40 С, влажность при температуре 25 С до 98 %, габаритные размеры не более 80х150 мм, масса не более 0,42 кг, срок службы не менее 5 лет. | 3 |
| 31 | УННУ-1Н или эквивалент | Указатель напряжения УННУ-1Н используется для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 ГЦ. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода со знаком «+» или «-» указывает на полярность данной линии. При проверке переменного напряжения светятся оба светодиода. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Диапазон рабочего напряжения 24-1000 В Напряжение индикации 24 В Длина соединительного провода не менее 1 м. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой сигнал должен быть надежно распознаваемым. | 12 |
| 32 | Контакт 57Э до 1 кВ двухполюсной | Портативный электронный прибор индивидуального пользования, предназначенный для: контроля наличия напряжения постоянного (70-825 В) и переменного (70-1000 В) тока; определения уровня контролируемого напряжения; определения полярности напряжения постоянного тока; определения фазного провода в цепях переменного тока; определение целостности цепей ("прозвонка") за счет заряженного конденсатора, не требует дополнительных источников питания. Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы. Порог индикации 70 В. | 5 |
| 33 | УНВЛ-0,4 или эквивалент | Указатель напряжения воздушной линии 0,4 кВ УНВЛ-0,4 предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи переменного тока напряжением до 0,4 кВ. Указатель УНВЛ-0,4 может использоваться для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 0,4 кВ, а также для определения наведенного напряжения и наведенной мощности на ВЛ. Принцип работы указателя напряжения основан на протекании активного тока при непосредственном прикосновении к токоведущим частям. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. | 2 |
| 34 | УВН(СЗ)-6-10кВ или эквивалент | Указатель высокого напряжения контактный предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока, а с трубкой фазировки ТФ – для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 40°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С). Указатель позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО 10-4-6,6 длиной 6,6 м и весом 3,5 кг, с земли без подъема на опору. Принцип действия указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки. Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Motorola, SANYO, Panasonic), а также литиевым источником питания марки CR-2 напряжением 3В ,емкостью 870 мА/ч. Низкая величина рабочего тока - 7 мА, в режиме сигнализации контактной и бесконтактной частей, и 1 мА в режиме сигнализации бесконтактной части, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации – 10 лет. 1. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более 1500 В 2. Максимальное рабочее напряжение 10,0 кВ 4. Методы измерения- контактный 5. Виды индикации - световая: импульсная, звуковая: прерывистая 6. Величина рабочего тока, 7 мА 7. Габаритные размеры указателя - 72 х 500 мм в рабочем положении - 72 х 735 мм Масса указателя не более 0,4кг Масса указателя с трубкой фазировки 0,65кг Длина провода для фазировки, мм, не менее 1000 Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Минимальная длина рукоятки 300 мм, изолирующей части 700 мм. Рабочая часть не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. | 6 |
| 35 | УВН-110 СЗ или эквивалент | # Указатель высокого напряжения УВН-110 СЗ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением 35-110 кВ, при температуре от - 50°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре 25°С). Технические характеристики УВН-110 СЗ: Напряжение зажигания лампы указателя не выше 8,75 кВ; Максимальное рабочее напряжение 110 кВ; Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Минимальная длина рукоятки 600 мм, изолирующей части 1400 мм. Рабочая часть не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука | # 2 |
| 36 | УВНКБ-110 или эквивалент | Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 110 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используется со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи. Минимальное напряжение срабатывания индикации, кВ, не более 8,75 кВ. Условия эксплуатации: температура, от - 40 до +40 оС: влажность при температуре 25 оС, % до 98. | 1 |
| 37 | УВНШ-15СЗ или эквивалент | Указатель высокого напряжения штанговый УВНШ-15 СЗ предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения с земли на воздушных линиях (ВЛ) и открытых распредустройствах (ОРУ) напряжением 6-15кВ переменного тока промышленной частоты. Технические характеристики: Номинальное напряжение электроустановки 6-15 кВ; Напряжение индикации указателя не более 1,5 кВ; Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящегося под напряжением, равным 90% номинального фазного, не превышает 1 с; Имеет встроенную схему самопроверки (Включается при нажатии и удержании кнопки проверки); Длина указателя в рабочем состоянии от 4,7 до 7,8 м; В транспортном виде до 1,6 м; Масса указателя без упаковки не более 4,2 кг. Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха от -45 до +45 С Относительная влажность воздуха 98% при 25 С. Электропитание указателя осуществляется от одного литиевого морозостойкого элемента. | 1 |
| 38 | УННО-1 или эквивалент | Указатель низкого напряжения однополюсный УННО-1 предназначен для определения наличия (отсутствия) фазного или наведенного напряжения переменного тока промышленной частоты в электроустановках и на линиях электропередачи напряжением до 1000В, а также на линиях связи. Указатель представляет собой однополюсный прибор с визуальной и акустической индикацией, работающий при непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок, находящихся под напряжением, за счет протекания емкостного тока. Конструктивно указатель УННО-1 выполнен в виде трубки из электроизоляционного материала с контактом-наконечником и контактом на рукоятке, с которым соприкасается рука оператора. Напряжение индикации не более 25 В. Диапазон определения наличия напряжения от 25 до 1000 В. Величина тока, протекающего через указатель при максимальном значении напряжения не более 0,5мА. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного не превышает 1с. Напряжение автономного источника питания 3В (два элемента типа ААА (LR03)). Ток, потребляемый от элементов питания не более 50 мА. Индикация разряда источника питания при снижении напряжения до 2,4В. Габаритные размеры указателя не превышают Ø45х340 мм. Масса указателя без упаковки не более 0,2 кг. Условия эксплуатации | 4 |
| 39 | УВНИ-10СЗ или эквивалент | Указатель напряжения импульсного типа со светозвуковой индикацией предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в РУ и на ВЛ 6 и 10 кВ. Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Напряжение индикации не более 1,5 кВ Частота следования импульсов светового и звукового сигнала при индикации фазного напряжения (6/√3; 10/√3), не менее1 Гц Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части при напряжении индикации и минимальном фазном напряжении не более 1,5 с. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. | 2 |
| 40 | УПУН-2001 или эквивалент | УПУН-2001 универсальное устройство проверки указателей напряжения. Предназначено для проверки работоспособности указателей высокого напряжения(всех типов) УВНК-10Б, УВНК 10 -110, указателей УВН-10, УВН-80, УВНИ-10, УВНУ-80, а также указателей низкого напряжения УНВЛ-0,4, УНН 40-660, ПИН-90, МИН-1, индикаторных отверток, сигнализаторов напряжения ПИОН, ИСОН, БИН, СНИК и т. д. В пластмассовом корпусе 1 прибора размещен электродинамический генератор, который вырабатывает ток при равномерном нажатии на приводной рычаг 2. Перед началом работы рычаг 2 снимают с фиксатора 3. Устройство проверки указателя напряжения УПУН не содержит аккумуляторов, других химических источников тока и пьезоэлементов. Амплитуда высоковольтных импульсов на контактной площадке 4 устройства УПУН достигает нескольких сотен вольт при частоте огибающей 50 –200 Гц. Об исправности устройства свидетельствует проверочная лампа 5, загорающаяся после нескольких нажатий на рычаг. При отсутствии электроустановки, о которой заведомо известно, что она находится под напряжением, УПУН позволяет выполнять проверку указателей напряжения непосредственно на рабочем месте. | 1 |
| 41 | УПУН-1М или эквивалент | # Устройство проверки указателей напряжения выше 1000В УПУН предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением и для зарядки встроенного в них источника питания. УПУН-1М – для указателей напряжения, используемых в электроустановках и ЛЭП номинальным напряжением до 10 кВ; Напряжение на выходе устройства 1500 В Частота выходного напряжения 1,2±0,2 кГц Номинальное напряжение источника питания 9 В Номинальное напряжение встроенного зарядного устройства 220 В Продолжительность непрерывной работы устройства не менее 4 ч. | # 1 |