Приложение 3

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Хабаровские  электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПИН-90М | Указатель напряжения ПИН-90М. Для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока 50-1000 В: фазы переменного напряж. Указатели напряжения предназначены для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока, от 50 до 1000 В в условиях эксплуатации У1 ГОСТ 15150-69 Отсутствие свечения лампы исправного указателя свидетельствует об отсутствии напряжения или обрыве проверяемой цепи. Указатели позволяют определить "фазу" при проверке переменного напряжения касанием одного из щупов "земля". Рабочее напряжение; 50-1000 В. Порог индикации; 50 В. Испытательное напряжение; 2,0 кВ. Максимальный ток, не более; 1,0 мА. Погодные условия эксплуатации; -40 +45 С°. Длина соединительного провода, не менее; 1,0 м. Виды индикации; световая. Определение переменного напряжения; 50-1000 В. Габаритные размеры в упаковке; Ф 25x165 мм. Вес; 0,80 кг. | 1 |
| 2 | ИВА-Н | Сигнализатор напряжения "ИВА-Н" (СН) позволяет с земли или с опоры определять наличие напряжения на воздушных линиях электропередачи 6-35 кВ. С помощью СН "ИВА-Н" можно также: - контролировать исправность защитного заземления у включенного электрооборудования; - определять наличие напряжения на проводе; - устанавливать расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением 220 В; - находить обрыв фазного провода скрытой проводки, находящегося под напряжением; - проверять правильность монтажа выключателей электроосвещения. Сигнализатор напряжения "ИВА-Н" оснащен системами световой и звуковой сигнализации, а также устройством контроля работоспособности. Габаритные размеры, мм 130х52х22 Масса, не более, г 120 Продолжительность работы (дежурный режим), не менее, ч 100 Температурный диапазон, °C -20 ... +40 Питание СН - автономное, от двух элементов R6 - AA-UM3 (А316), В 3 Срок службы, год, не менее 6 Оснащен чехлом из прочного износостойкого материала для хранения и транспортировки | 4 |
| 3 | СНИН-К Или эквивалент | Сигнализатор напряжения СНИН-К относится к типу «автоматических». Предназначен для предварительной оценки наличия напряжения на токоведущих частях при расстояниях между ними и оператором, значительно превышающих безопасные расстояния. Предназначен для установки на каски типа «СУПЕРБОСС» и «ТЕРМОБОСС» производства фирмы «UVEX»,и автоматически включается при установке в паз крепления наушников. Сигнализатор имеет светозвуковую индикацию и рассчитан на применение при обслуживании сетей с напряжением 6-110кВ. Сигнализатор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от -30°С до +45°С и относительной влажности до 98% при 25°С. Сигнализатор полностью защищен от ошибочной индикации, вызванной мощными радиосигналами и помехами от статического электричества. Возможно исполнение с переходным узлом, для крепления на каски других марок. Сигнализатор СНИН-К-КП является модификацией , имеющей дополнительную функцию периодической (45сек.) однократной индикации о включенном состоянии устройства. Кроме того, постоянно контролируется величина напряжения внутренних источников питания. При уменьшении питающего напряжения до 3В, устройство переходит на непрерывную светозвуковую индикации , что напоминает пользователю о необходимости замены источников питания. Срок ресурса источников питания повышен. Технические характеристики: - Диапазон рабочего напряжения , кВ 6-110 - Время непрерывной работы в режиме индикации, часов 48 - Уровень звукового сигнала на расст. 0,5 м, дБ, не менее 70 - Дальность срабатывания от линии ВЛ, м, не менее (при 6кВ) 2 - Напряжение питания, В 6( 4 элемента G13) - Габаритные размеры, мм 100х50х44 - Масса, кг 0,11 | 3 |
| 4 | УВНКС-10 СЗ ГОСТ 20493 Или эквивалент | Указатель высокого напряжения контактно - бесконтактный УВНКС 10 СЗ предназначен: для определения наличия(отсутствия) напряжения как основное средство защиты на электроустановках 10 кВ. Указатель относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным персоналам электрических станций, подстанций и распредсетей, позволяет совместить в технологии определения наличия и отсутствия напряжения два способа – контактный и бесконтактный Отличительной особенностью указателя УВНКС 10 СЗ является наличие 2-х независимых электронных схем. 1) основная схема - имеет литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода и встроенную схему проверки исправности; 2) резервная схема - не имеет гальванических источников питания и берет энергию для работы одного красного светодиода от емкостного тока. Эта схема является резервной для подстраховки основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы можно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания на землю);. Указатель эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 25ºС. Технические характеристики: - Номинальное напряжение электроустановки, кВ – 6-10 - Напряжение индикации, кВ, не более 1,5 - Общая длина не менее, мм – 750 - Рукоятка не менее, мм – 100 - Изолирующая часть не менее, мм – 230 - Масса указателя без упаковки не более, кг – 0,6 | 2 |
| 5 | УВН 90М-35 Или эквивалент | Указатель высокого напряжения УВН-90М-35 предназначен для наличия или отсутсвия напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частотоы с номинальным напряжением 35 кВ. Общая длина указателя в сборе 970мм. Рабочее напряжение; 35 кВ. Порог индикации; 8,75 кВ. Максимальный ток, не более; 7,0 мА. Виды индикации; световая. Метод измерения; контактный. Погодные условия эксплуатации; -45 +40 С°. Вес; 0,550 кг. | 2 |
| 6 | УВНУ-10 СЗ ИП Или эквивалент | Диапазон рабочих температур: от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Элементы светозвуковой индикации указателя УВН-10 располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель УВН-10 может использоваться в качестве индикатора напряжения от 100 до 1000 В, а также для определения наведенного напряжения на ВЛ. Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевым источником питания марки CR-123А напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока - 7,0 мА в режиме, позволяет использовать указатель УВНУ-10 СЗ ИП без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет. Для удобства применения на ВЛ наконечник выполнен в виде крючка. Штанга из стеклопластика, ограничительное кольцо из резины Технические характеристики указателя высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП: Напряжение (порог) срабатывания указатель, В, не выше 1500 Время сработки – не более 1 с. Максимальное рабочее напряжение, кВ – 10,0 Метод измерения – контактный Виды индикации световая: импульсная звуковая: прерывистая Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм – Ф 72 x 745 Масса указателя, кг, не более 0,43 Напряжение индикации, кВ – 1,5 Уровень звукового сигнала, дБ, не менее 70 Длина рукоятки, мм - не менее 110 Длина изолирующей части, мм – не менее 230. Встроенное устройство проверки исправности указателя. Свето-звуковая индикация. Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя Чехол для хранения и транспортировки из прочного износостойкого материала | 3 |
| 7 | УВН-10СЗ Или эквивалент | Ууказатель высоковольтный со свето-звуковой индикацией УВН-10СЗ. Предназначен для контроля напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением от 6-10 кВ. Указатель относится к основным электрозащитным средствам, работает без заземления рабочей части при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактным способом). за счет протекании емкостного тока. Наличие и уровень напряжения определяется по свечению двухцветных индикаторов. Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -300С до +400С, относительная влажность не выше 98% при 25 оС. Режим работы - Визуальный контроль номинальное напряжение кВ, не менее; 6-10 кВ. минимальное напряжение срабатывания индикации В, не более; 1,5 кВ. ток, потребляемый от источника питания мА, не более; 7,0 мА. Длина соединительного провода, не менее; 1,0 м. напряжение литиевого источника питания ( CR-123A) В; 3. длина изолирующей части мм, не менее; 310. длина рукоятки мм, не менее; 130. рабочая длина в сборе мм; 800. транспортная упаковка мм, не более:; 470 x 170. Погодные условия эксплуатации; -30 +40 С°. Вес; 0,500 кг. | 4 |
| 8 | УВН-80С Или эквивалент | Указатель высоковольтный со световой индикацией УВН-80С. Предназначен для контроля напряжения в электроустановках 6-10кВ переменного тока промышленной частоты. Указатель относится к основным электрозащитным средствам, работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактным способом). Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов, за счет протекании емкостного тока. Указатель обеспечивает визуальную индикацию во всех режимах работы. Указатель выполнен в корпусе из полиэтиленового материала с высокой механической и диэлектрической прочностью с герметизацией внутренних полостей, содержащих элементы электрической схемы. Состоит из двух: рабочей (индикаторной) и изолирующей частей с резьбовым соединением. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -300С до +400С, относительная влажность не выше 98% при 25 оС. Технические характеристики: — номинальное напряжение, кВ — 6 — 10 — минимальное напряжение срабатывания индикации В, не более — 1500 — длина изолирующей части мм, не менее — 230 — длина рукоятки мм, не менее — 130 — рабочая длина в сборе мм, не менее — 750 — транспортная упаковка мм — 400х230 — вес указателя кг, не более — 0,38 | 3 |
| 9 | УНК-04 Или эквивалент | Указатель для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя из ударопрочного полистирола. Чехол для хранения и транспортировки Условия эксплуатации: температура от -45°С до +40°С влажность до 98% при температуре 25°С Технические характеристики: Диапазон рабочего напряжения, В: 12-380 Напряжение индикации, В, не более: 12 Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В, мА, не более: 10 Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380 Время зарядки от сети 220-380 В, с, не более: 20 Время сохранения заряда, час, не менее: 12 Время непрерывной работы после одной зарядки, с, не менее: 60 Длина соединительного провода, м, не менее: 1,0 Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более: 7,0 Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более: 250х80х40 Масса, г, не более: 165 Срок службы, лет, не менее: 5 для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя выполнен из ударопрочного полистирола. | 6 |
| 10 | УНН-0,4 Или эквивалент | УНН – 0,4 Указатель низковольтный комбинированный УНН – 0,4 со свето-звуковой индикацией предназначен для контроля напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока от 12…380В в двухполюсном и однополюсном режиме. Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактным способом) за счет протекания активного тока. Свето-звуковая «прозвонка» производится от энергии накопительного конденсатора. Указатель обеспечивает визуальному и звуковую индикацию во всех режимах работы. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45⁰С до +40⁰С, относительная влажность не выше 98% при 25⁰С. Технические характеристики: Дискретные значения индицируемого напряжения – 12,24,36,50,127,220,380 В Напряж. срабатывания индикации – не более 12 В Время зарядки от сети напряжением 220-280 В – не более 20 сек. Время сохран. работоспособности – не менее 24 час. Время зарядки конденсатора для «прозвонки» – не более 70 сек. Время сохранения работоспособности в режиме «прозвонки» после полной зарядки – не менее 48 час. Длина соединительного провода – не менее 1000 мм. Длина неизолированной части контактных наконечников – не более 7 мм. Ограничительные упоры высотой – не менее 5 мм. Габаритные размеры указателя в сборе, мм – 250х180 Вес указателя – не более 0,16 кг. | 2 |
| 11 | ЭЛИН-1СЗ ВЛ Или эквивалент | ЭЛИН-1 СЗ ВЛ - является двухполюсным свето-звуковым индикатором напряжения и предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения контактным способом на линиях ВЛ. Устройство позволяет примерно оценить величину контролируемого напряжения по градационной шкале. Технические данные: Диапазон рабочего напряжения, В 25-400 Напряжение индикации, В 25 Уровень звукового сигнала, дБ, не менее 70 Условия эксплуатации ЭЛИН-1 СЗ ВЛ Температура, °С -45 - +45 Влажность, %, при 25 °С 98 Габаритные размеры (в упаковке), мм 870x130x55 Масса (в упаковке), кг 0,55 Штанга из стеклопластика, ограничительное кольцо Чехол для хранения и транспортировки из прочного износостойкого материала | 4 |
| 12 | УНН 1СЗ ИП Или эквивалент | Указатель напряжения типа УНН-1 СЗ ИП предназначен для проверки наличия напряжения в электроустановках переменного тока напряжением от 50 до 1000. В частотой 50 Гц при температуре от – 45°С до + 40°С иотносительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С ). Принцип действия указателя напряжения УНН-1 СЗ ИП (УНН-1СЗ ИП) основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель УНН-1 СЗ ИП (УНН-1СЗ ИП) дает возможность перед применением произвести самопроверку изделия. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Номинальное напряжение электроустановки, В: 1000 Напряжение (порог) срабатывания указателя В: 50 Величина рабочего тока, мА, не более: 7,0 Габаритные размеры указателя, мм: 72х230 В собранном рабочем положении, мм: 72х230 Масса УНН-1 СЗ ИП (в упаковке), кг: 0,4 | 2 |
| 13 | УННЛ-0,4 Или эквивалент | Указатель напряжения предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения от 24 до 1000В в электроустановках постоянного и переменного тока, определения фазы переменного тока, полярности постоянного тока на воздушных линиях (ВЛ), работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Технические данные: Тип указателя – двухполюсный, контактный Диапазон определения наличия напряжения – от 24 до 1000 В Величина тока при максимальном значении напряжения – не более 10 мА. Длина соединительного морозостойкого провода указателя напряжения – не менее 1,0 м. Длина съёмных удлиняющих электродов – не менее 580 мм. Масса изделия – не более 0,4 кг. Устройство: Указатель выполнен в двухполюсном исполнении и состоит из двух корпусов с резьбовыми контакт–наконечниками, на которые накручиваются удлиняющие электроды, внутри корпусов расположены элементы электрической схемы и индикаторные светодиоды. Корпуса указателя напряжения соединены между собой гибким морозостойким проводом. | 4 |
| 14 | УВН-90М-110СЗ Или эквивалент | Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением 110 кВ. Рабочее напряжение; 110 кВ. Порог индикации; 8,75 кВ. Максимальный ток, не более; 7,0 мА. Виды индикации; световая-импульсная, звуковая-прерывистая. Метод измерения; контактный. Источник питания; 1. Количество звеньев; 2 шт. Габаритные размеры; Ф72х2350 мм. Погодные условия эксплуатации; -45 +40 С°. Вес; 1,300 кг. | 2 |
| 15 | УВНУ-2М Или эквивалент | Диапазон рабочих температур: от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Элементы световой индикации указателя УВНУ-2 М располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить световой сигнал за счет его направленного распространения. Низкая величина рабочего тока – 7,0 мА в режиме, позволяет использовать указатель УВНУ-2М без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации – 10 лет. Технические характеристики указателя высокого напряжения УВНУ-2М: Напряжение (порог) срабатывания указатель, В, не выше 1500 Время сработки – не более 1 с. Максимальное рабочее напряжение, кВ – 10,0 Метод измерения – контактный Виды индикации световая: импульсная Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм – Ф 72 x 745 Масса указателя, кг, не более – 0,43 Напряжение индикации, кВ 1,5 Длина рукоятки, мм – не менее 110 Длина изолирующей части, мм – не менее 230. Встроенное устройство проверки исправности указателя. Световая индикация. Световая индикация за счет светодиодного индикатора высокой яркости, помещенного внутри затенителя Штанга из стеклопластика, ограничительное кольцо из резины Чехол для хранения и транспортировки из прочного износостойкого материала | 2 |
| 16 | УВНФ-10С3 | Однополюсный светозвуковой фазоуказатель высокого напряжения УВНФ 10 СЗ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках, а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10кВ. Принцип действия фазоуказателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Фазоуказатель УВНФ–10СЗ относится к основным электрозащитным средствам и позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Фазоуказатель позволяет определять опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего провода, а в комплекте со сборной 4–х звенной изолирующей оперaтивной штангой ШО – 10 – 4 – 6,6 длиной 6,6м и весом 3,5кг, с земли без подъема на опору ВЛ. Технические характеристики Напряжение индикации, В; 1500. Время запоминания значения последнего измерения; 10 сек.. Ток потребления указателя, мА; 20. Длина соединительного провода между указателеми трубкой фазировки, мм; 1200. Габаритные размеры указателя и трубки фазировки ,мм; Ф72х980. Масса , кг; 1,1. | 2 |
| 17 | УВНФ-10 Или эквивалент | Указатель высокого напряжения УВНФ-10 Для фазировки кабельных, воздушных линии и трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50Гц напряжением 6-10кВ. Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактным способом). Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости, за счет протекании емкостного тока и обеспечивает визуальную индикацию во всех режимах работы. Указатель выполнен в двух изолирующих трубчатых корпусах, соединенных проводом в высоковольтной изоляции. Внутри корпусов размещены элементы электрической схемы. Рабочие (индикаторные) и изолирующие части указателя соединены резьбовыми втулками. Имеет режим самопроверки работоспособности. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -400С до +400С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Конструкция указателей соответствует требованиям ГОСТ 20493-2001. Технические характеристики: Тип указателя УВНФ-10 Номинальное напряжение, кВ 6-10 Напряжение индикации по схеме «согласного» включения, кВ, не менее 12,7 Напряжение индикации по схеме «встречного» включения, кВ, не менее 1,5 Вид индикации световая, импульсная Метод измерения контактный Длина соединительного провода, мм, не менее 1000 Длина изолированной части штанги, мм, не менее 230 Длина рукоятки штанги, мм, не более 130 Рабочая длина в сборе, мм, не менее 750 Транспортная длина, мм 400х230 | 2 |
| 18 | УННУ-1Н Или эквивалент | Указатель напряжения УННУ-1Н используется для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 ГЦ. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода со знаком «+» или «-» указывает на полярность данной линии. При проверке переменного напряжения светятся оба светодиода. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Диапазон рабочего напряжения 24-1000 В Напряжение индикации 24 В Длина соединительного провода не менее 1 м. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм. Конструкция должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность очистки. Конструкция рабочей части не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю. Световой сигнал должен быть надежно распознаваемым. | 3 |
| 19 | Экивольта 35-110 К | Указатель высокого напряжения для проверки наличия или отсутствия напряжения на подстанционном оборудовании и других электроустановках переменного тока напряжением 35 и 110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Напряжение индикации, кВ, не более 8,75. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Возможность самопроверки работоспособности перед эксплуатацией. Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей. Рабочая часть указателя выполнена из пластика марки АBS, обеспечивающий нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из стеклопластиковых труб, обеспечивающих надежную изоляцию, ограничительное кольцо из резины. Укомплектован чехлом для хранения и транспортировки из прочного износостойкого материала | 5 |
| 20 | УНН "Комби" | Указатель напряжения двухполюсный универсальный УНН "Комби" со звуковой и световой индикацией предназначен для контроля напряжения в цепях постоянного тока до 500 В и переменного тока частотой 50 Гц до 380 В при работе в электроустановках. УНН "Комби" может быть использован в качестве однополюсного для определения фазных проводов в сетях 380 / 220 В и 220 / 127 В, а также для проверки целостности электрической цепи, определения рода тока и полярности постоянного напряжения. Указатель напряжения универсальный УНН "Комби" позволяет проводить следующие операции: - определение фазного и нулевого проводов; - оценку уровня переменного напряжения (12, 220, 380 В); - определение наличия и полярности постоянного напряжения; - проверку целостности ("прозвонку") электрической цепи, проверку диодов. Технические характеристики: - Напряжение индикации не более, В – 12 - Напряжение при определении фазного провода, не более, В – 90 - Питание указателя, один элемент R6-UM-3 AA, В – 1,5 - Масса указателя не более, кг – 0,2 - Длина соединительного провода, не менее, м – 1 - Индикация режимов работы – световая, звуковая - Температурный диапазон, °С – 0 ... +40 | 1 |
| 21 | УВН 80-2М/1 Или эквивалент | Указатели высокого напряжения переносные типа УВН 80-2М/1 предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока ,промышленной частоты 50 Гц напряжением от 6 до 10 кВ. Указатель работает без заземления. Рабочее напряжение; 6-10 кВ. Порог индикации; 1,5 кВ. Виды индикации; световая-импульсная. Метод измерения; контактный. Габаритные размеры в упаковке; 750х60х60 мм. Погодные условия эксплуатации; -45 +40 С°. Вес; 0,350 кг. | 3 |
| 22 | УПУН-М Или эквивалент | Устройство проверки указателей напряжения УПУН-М предназначено для проверки работоспособности указателей 6- 10 кВ всех типов. Принцип действия устройства основан на преобразовании механической энергии в электрические сигналы (пьезоэлемент). Конструкция прибора обеспечивает возможность проверки указателей напряжения 6 - 10 кВ с контакт-наконечником в виде штыря, крюка или вилки. Рабочее напряжение; 1,5-2 кВ. Метод измерения; контактный. Опция; Проверка указателей до 10кВ. Источник питания; 1. Габаритные размеры; 125х43x32 мм. Погодные условия эксплуатации; -45 +40 С°. Вес; 0,200 кг. | 1 |