## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер СП "Западные ЭС"
_____________________ Е.Ю. Гнеушев
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №71
71. Переход КЛ 10 кВ методом ГНБ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0.789
2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.01
3 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.79
4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.79
Раздел 2. ГНБ и КЛ
5 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов | т. км | 2.1
6 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 2.1
7 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | шт | 1
8 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм | 100 м | 1
9 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм | 100 м | 1
10 | Трубы стальные | т | 3.6
11 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | шт | 1
12 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм | 100 м | 2
13 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | футляр | 7
14 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 | 2.3
15 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.3
16 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 1
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
17 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | км | 0,1045
Составил: _____________ начальник ПТС СП "Западные ЭС" И.С. Бондаренко