## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер СП "Западные ЭС"
_____________________ Е.Ю. Гнеушев
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №31
31. СТП 100 кВА
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СТП
| Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка строительных конструкций | шт | 1
2 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка оборудования | шт | 1
Заземление СТП
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.07
4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.07
5 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 10
6 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.46
Раздел 2. Пусконаладочные работы
7 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 2
8 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.04
9 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | 1 испытание | 1
10 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | 1 измерение | 3
11 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 1 шт. | 1
12 | Испытание: обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 1
13 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
14 | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-100/10/0,4 с ТМГ | шт. | 1
15 | Сталькруглая Ø 16 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 | т | 0,1
16 | Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 | т | 0,138
Составил: _____________ начальник ПТС СП "Западные ЭС" И.С. Бондаренко