## ВЛ-6
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские южные электрические сети"
РЭС - Партизанский распределительный район электрических сетей
Объект - BЛ-6 кВ Ф-7 ПС Партизан |  | № PR0003238 (ВЛ-6КВ Ф.7<П> КТП-45-ТП-48)
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.3.36. (подряд)
Комиссия в составе: начальника Партизанского РРЭС Макуха А.А., главного инженера Партизанского РРЭС Безбородова Е.Н., мастера по ремонту ВЛ Паризанского РРЭС Щетинина Е.А., провела обследование BЛ-6 кВ Ф-7 ПС Партизан, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Не удовлетворяет нагрузочным данным по сечению. Жалобы потребителей на низкое качество электроснабжения по ул. Пушкинская г. Партизанск | км | 0.265 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности АС-50 с помощью механизмов от пр. оп. №34 - №34/8, пр. оп. №34/8 - КТП-7435а.
3 |  | шт | 6 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- галечниковый, пескогравийные): одностоечных опора № 34, 34/1, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7
4 |  | шт | 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: с развозкой опор по трассе (грунты- галечниковый, пескогравийные) одностоечных с одним подкосом опора № 34/8
4 |  | шт | 2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: с развозкой опор по трассе (грунты- галечниковый, пескогравийные) одностоечных с двумя подкосами опора № 34/2, 34/3
6 |  | шт. | 1 | Установка разъединителей: с помощью механизмов
7 | Трасса ВЛ заросла деревьями и кустарником в пролётах опор | га. | 0.2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней залесёности пр. оп. №34 - №34/8, пр. оп. №34/8 - КТП-7435а.
Материалы:
1 | Стойка СВ-105,3 ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 14 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Провод неизолированный АС-50 ГОСТ 839-80 | т | 0.161
3 | Изолятор штыревой стеклянный ШС-20 ДЕ ГОСТ 1232 | шт | 38
4 | Колпачек для штыревых изоляторов К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 38
5 | Траверса, М-9 (3.407.1-143.8) | шт | 3
6 | Траверса М-6 (3.407.1-143.8) | шт | 1
7 | Траверса ТМ-3 (3.407.1-143.8) | шт | 7
8 | Узел крепления У-3 для крепления подкоса при монтаже воздушной линии ТУ 3.407.1-136.3-34 | шт | 6
9 | Серьга СРС-7-16 | шт | 6
10 | Подвесной изолятор ПС-70Е ГОСТ1232-82 | шт | 12
11 | Ушко У2-7-16 | шт | 6
12 | Анкерный зажим, НБ-2-6А | шт | 6
13 | Хомут Х-12 ТУ 3.407.1-136 | шт | 8
14 | Гайка оцинкованная М16 класс прочности 6 ГОСТ 5915-70 | кг | 0.6
15 | Разъединитель РЛНД-10/200 с приводом ТУ 3414-002-71049501-05 | шт | 1
16 | Тяга разъединителя, СТ-диаметр 3/4 | м | 12
Транспортная схема
1 | МУ Новицкое - г.Партизанск | км | 14
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.265
3 | Вывоз порубочных остатков на расстоянии | км | 20
Погрузо-разгрузочные работы
1 | погрузка и разгрузка опоры ж/б | т | 17
2 | погрузка и разгрузка провод | т | 0.3
Примечание
1 | Типовой проект 3.407.1-136, 25.0017
2 | Работа ведётся в охранной зоне ВЛ, в населённом пункте
3 | Вес провода (тонны) определён по ГОСТ 839-80 АС-50 = 0,195