## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские южные электрические сети"
РЭС - Партизанский распределительный район электрических сетей
Объект - BЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 7435 г. Партизанск |  | № PR0028781 (ВЛ-0,4 кВ от оп.12/11 ф.1 КТП-7435 L=0,15 г. Партизанск (ул. Пушкинская))
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.4.27. (подряд)
Комиссия в составе: начальника Партизанского РРЭС Макуха А.А., главного инженера Партизанского РРЭС Безбородова Е.Н., мастера по ремонту ВЛ Паризанского РРЭС Щетинина Е.А., провела обследование ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 7435 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин более 80 %. Вываливаются крюки, возможен излом стойки в месте крепления к приставке, приставки разрушены до арматуры | шт. | 29 | Демонтаж опор деревянных одностоечных с приставками Ф-1 № 7/6-7/7, 11-11/5, 12-12/1, 12/1а, 12/1б, 12/6, 12/6а, 12/7а, 12/8, 12/8а, 12/12-12/14, 13-19, 17/1а-17/2а, 17/1/1
2 |  | шт. | 1 | Демонтаж опор деревянных двухстоечных с приставками Ф-1 опоры № 11
3 |  | шт. | 3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор без приставок Ф-1 № 12/10, 12/15, 16/1
4 |  | шт. | 27 | Установка опор одностоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- галечниковый, пескогравийные) Ф-1 опоры № 1/1/1, 1/1/3а, 1/1/4, 1/1/5, 1/1/5а, 1/1/7, 2, 3/2-3/4, 15-16, 19-21, 20/1-20/3 Ф-2 №8, 10-11, 13-18
5 |  | шт. | 12 | Установка опор двухстоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- галечниковый, пескогравийные) Ф-1 № 1/1/2, 1/1/3, 1/1/6, 3, 3/5, 17, 18, 20/4, 22 Ф-2 №7, 9, 12
6 | По всей длине провода скрутки и пожоги, не удовлетворяет нагрузочным данным по сечению | 1 опора (4 провода) | 33 | Демонтаж провода (АС-50) Ф-1 пр. оп. № 7/6-7/7, 11-11/5, 12-12/1, 12/1а, 12/1б, 12/6, 12/6а, 12/7а, 12/8, 12/8а, 12/12-12/14, 13-19, 17/1а-17/2а, 17/1/1, № 12/10, 12/15, 16/1, 11
7 |  | км | 2.02 | Монтаж провода СИП2 3х70+1х70 Ф-1 пр .оп. № КТП 7435 - 1, 1-13; Ф-2 пр .оп. № КТП 7435 - 1, 1-19 (1,12 км с учетом подвеса на переходах ). Монтаж провода СИП2 3х50+1х50 Ф-1 пр .оп. № 1-1/1/6, 3-3/5, 13-22 (0,7 км с учетом подвеса на переходах). Монтаж провода СИП4 2х25 Ф-1 пр .оп. № 6-6/2, 20-20/4 (0,2 км с учетом подвеса на переходах).
8 | По всей длине провода скрутки и пожоги, не удовлетворяет нагрузочным данным по сечению | шт. | 4 | Подвеска провода на переходах через дороги Ф-1 пр.оп. № 3-3/1(СИП2 3х50+1х50 - 0,045 км), 6-6/1 (СИП2 2х25), 7-8, 11-11/1 (СИП2 3х70+1х70)
9 | Вводы в дома имеют многочисленные скрутки и пожоги | шт | 41 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям СИП2 2х16 - 41 шт. Ф-1 № 1/1/1а, 1/1/3а, 1/1/5а, 1/1/7, 3/1х2, 3/5, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9х2, 10х2, 11/1, 13, 17х2, 18, 20/1, 20/4, 21, 22; Ф-2 № 5, 7, 10, 11х2, 12, 15, 16, 17, 18
Материалы:
1 | Стойка СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 51 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Зажим анкерный клиновой для крепления изолированной нулевой несущей жилы (СИП2) на концевых и угловых опорах, а также промежуточных опорах и ТП (для СИП-2 3*95+1*95) PA 2200 | шт | 20
3 | Зажим анкерный клиновой для крепления изолированной нулевой несущей жилы (СИП2) на концевых и угловых опорах, а также промежуточных опорах и ТП (для СИП-2 3*70+1*70) PA 1500 | шт | 16
4 | Зажим анкерный клиновидный РА 25х100 |  | 37
5 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 ES 1500 E | шт | 43
6 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах для линейного провода | шт/50 м | 4
7 | Провод СИП-2 3*70+1*70, ГОСТ 31946-2012 | км | 1.17
9 | Провод СИП-2 3*50+1*50, ГОСТ 31946-2012 | км | 0.732
10 | Провод СИП-4 2*25, ГОСТ 15150-69 | км | 0.209
| Провод СИП-4 2*16, ГОСТ 15150-69 | км | 1.15
11 | Зажим анкерный клиновой для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам DN123 | шт | 74
12 | Ответвительный герметичный зажим СТ 70 Р (16-150/4-35 мм2) | шт | 148
13 | Зажим ответвительный СТ 25-150 Р | шт | 20
14 | Кронштейн анкерный обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП к опоре или стене здания. СА2000 | шт | 40
15 | Бугель, NB 20 | шт | 200
16 | Узел крепления У-3 для крепления подкоса при монтаже воздушной линии (3.407.1-136.3-34) | шт | 12
17 | Зажим с адаптером для положения защитного заземления ZVZ 481 | шт | 16
Транспортная схема
1 | МУ Новицкое - г.Партизанск | км | 14
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 2.02
Погрузо-разгрузочные работы
1 | погрузка и разгрузка опоры ж/б | т | 38.3
2 | погрузка и разгрузка провода | т | 1.51
Примечание
1 | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
2 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности
3 | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7
4 | Вес провода (тонны) определён по ГОСТ 839-80 АС-35=0,148; АС-50=0,195