***Пояснительная записка***

Технологического присоединения потребителя ОМВД России

(заявленная мощность 15 кВт)

1. Ранее указанное замечание: «*Заявитель ОМВД России, заявленная мощность 15 кВт, согласно Акта осмотра, расстояние по прямой линии до сетей АО "ДРСК" до  запрашиваемого класса напряжения  150 м., строим линию 6 кВ и ставим КТП  100 кВа, Ведомости и опросном листе  КТП 40 кВа ?»*

При составлении акта обследования заявителя ОМВД России, ошибочно было указано расстояние до ближайшей точки 0,4 кВ 150метров. Реально ближайшей точкой к которой возможно подключение является КТПН-11 расстояние, до которой по прямой от участка заявителя составляет 490 метров.

КТП ВС на 40кВА заказана с учетом поданной заявки №2992 от 02.10.19, заявитель «нежилое здание», объект ООО «Теплоснабжение и вентиляция», Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, ш. Западное, д.2, (запрашиваемая мощность - 15 кВт, статус потребителя - в счет платы за технологическое присоедиение).

Таким образом установка КТП 40/6/0,4 и строительство ВЛ 0,4кВ технически необходимо и обосновано.