|  |
| --- |
| **C:\Users\portyanaya_vg\Desktop\ДРСК_РусГидро_30сентября_2019_без полос_горизонталь_png.png** |
|  **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО****«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»** |

**Протокол №200/МТПиР-ВП**

**заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме**

**на право заключения договора на поставку:**

***«Пункты коммерческого учёта».***

**(Лот № 25201-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК).**

|  |  |
| --- | --- |
| город БлаговещенскЕИС № 31908506424 | «30» декабря 2019 года |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

**запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку:**

***«Пункты коммерческого учёта»*** (Лот № 25201-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 5 (пять) заявок.

| №п/п | Дата и время регистрации заявки(*по дате и времени последнего изменения заявки*) | Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер |
| --- | --- | --- |
|  | 06.12.2019 10:27 | ***ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ"*** ИНН/КПП 7722699172/771901001 ОГРН 1097746661870 |
|  | 06.12.2019 12:43 | ***ООО "КОММУТАЦИОННЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"*** ИНН/КПП 5404473749/540601001 ОГРН 1125476198264 |
|  | 06.12.2019 18:26 | ***АО "Электротехнические заводы "Энергомера"*** ИНН/КПП 2635133470/263550001 ОГРН 1102635005384 |
|  | 09.12.2019 05:12 | ***АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"*** ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 |
|  | 09.12.2019 08:59 | ***ООО "САМУР"*** ИНН/КПП 6318152214/631801001 ОГРН 1066318003564 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 3 (три) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки Участника ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" .
3. Об отклонении заявки Участника ООО "КОММУТАЦИОННЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" .
4. Об отклонении заявки Участника ООО "САМУР"
5. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.
6. О ранжировке заявок.
7. О выборе победителя закупки.

 **По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| №п/п | Наименование Участника, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС  | Дата и время регистрации заявки(*по дате и времени последнего изменения заявки*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ"*** ИНН/КПП 7722699172/771901001 ОГРН 1097746661870 | ***1 382 416,66*** | 06.12.2019 10:27 |
|  | ***ООО "КОММУТАЦИОННЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"*** ИНН/КПП 5404473749/540601001 ОГРН 1125476198264 | ***1 390 800,00*** | 06.12.2019 12:43 |
|  | ***АО "Электротехнические заводы "Энергомера"*** ИНН/КПП 2635133470/263550001 ОГРН 1102635005384 | ***1 391 183,29*** | 06.12.2019 18:26 |
|  | ***АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"*** ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 | ***1 385 000,00*** | 09.12.2019 05:12 |
|  | ***ООО "САМУР"*** ИНН/КПП 6318152214/631801001 ОГРН 1066318003564 | ***1 350 000,00*** | 09.12.2019 08:59 |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В разделе 3 документа «3. Техническое\_предложение\_\_форма\_4\_» во всех комплектациях указано: «Шкаф учёта для ПКУ (антивандальный морозостойкий ***пластик***)», что не соответствует п. 3.9.7. Технических требований (*«Низковольтный модуль должен быть выполнен в* ***металлическом корпусе*** *навесного исполнения»*).  |

**По вопросу №3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "КОММУТАЦИОННЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В разделе 3 документа «Технич. предл.» во всех комплектациях указано: «Шкаф учёта для ПКУ (антивандальный морозостойкий ***пластик***)», что не соответствует п. 3.9.7. Технических требований (*«Низковольтный модуль должен быть выполнен в* ***металлическом корпусе*** *навесного исполнения»*). |

**По вопросу №4**

Отклонить заявку Участника ***ООО "САМУР"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В документе Участника «Приложение\_1-1\_ПКУ» во всех комплектациях не указаны следующие элементы ПКУЭ необходимые для поставки: нагревательный элемент мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором; монтажный комплект крепления ПКУЭ на опору; разъединитель РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя); рама крепления ОПН на опору; что не соответствует комплектациям №№1-6 документа «Приложение 1-1 Технические характеристики продукции».В документе Участника «Приложение\_1-1\_ПКУ» во всех комплектациях указан тип трансформатора напряжения: 3\*ЗНОЛ-10, у которого отсутствует отдельная антирезонансная обмотка, что не соответствует комплектациям №№1-6 документа «Приложение 1-1 Технические характеристики продукции», в котором установлены следующие требования наличие для всех комплектаций: «*Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их эквивалент с антирезонансной обмоткой)»*. |

**По вопросу №5**

Признать заявки

1. ***АО "Электротехнические заводы "Энергомера"***
ИНН/КПП 2635133470/263550001
ОГРН 1102635005384
2. ***АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"***
ИНН/КПП 2723051681/272301001
ОГРН 1022701190302

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению*.*

**По вопросу № 6**

 Утвердить ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место в ранжировке  | Дата и время регистрации заявки | Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС  | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| 1 место | 09.12.2019 05:12 | ***АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"*** ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 | ***1 385 000,00*** | ***нет***  |
| 2 место | 06.12.2019 18:26 | ***АО "Электротехнические заводы "Энергомера"*** ИНН/КПП 2635133470/263550001 ОГРН 1102635005384 | ***1 391 183,29*** | ***нет*** |

**По вопросу № 7**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ***АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"*** ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 с ценой заявки не более ***1 385 000,00 руб***. без учета НДС.

Срок поставки Товара: до 31 марта 2020 года.

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.

1. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
2. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

**Секретарь Закупочной комиссии**

**1 уровня АО «ДРСК *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Елисеева М.Г.**

*Исп. Чуясова.*

*Тел. (4162) 397-268*