Приложение №1.1.

КАРТА ЗАКАЗА РЕГИСТРАТОРА

- Заказчик:

- Выбор типоисполнения шкафа (терминала):

| Организация | Филиал АО «ДРСК» – «Амурские ЭС» СП «ВЭС» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | ПС 110/35/10 кВ «Озёрная» |  |  |  |  |  |
| Исполнение «И» | 0 | Терминал (И=0) | 1 | Шкаф (И=1) | 2 | Панель (И=2) |

| Тип: | «БРЕСЛЕР- | 0 | 1 | 1 | 7 | .010. | 3 | 2 | 3 | 2 | . |  |  |  |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

обозначение параметров:

И

К     А      Д     М

I-ый терминал

К     А      Д     М

II-ой терминал

|  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип конструктива | Rittal |  |  |  |  |  |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры шкафа стандартные (Ш*В*Г) мм: | 800*2000*600 |  |  |  |  |  |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь | Цоколь стандартный (без вентиляции) |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь вентиляционный |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь не требуется |  |  |  |  |  |  |
| Высота цоколя мм: |  |  |  |  |  | 200 | мм |
| Способ установки | Настенный |  | Материал стены: |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина стены: |  |  |  |  |
|  | Напольный |  |  |  |  |  |  |
| Вид обслуживания шкафа: | Односторонний |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухсторонний |  |  |  |  |  |  |
| Цвет | Цвет шкафа: светло-серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цвет цоколя: черный RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Лицевая дверь | На усмотрение завода-изготовителя: одностворчатая (металлическая) с окном в области терминала |  |  |  |  |  |  |
|  | Другая (указать требования) |  |  |  |  |  |  |
| Задняя дверь | На усмотрение завода-изготовителя: Одностворчатая (металлическая) |  |  |  |  |  |  |
|  | Другая (указать требования) |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Активная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  | - |  |
| Рабочие условия эксплуатации УХЛ 4 | Температура окружающего воздуха |  |  |  | от +1°C |  |  |
|  |  |  |  |  | до +40°C |  |  |
|  | Относительная влажность воздуха |  |  |  | 60 % |  |  |
| Сигнализация несанкционированного доступа к шкафу | Вывести на клеммы шкафа концевых выключателей с функцией размыкания при открывании дверей шкафа |  |  |  |  | - |  |
|  | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Освещение | Включение лампы при открывании двери |  |  |  |  |  |  |
| Электропитание оборудования в шкафу | Питание освещения |  |  |  |  |  | ~220 В |
|  | Питание терминала |  |  |  |  |  | =220 В |
|  | Питание дискретных входов |  |  |  |  |  | = 220 В |
| Автоматы питания и освещения | Питание |  |  | SEZ |  |  |  |
|  | Освещение |  |  | BKN |  |  |  |
| Ввод кабелей в шкаф | Сверху шкафа |  |  |  |  |  |  |
|  | Снизу шкафа |  |  |  |  |  |  |
| Применение типа клемм и испытательных блоков БИ | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие (указать тип) |  |  |  |  |  |  |
| Расположение коммутационной аппаратуры и прочего оборудования в шкафу | На усмотрение завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| Применение проводов внутришкафного соединения | На усмотрение завода-изготовителя: Применение многожильного медного проводника НВ3 сечением: -для цепей дискретных сигналов, сигнализации и питания 0,75 мм2; -для цепей напряжения 1,5 мм2; -для токовых цепей 2,5 мм2. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение удаленного доступа и интеграции в систему АСУТП |  |  |  |  |  |  |  |
| Протоколы связи | МЭК 101, МЭК-103, МЭК-104, ModBus-ASCII, ModBus-RTU |  |  |  |  |  |  |
|  | МЭК 61850-8-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |  |  |  |
| ПТК локальной сети терминалов (BresMon) |  |  |  |  |  |  |  |
| Список дополнительного сетевого оборудования | Кабель для локальной сети (витая пара - экранированная), м |  |  |  |  | 50 | м |
|  | Сетевой адаптер Б0201 (преобразует RS485/RS422 в RS232) |  |  |  |  | - |  |
|  | MOXA NPort 6150 |  |  |  |  | 2 | шт. |
| Прием и передача сигналов точного времени | GPS - приемник |  |  |  |  |  |  |
|  | Протоколы МЭК, SNTP |  |  |  |  |  |  |
| Программа определения места повреждения | Одностороннее ОМП |  |  |  |  | - |  |
|  | Двухстороннее ОМП |  |  |  |  | - |  |
|  | Волновое ОМП |  |  |  |  | - |  |
| Работы на объекте заказчика | ШНР, ПНР |  |  |  |  | - |  |
| Другое оборудование | USB Flash Drive 16 Gb |  |  |  |  | 1 | шт. |
|  | ПК |  |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |

При заполнении таблиц аналоговых и миллиамперных сигналов  необходимо указать следующее:

Максимальное регистрируемое значение. Максимально возможное действующие значение напряжения или ударных токов КЗ во вторичных цепях.

Данные трансформатора. Коэффициент трансформации из первичных цепей во вторичные цепи.

Род уставки. В этой колонке указывается род уставки (снижение (С) либо превышение (П)), по которой происходит пуск регистратора.

Величина уставки. В этой колонке указывается значение уставки данного сигнала, по которой происходит пуск регистратора.

- I-ый терминал.

| Логический номер терминала | 1 | В пределах энергосистемы рекомендуется использовать свою сквозную нумерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение терминала «К» |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Количество блоков аналоговых входов «А» |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Количество блоков дискретных входов «Д» |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Количество блоков миллиамперных входов «М» |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |

  - Аналоговые входы

| Номер блока A |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансфор-матора | Род уставки | Величина уставки |
|  | 1 СШ 110 кВ | Напряжение фазы А | Ua110-1 | 86В | 110000/100 | C | 50 В |
|  |  | Напряжение фазы В | Ub110-1 | 86В | 110000/100 | C | 50 В |
|  |  | Напряжение фазы С | Uc110-1 | 86В | 110000/100 | C | 50 В |
|  |  | Напряжение 3Uo | 3Uo110-1 | 120В | 110000/100 | П | 4 В |
|  | 2 СШ 110 кВ | Напряжение фазы А | Ua110-2 | 86В | 110000/100 | C | 50 В |
|  |  | Напряжение фазы В | Ub110-2 | 86В | 110000/100 | C | 50 В |
|  |  | Напряжение фазы С | Uc110-2 | 86В | 110000/100 | C | 50 В |
|  |  | Напряжение 3Uo | 3Uo110-2 | 120В | 110000/100 | П | 4 В |
| Номер блока A |  | 2 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Род уставки | Величина уставки |
|  | ВЛ 110 кВ «Хвойная» | Ток фазы А | IaW1G | 60 А | 400/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы B | IbW1G | 60 А | 400/5 | П | 6А |
|  |  | Ток фазы C | IcW1G | 60 А | 400/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток нулевой послед. | 3IoW1G | 60 А | 400/5 | П | 6 А |
|  | ВЛ 110 кВ «Полевая» | Ток фазы А | IaW2G | 60 А | 400/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы B | IbW2G | 60 А | 400/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы C | IcW2G | 60 А | 400/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток нулевой послед. | 3IoW2G | 60 А | 400/5 | П | 6 А |
| Номер блока A |  | 3 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Род уставки | Величина уставки |
|  | 110 кВ Т-1 | Ток фазы А | Ia 110 Т-1 | 190 А | 100/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы B | Ib 110 Т-1 | 190 А | 100/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы C | Ic 110 Т-1 | 190 А | 100/5 | П | 6А |
|  | 110 кВ Т-2 | Ток фазы А | Ia 110 Т-2 | 190 А | 100/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы B | Ib 110 Т-2 | 190 А | 100/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы C | Ic 110 Т-2 | 190 А | 100/5 | П | 6 А |
|  | 35 кВ Т-1 | Ток фазы А | Ia 35 Т-1 | 90 А | 200/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы C | Ic 35 Т-1 | 90 А | 200/5 | П | 6 А |
| Номер блока A |  | 4 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Род уставки | Величина уставки |
|  | 35 кВ Т-2 | Ток фазы А | Ia 35 Т-2 | 30 А | 300/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы C | Ic 35 Т-2 | 30 А | 300/5 | П | 6 А |
|  | 10 кВ Т-1 | Ток фазы А | Ia 10 Т-1 | 50 А | 600/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы С | Ic 10 Т-1 | 50 А | 600/5 | П | 6 А |
|  | 10 кВ Т-2 | Ток фазы А | Ia 10 Т-2 | 50 А | 400/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы С | Ic 10 Т-2 | 50 А | 400/5 | П | 6 А |
|  | ВЛ 35 кВ «Варваровка» | Ток фазы А | Ia 35 1ЦЛ | 50 А | 300/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы С | Ic 35 1ЦЛ | 50 А | 300/5 | П | 6 А |
| Номер блока A |  | 5 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Род уставки | Величина уставки |
|  | ВЛ-35 кВ «Черёмушки» | Ток фазы А | Ia 35 2ЦЛ | 60 А | 150/5 | П | 6 А |
|  |  | Ток фазы С | Ic 35 2ЦЛ | 60 А | 150/5 | П | 6 А |

  - Дискретные входы

| Стационарные входы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Внутренние логические сигналы |
|  |  | Внутренние логические сигналы |
|  |  | Внутренние логические сигналы |
|  |  | Внутренние логические сигналы |

| Номер платы Д |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |

| Номер платы Д |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |
|  |  | Резерв |

  - Миллиамперные входы

| Номер блока М |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование присоединения | Наименование сигнала | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Род уставки | Величина уставки |
|  | ТН-35 кВ 1 сш | Напряжение фазы «A» | Ua1СШ-35 | 100 В | 35000/100 | С | 50 В |
|  |  | Напряжение фазы «B» | Ub1СШ-35 | 100 В | 35000/100 | С | 50 В |
|  |  | Напряжение фазы «C» | Uc1СШ-35 | 100 В | 35000/100 | С | 50 В |
|  |  | Напряжение «3U0» | 3U01СШ-35 | 120 В | 35000/100/√3 | П | 4 В |
|  | Контроль оп тока | Оперативный ток |  | 300 В |  | П | 240 В |
|  |  | + Земля оп. тока. |  | 300 В |  | С | 50 В |
|  |  | - Земля оп. тока. |  | 300 В |  | С | 50 В |
|  |  | Резерв |  |  |  |  |  |

- Общие замечания

Терминал имеет четыре конструктивных исполнения (1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый габариты) и комплектуется тремя типами входных блоков:

А - аналоговые входы тока или напряжения с трансформаторной развязкой;

Д - дискретные входы (Каждый терминал в минимальном исполнении имеет 12 доступных пользователю дискретных входов. Дальнейшее их наращивание выполняется установкой дополнительных блоков Д, имеющих по 32 входа);

М - миллиамперные входы - могут быть выполнены непосредственно на напряжение до 600 В или ток до 50 мА. Обычно используются для контроля: напряжения оперативного питания, унифицированных сигналов датчиков АСУ (0…20 мА), сигналов ВЧ приемо-передатчиков, напряжения возбуждения генератора и т.д. Гальваническая развязка – 2,5 кВ.

Возможное количество и сочетание блоков выбирается в соответствии с таблицей:

| Конструктив - К | Количество аналоговых блоков - А | Максимальное суммарное количество блоков дискретных и миллиамперных входов - Д+М |
| --- | --- | --- |
| 1 габарит 177х 266х203 мм | 1 | 1 |
| 2 габарит 270х 266х203 мм | 1 | 4 |
|  | 2 | 3 |
|  | 3 | 2 |
| 3 габарит 375х266х203 мм | 1 | 7 |
|  | 2 | 6 |
|  | 3 | 5 |
|  | 4 | 4 |
|  | 5 | 3 |
| 4 габарит 482х266х203 мм | 1 | 13 |
|  | 2 | 12 |
|  | 3 | 11 |
|  | 4 | 10 |
|  | 5 | 8 |
|  | 6 | 6 |
|  | 7 | 4 |
|  | 8 | 2 |

Каждый терминал содержит 12 встроенных дискретных входов. Дальнейшее наращивание сигналов производится отдельными платами по 32 входа.

Каждый терминал содержит 12 встроенных дискретных входов. Дальнейшее наращивание сигналов производится отдельными платами по 32 входа.