Приложение №1.2

1. Назначение: Сбор, первичная обработка, мониторинг, запись и хранение технологических параметров электроэнергетических объектов в нормальных и аварийных режимах.

2. Количество (таблица 1):

Таблица 1

| Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Шкаф регистратора аварийных событий Бреслер – 0117.3531.3531 или эквивалент | 1 |
| Руководство по эксплуатации, паспорт | 1 |
| Альбом принципиальных схем | 1 |
| Методика проверки шкафа | 1 |
| Методика расчета уставок | 1 |
| Карты параметрирования, содержащие данные о настройке микропроцессорных устройств (на USB Flash – накопителе) | 2 |

3. Технические требования к поставляемому оборудованию представлены в таблице 2:

Таблица 2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов тока | 48 |
| Количество каналов напряжения | 32 |
| Количество миллиамперных входов | 4 |
| Количество дискретных сигналов | 96 |
| Оперативное питание | =154-372 В |
| Функция определения места повреждения | да |
| Ethernet | да |
| Сбор данных (аналоговые и дискретные сигналы) централизованным способом | да |
| Возможность сбора данных по месту, по сети | да |
| Наличие порта USB для выгрузки осциллограмм, служебной информации без подключения ноутбука | да |
| Возможность устанавливать дополнительные платы дискретных входов в терминал | да |

Остальные требования приведены в карте заказа.

– Срок службы устройства не менее 25 лет.

– Правильное функционирование при изменении частоты входных сигналов в диапазоне 45-55 Гц.