|  | Утверждаю: Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «ДРСК» ________________ А.В. Бакай «___» ____________2019 г. |
| --- | --- |

Технические требования

на разработку проектной и рабочей документации
  на «Строительство ПС 110/35/6 кВ АК с установкой ТДТН-40000/110/35/6 – 2 шт., КРУ-35 кВ, КРУ-6 кВ (ПИР)»

Цель: Выполнить проект «Строительство ПС 110/35/6 кВ АК с установкой ТДТН-40000/110/35/6 – 2 шт., КРУ-35 кВ, КРУ-6 кВ (ПИР)».

Основание: Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» - Хабаровские ЭС»  2019-2023 гг.

1. Конструктивно-планировочные решения и схема электрических соединений ПС.

Принять к разработке новую подстанцию в соответствии с нормативными требованиями к оформлению и содержанию проектной документации.  Компоновку зданий ПС и конфигурацию помещений определить проектом.

1.1. На новую ПС 110 кВ АК запроектировать заходы существующих отпаек от ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ -1 – Корфовская №1 с отпайками (С-5) и ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ -1 – Корфовская №2 с отпайками (С-6).

1.2. Исполнение РУ-110 кВ принять: открытое распределительное устройство наружной установки (ОРУ) с применением блоков КТПБ (М)-110 кВ заводского изготовления и жесткой ошиновки.

1.3. Исполнение РУ - 6, 35 кВ принять модульного типа.

1.4. Схему электрических соединений для РУ-110 принять: №110-4Н «два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», уточнить при проектировании.

1.5. Схему электрических соединений для РУ-35 кВ определить при проектировании.

1.6. Схему электрических соединений для РУ-6 принять: 6-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин». Количество линейных ячеек определить проектом.

1.7. Требования к РУ -35 кВ:

Ячейка должна иметь:

•	Разделение шкафа перегородками на отсеки обеспечивающие локализацию внутренних повреждений в пределах одного отсека.

•	Направление выброса аварийных  клапанов сброса давления вверх.

1.8. Требования к РУ -6 кВ.

Ячейка должна иметь:

•   Ячейки с двухсторонним обслуживанием.

•	Межшкафные перегородки отсека сборных шин и разделение шкафа перегородками на отсеки для локализации повреждений в пределах одного отсека.

•	Направление выброса аварийный клапанов сброса давления вверх.

•	Раздельный доступ отсеков кабельного и выкатного элемента.

1.9. Фундаменты, систему маслоулавливания, ошиновку выполнить для трансформаторов выбранного габаритного типоразмера.

1.10. Предусмотреть оперативную электромагнитную и механическую блокировки аппаратов РУ 110, 35, 6 кВ.

1.11. Предусмотреть строительство отдельно стоящего здания - общеподстанционного пункта управления (ОПУ).

1.12.	Предусмотреть наличие мнемосхем на ячейках РУ 110, 35, 6 кВ и оперативной панели ОПУ.

1.13. Предусмотреть строительство отдельно стоящего блочно-модульного  здания (БМЗ),  для размещения персонала оперативно-выездной бригады (ОВБ), в соответствии с требованиями СанПиН.

1.14. Наружное и внутреннее освещение помещений выполнить с применением светодиодных светильников, автоматическое включение аварийного освещения. Внутреннее электрическое освещение выполняться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ и современных энергосберегающих технологий.

1.15. Отопление помещений подстанции выполнить электрическим, с применением энергосберегающих технологий.

1.16. Обеспечить выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности, исключить совместную прокладку кабелей вторичной коммутации от разных секций (систем шин) в одних кабельных лотках, каналах или пучках. Силовые и контрольные кабели должны удовлетворять условиям невозгораемости (с индексом НГ).

1.17. Площадь подстанции должна быть сокращена за счет компоновочных решений, применения заводских блочно-модульных конструкций, при их технико-экономическом обосновании.

1.18.  Все применяемые металлоконструкции в РУ должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях.

1.19.  Прокладка кабельных сетей осуществляется надземным способом.

2. Основное силовое электрооборудование

2.1. Силовые трансформаторы должны иметь обоснованно сниженные величины потерь ХХ, КЗ и на охлаждение, необходимую динамическую стойкость к токам КЗ, должны быть оснащены вводами 110 кВ с твердой RIP-изоляцией, устройствами РПН. Силовые трансформаторы 110 кВ принять мощностью 40 МВА каждый.

2.2. Трансформаторы собственных нужд принять герметичного или сухого исполнения, мощность и размещение ТСН определить проектом.

2.3. Выключатели 110 кВ, устанавливаемые в РУ-110 кВ, принять элегазовые.

2.4. Выключатели 6 и 35 кВ принять вакуумные.

2.5. Разъединители 110 кВ принять горизонтально – поворотного типа с  электродвигательным приводом главных и ручным приводом заземляющих ножей.

2.6. Трансформаторы напряжения 110 кВ принять емкостного типа, трансформаторы тока 110 кВ с элегазовой изоляцией. Трансформаторы напряжения 6 и 35 кВ принять с применением антирезонансных устройств.

2.7. В случае применения литых измерительных трансформаторов применить класс изоляции «а».

2.8. При технико-экономической обоснованности применять управляемые средства компенсации реактивной мощности, в том числе на базе современной силовой электроники. В случае определения проектными решениями в качестве устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6 и 35 кВ, применить дугогасящее устройство с автоматическим регулированием.

2.9. Рассмотреть необходимость защиты оборудования 6 кВ от токов короткого замыкания путем установки токоограничивающих реакторов.

2.10. Для защиты оборудования от перенапряжений предусмотреть установку ОПН. Место установки ограничителей перенапряжения определить проектом. ОПН должны быть взрывобезопасными, с повышенной энергоемкостью и необходимым защитным уровнем.

2.11. Выбор оборудования выполнить исходя из технико-экономического обоснования (сравнения разных типов и марок оборудования).

2.12. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком.

3. Схема собственных нужд, кабельная сеть, оперативный ток.

3.1. Собственные нужды подстанции должны иметь питание, как правило, от двух секций 6 кВ.

3.2. Не допускается питание сторонних потребителей от сети собственных нужд подстанции.

3.3. На подстанции питание устройств РЗА, АСУТП, а также приводов выключателей должно осуществляться оперативным током от аккумуляторных батарей (АБ). Оперативный ток принять постоянный 220 В.

Емкость АБ должна быть рассчитана с учетом времени прибытия на ПС в случае аварии оперативно-выездных бригад (ОВБ) и времени, необходимого для ликвидации аварии. АБ должна иметь срок службы не менее 15 лет

3.4. Для АБ предусмотреть установку комплектной системы оперативного постоянного тока в составе:

- Зарядно-выпрямительные устройства  2 шт., не требующие обслуживания в течение всего срока службы. Зарядно-выпрямительные устройства должны выбираться совместно с АБ для обеспечения надежной работы во всех режимах постоянного подзаряда и питания микропроцессорных устройств;

- Герметизированная необслуживаемая  аккумуляторная батарей с 2 вольтовыми элементами;

- Отдельный щит постоянного тока (ЩПТ). ЩПТ должен иметь не менее двух секций шинок питания устройств РЗА и ПА (ЕС);

- Устройство контроля (в том числе по-фидерного), автоматики и дистанционного мониторинга.

3.5. Система оперативного постоянного тока должна иметь двух или трех уровневую защиту с использованием в качестве защитных аппаратов автоматических выключателей или предохранителей. При этом время отключения КЗ в сети оперативного постоянного тока должно обеспечивать сохранение в работе (без перезагрузки) микропроцессорных устройств, подключенных к неповрежденным кабелям. Должны быть предусмотрены устройства автоматизированного (автоматического) поиска земли в сети постоянного оперативного тока.

3.6. Все первичное оборудование, заземляющее устройство ПС, устройства АСУ ТП, РЗА и ПА, АИИС КУЭ, средства и системы связи, цифровой регистрации аварийных событий и т.п., а также вторичные цепи должны отвечать требованиям ЭМС. Для этого применять типовые и оригинальные технические решения, включая оптимизацию трассировки кабельных потоков, исключение заземлений первичного оборудования в непосредственной близости от кабельных каналов и др. Требования ЭМС должны выполняться на каждом этапе реконструкции и техперевооружения (в том числе при наличии на ПС нового и существующего оборудования).

4. Вторичная система ПС

4.1. Предусмотреть организацию релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями разделов II, III, V - VIII  Приказа МЭ РФ от 13.02.19 г. №101 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а так же к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Стандарта организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» СТО 59012820.29.020.002-2012. Проектную и рабочую документацию согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ, Филиалом АО «ДГК» Хабаровская генерация, Филиалом АО «ДРСК» «ХЭС».

  - .Технические решения по релейной защите и автоматике (РЗА), противоаварийной автоматике (ПА), автоматике управления выключателей (АУВ) проектируемой ПС и прилегающей сети выполнить с использованием микропроцессорных устройств. В стадии разработки проекта основные решения, тип и марку устройств РЗА и ПА согласовать со службой РЗАИ филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

  - .Принцип действия и объем управляющих воздействий устройств ПА уточнить при проектировании.

  - .Предусмотреть установку защиты ДЗО-35кВ, АЧР, ЦС, защиты и АУВ силовых трансформаторов, АРПН, ОБР, панели управления с ключами управления выключателями и цифровыми щитовыми приборами, ЗВУ, АБ, ЩПТ, ЩСН, РАС с каналом связи для передачи информации диспетчеру ОДИАС.

4.5. Предусмотреть оснащение ОМП каждой ЛЭП 35 кВ с обоснованием применения способов двухстороннего или одностороннего замера в зависимости конфигурации сети («коридоры», одиночные линии). Приборы ОМП должны быть независимыми.

4.6. Обеспечить участие нагрузки потребителей ПС 110кВ АК в работе САОН.

  - Выполнить мероприятия по организации каналов ПА от ХТЭЦ-1 до ПС АК и реконструкцию существующего оборудования ВЧ обработки.

4.8. Предусмотреть устройство селективной сигнализации замыканий на землю в сети 35,6 кВ.

  - При необходимости, предусмотреть компенсацию емкостных токов однофазного к.з. на землю в сети 35,6 кВ.

  - Выполнить дуговую защиту шин 35, 6 кВ.

  - Предусмотреть АВР 35,6 кВ с контролем напряжения на секциях.

  - Предусмотреть, для отходящих ВЛ-35 кВ защиты и АУВ в составе из трех ступеней ДЗ от междуфазных КЗ, двух ступени ДЗ от двойных замыканий на землю и дополнительный ненаправленный измерительный орган сопротивления (ИОС), блокировки при качаниях, блокировки при неисправностях в цепях напряжения, орган выявления вида КЗ (междуфазное или замыкание на землю), цепи логики. МТЗ три ступени с независимой времятоковой характеристикой. Первая и вторая ступени МТЗ независимые от тока выдержки времени. Третья ступень выполнена с возможностью работы как с зависимой, так и с независимой выдержкой времени. ЗОЗЗ выполнена по напряжению нулевой последовательности. УРОВ содержит систему резервирования отказа выключателя при аварийном отключении, действующую на отключение смежных питающих присоединений. АПВ реализует послеаварийное автоматическое (двукратное) включение линии. АУВ обеспечивает автоматическое и ручное управление с контролем положения выключателя.

  - Для СВ-35 кВ применить ступенчатую МТЗ, АУВ, АВР.

  - Предусмотреть в качестве защит силовых трансформаторов:

- Основные защиты - газовую защиту трансформатора, газовую защиту РПН, дифференциальную защиту;

- Резервные защиты - МТЗ-110 кВ, МТЗ-35 кВ, МТЗ-6 кВ, защиту от перегруза и защиту от перегрева;

- Автоматику РПН и автоматику обдува.

  - Предусмотреть защиту от дуговых замыканий и ЛЗШ в КРУ-35кВ и КРУ-6кВ.

  - Предусмотреть УРОВ для присоединений 35кВ.

  - Предусмотреть защиты МТЗ, МТО, ЗОЗЗ и АУВ для присоединений 6кВ.

  - Предусмотреть схему АВР СН 0,4кВ

4.19. Предусмотреть устройства противоаварийной автоматики (АЧР) на каждую секцию шин 110 кВ предусмотреть не менее трех очередей АЧР-1, двух очередей АЧР-II и  двух очередей ЧАПВ с действием на выключатели 35, 6 кВ.

  - Кабельные трассы вторичных кабелей выполнить раздельными каналами 1Т и 2Т.

5. Учет электроэнергии, АИИС КУЭ

5.1. Решения по организации измерений электрических и неэлектрических величин, должны включать:

5.1.1. Организацию системы коммерческого и технического учета электроэнергии в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 Постановления Правительства от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…»;

5.1.2. Проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверка сечения и длинны проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7);

5.1.3. Расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7), чувствительность средств учёта электроэнергии должна соответствовать минимальной расчётной нагрузке присоединения;

5.1.4. Перечень измеряемых параметров с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра (в табличной форме);

5.1.5. Условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних влияющих величин на результат измерений.

5.2. Прибор учета должен обеспечивать учет электрической энергии (мощности) в обоих направлениях.

5.3. Предусмотреть автоматизированную передачу данных с приборов учета электроэнергии в ЦСОД АО «ДРСК». Предусмотреть организацию не менее двух резервируемых каналов передачи данных от УСПД до ЦСОД АО «ДРСК» с применением различных средств связи (ВОЛС, Ethernet, GSM/GPRS, спутниковой связи по технологии VSAT). Тип и марку устройств сбора и передачи данных (УСПД) согласовать с филиалом АО «ДРСК»  «Хабаровские электрические сети».

5.4. Оборудование уровня УСПД, а также коммуникационное оборудование разместить в специализированных шкафах для защиты от механических воздействий и несанкционированного доступа. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. В зависимости от климатических условий размещения, шкафы оборудовать техническими средствами для поддержания температур, необходимых для нормальной работы оборудования.

5.5. Предусмотреть резервирование питания шкафа АИИС КУЭ и приборов учёта электроэнергии от разных СШ СН, с установкой коммутационных аппаратов защиты.

5.6. Под оборудование АИИС КУЭ предусмотреть источник резервного питания.

5.7. Измерительные комплексы должны быть защищены от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями всех действующих разделов ПУЭ и ПТЭ ЭП.

- Средства телемеханики и связи

6.1. Телемеханика и связь должна обеспечивать возможность эксплуатации подстанции без постоянного обслуживающего оперативного персонала, а также контроля и управления оборудованием с ДП СП ЦЭС филиала Хабаровские ЭС и контроль с ДЦ Хабаровского РДУ.

6.2. Многофункциональные измерительные преобразователи и контроллеры применить с классом точности не хуже 0,5S.

6.3. Устройство телемеханики (КП) должно быть совместимым устройствами телемеханики, использующимися на подстанциях филиала Хабаровские ЭС и обеспечивать:

- не менее четырёх портов для связи с устройствами верхнего уровня (для двух направлений по основному и резервному каналу);

- КП должно быть размещено в напольном шкафу. В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС. Предусмотреть для КП источник бесперебойного электропитания (ИБП). Время автономной работы ИБП принять не менее 6-ти часов.

6.4. Объём телемеханизации ПС, исходя из требований Соглашения от 22.07.2019 №19/10-т-397 о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО «СО ЕЭС и АО «ДРСК», необходимо предусмотреть не менее следующего:

- телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН.

- телеуправление (ТУ) приводами КА главной электрической схемы подстанции;

- телесигнализация событий: раздельный контроль снижения изоляции для всех напряжений; АЧР 1, АЧР 2; аварийно-предупредительная сигнализация, контроль напряжения АБ;

- передача положения РПН трансформаторов;

- телеуправление приводами РПН;

- телеизмерения текущие (ТИТ): активная, реактивная мощность (Pсум, Qсум) и ток (Ia, Ib, Ic) для каждого присоединения, секционных выключателей, обходных выключателей, вводов трансформаторов со стороны всех напряжений;

- напряжение (Uab, Ubc, Uca) раздельно на каждой секции для всех напряжений;

- температура окружающей среды на подстанции;

- все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

6.5. Система связи должна в отсутствие постоянного оперативного персонала на подстанции обеспечить следующие требования:

- организацию каналов связи разнесённых географически или с применением связи по ВОЛС не менее 2-х резервированных каналов в направлении каждого из диспетчерских центров управления подстанцией ДП СП ЦЭС филиала Хабаровские ЭС и ДЦ Хабаровского РДУ;

- скорость передачи информации по каналам связи должна обеспечивать передачу телеинформации с подстанции на ДП с суммарным временем измерения и не более двух секунд. Интерфейс каналов связи - Ethernet. Протокол передачи в соответствии с МЭК 60870-5-104;

- количество и тип интерфейсов оборудования связи определить проектом, с учетом сохранения в работе существующих транзитных каналов связи.

6.6. Оборудование связи должно быть совместимым (однотипным) с большей частью цифрового оборудования связи, используемого на подстанциях филиала Хабаровские ЭС.

6.7. Предусмотреть установку источника бесперебойного питания (ИБП) для оборудования связи. Время автономной работы ИБП принять не менее 6-ти часов.

7. Строительная часть подстанции

7.1. Подстанция должна представлять собой единый архитектурно-промышленный комплекс.

7.2. Размеры здания и конфигурацию помещений ОПУ и БМЗ определить проектом.

7.3. В здании ОПУ предусмотреть помещения для размещения панелей управления, защит, сигнализации, ЩСН, АКБ, ЗВУ, ЩПТ, аппаратуры диспетчерско-технологической связи, передачи данных, телемеханики и АИИСКУЭ, План расположения шкафов вторичных цепей и собственных нужд определить проектом и согласовать в процессе проектирования с Заказчиком.

7.4.	Требования к зданию ОПУ и РУ 6, 35 кВ, и блочно-модульному зданияю (БМЗ).

•	Модуль ОПУ и КРУ - теплоизолированный электротехнический контейнер климатического исполнения УХЛ1,

•	Класс энергетической эффективности - А

•	Конструкция модуля - металлический каркас, закрепленный на жестком рамном основании, стены, пол и двухскатную крышу.

•	Пол, стены и крыша модуля - трехслойная конструкция, состоящая из теплоизоляционного материала базальтового утеплителя толщиной не менее 150 мм, заключенного между наружной и внутренней металлическими оболочками толщиной не менее 2 мм;

•	Полы - антистатические с покрытием из рифленного алюминиевого листа толщиной не менее 3 мм.

•	Стены - высококачественная оцинкованная сталь, окрашенная порошковой краской или сталь с антикоррозионным алюмоцинковым покрытием окрашенная порошковой краской

•	Конструкция стен исключает образование мостиков холода. Наружные соединительные элементы (головки болтов и заклепок, технологические отверстия) отсутствуют.

•	Места стыков элементов корпуса уплотнены силиконом.

•	Степень огнестойкости - II

•	Степень защиты модулей - IP 54.

•	Габариты здания КРУ должны обеспечивать расстановку ячеек в соответствии с проектом;

•	При длине здания более 7 метров должны быть предусмотрены два выхода;

•	Крыша выполняется двускатной, с обязательным наличием отливов над входами для исключения попадания осадков;

•	В БМЗ над ячейками КРУ должен быть предусмотрен аварийный газовый канал сбора выбросов продуктов горения дуги.

• Окна – из поливинилхлоридного профиля, поворотно-откидные. Оконные проемы, выходящие за территорию участка оборудовать металлическими решётками.

•   Электроснабжение предусмотреть от проектируемой сети 0,4 кВ собственных нужд ПС.

• Систему поддержания микроклимата – выполнить с учётом технических характеристик устанавливаемого оборудования и санитарных норм

•	Срок службы - не менее 30 лет.

7.5. Вводы трансформаторов и ЛЭП - воздушные, через боковую стену БМЗ КРУ 6, 35 кВ. Для воздушного ввода в  стене проходные изоляторы должны закрываться козырьком для предохранения от осадков и предотвращать появление сосулек.

7.6. Свободная от застройки территория ПС должна быть укреплена слоем щебня толщиной не менее 10 см.

7.7.  Ограждение периметра территории ПС принять сплошное железобетонное с охранным заграждением типа «Егоза».

8. Общие требования по безопасности

8.1. Предусмотреть установку на ПС системы безопасности и защиты от несанкционированного проникновения в комплексе с пожаро-охранной сигнализацией в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, СНиП, ГОСТ. Обеспечить вывод сигналов системы безопасности на ОДИАС филиала.

8.2. Предусмотреть установку на ПС установку систем охранного видеонаблюдения и охранной сигнализации.

8.2.1. Система охранного видеонаблюдения на ПС должна соответствовать следующим техническим требованиям:

•	сохранять работоспособность в интервале температур от - 40 до +60 °С и влажности воздуха до 100%;

•	сохранять работоспособность при резких перепадах температур;

•	иметь запись видеоинформации наиболее важных участков наблюдения (входы на ПС  и внутренний периметр ПС, здания КРУ-6,35 кВ, ОПУ), в том числе в темное время суток;

•	иметь возможность наблюдения и  сохранения записи видеоинформации по поступлению тревожных извещений из наиболее важных зон внутреннего периметра подстанции и охраняемых зон внутри зданий, при максимальном качестве разрешения и максимальной скорости записи, не менее 30 дней;

•	соответствовать многофункциональной группе систем по ГОСТ Р 51558-2000.

При переходе на электропитание от резервного источника питания (аккумулятора) СОТ должна обеспечиваться бесперебойная работа оборудования не менее 15 минут в дежурном режиме,

8.2.1.1. В части электромагнитной совместимости и устойчивости к несанкционированным действиям телевизионные камеры, их кожухи и поворотные устройства должны быть выполнены с учетом следующих требований:

•	иметь высокий класс устойчивости по ГОСТ Р 51558-2000;

•	располагаться вне свободного доступа, иметь защиту от  вмешательства посторонних лиц;

•	иметь возможность расширения, улучшения и перенастройки;

•	алгоритм сжатия изображения должен обеспечивать качественное видеоизображение в режиме реального времени на каналах передачи данных с полосой пропускания менее 128 кбит/с;

•	в системе должны быть предусмотрены алгоритмы анализа изображений – датчика движения, оставление предмета, падение;

•	иметь запасной (дополнительный) источник питания на случай полной потери питания.

8.2.1.2. В комплект системы охранного видеонаблюдения на ПС должно входить следующее оборудование:

•	цифровой видеорегистратор канальный гибридный HD-TVI, не менее 16-ти каналов;

•	видеокамеры цветные HD-TVI: уличные цилиндрические   (не менее 8 штук) с дальностью ИК-подсветки до 40 метров, не менее 1 купольной видеокамеры внутри каждого отдельно стоящего  помещения;

•	монитор  24  дюйма для просмотра записи;

•	два специализированных жестких диска для видеонаблюдения емкостью  не менее  4 Тб каждый;

- провод линий связи: кабель   типа витая пара, медь, экранированная с тросом, не ниже категории 5e, 4 пары (24 AWG), внешней изоляции с температурным диапазоном -30°C ...+50°C, питание видеокамер напряжением 12 вольт, выполняется проводом ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 (ож)-0,66.

•	источники вторичного питания, резервированный, входное напряжение 100-240 В- 2 шт;

•	два аккумулятора  7.0 А/ч 12 В.

8.2.2. Требования к системам охранной сигнализации

8.2.2.1.  Охранная сигнализация, устанавливаемая   на подстанции  должна быть выполнена на базе имеющейся системы мониторинга охраны объектов  «Лавина» (для передачи данных по GSM-каналу),  быть совместимой с центральным пультом  системы мониторинга охранной сигнализации «Лавина», установленной в ОДИАС филиала, по адресу г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

В каждом помещении ОПУ, КРУ-6, 35 кВ установить датчики на проникновение на двери, окна,  объемные  датчики на движение, на разбитие стекла.

8.2.2.2.  Аппаратура охранной сигнализации должна обеспечивать:

-контроль целостности и отображение состояния шлейфов охранной сигнализации по каждому блокируемому объекту, контроль доступа персонала;

-модули охранной сигнализации должны иметь дублирующие каналы связи (2 SIM-карты стандарта GSM);

-отображение на ПЭВМ, установленном в ОДИАС филиала,  извещений о  проникновении и неисправностях ОС на подстанциях,  с расшифровкой по блокируемым объектам, помещениям (группам помещений), c системой голосового оповещения при сработке;

- ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: тревожные сообщения, неисправности, действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях;

- приемно-контрольные приборы должны устанавливаться в помещениях охраняемых объектов, стене и др. конструкциях в местах, недоступных для посторонних лиц на высоте не менее 2,2 метров;

-выбор проводов и кабелей для шлейфов охранной сигнализации и соединительных линий производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84 и техническими условиями на аппаратуру;

- на каждый блокируемый элемент (окно, дверь и т.д.) предусмотреть установку ответвительной коробки,

- провода и кабели, прокладываемые открыто, должны быть защищены от механических повреждений до высоты 3 метров от уровня земли, пола помещений.

- кабеля и провода должны быть защищены от механических повреждений металлическими профилями или проложены в пластмассовых трубах или металлорукавах.

Заземление оборудования и устройств должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ГОСТ 2.1.030 – 81, технической документации предприятий- изготовителей.

8.2.3. Все устанавливаемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, иметь гарантийный срок, установленный заводом-производителем, не снятым с производства.

Заместитель  директора – главный

инженер филиала «Хабаровские ЭС»                                                Д.О. Дмитриев

Согласовано:

| Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту – начальник департамента | М.Н. Голота |
| --- | --- |

Начальник СТЭ                                                                                                     А.В. Бичевин

Начальник СПР                                                                                               Д.А. Гриднев

Начальник ЦСРЗАИ                                                                                        А.Ю. Смирных

Начальник ОУЭ                                                                                              С.А. Тимченко

Начальника ЦССДТУ                                                                                   В.А. Усольцев

Начальник ЦДИАС	                                                                                С.В. Крутько

Начальник СЭБ                                                                                                  И.А. Лаптев