

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 185/МР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме *«Высоковольтные выключатели 35кВ», (27101-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС № 31908493656** | **«17» января 2020** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ**: запрос котировок в электронной форме ***«Высоковольтные выключатели 35кВ», (27101-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК)***

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**: **5 *(пять)*** заявок.

| №п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК" ИНН/КПП 6615010205/668101001 ОГРН 1069615003633 | 22.11.2019 08:38 |
|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753 | 22.11.2019 10:46 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНУСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" ИНН/КПП 2455038192/245501001 ОГРН 1172468026390 | 22.11.2019 13:03 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181 | 22.11.2019 15:51 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛТА" ИНН/КПП 2463040798/246001001 ОГРН 1022402124205 | 25.11.2019 07:08 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об утверждении цен поступивших заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО " ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК "*
3. *Об отклонении заявки Участника ООО "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК"*
4. *Об отклонении заявки Участника ООО «ЕЛТА»*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
6. *О ранжировке заявок*
7. *О выборе победителя закупки.*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу №1:**

1.Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

2.Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника закупки** | **Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС** |
| 1 | 22.11.2019 08:38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК" ИНН/КПП 6615010205/668101001 ОГРН 1069615003633 | 1 750 000 |
| 2 | 22.11.2019 10:46 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753 | 1 750 000 |
| 3 | 22.11.2019 13:03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНУСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" ИНН/КПП 2455038192/245501001 ОГРН 1172468026390 | 1 175 000 |
| 4 | 22.11.2019 15:51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181 | 1 780 000 |
| 5 | 25.11.2019 07:08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛТА" ИНН/КПП 2463040798/246001001 ОГРН 1022402124205 | 1 351 250 |

 **По вопросу №2:**

1. Отклонить заявку Участника *ООО " ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК "* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| В опросном листе участника на Реклоузер Смарт 35 TER\_Rec35\_Smart1\_Sub7 предложенные параметры номинального тока «не менее 1250А» не соответствуют требованиям опросного листа Приложение № 1.1.*По результатам дополнительного запроса, замечание* ***не снято****.* *В опросном листе участника на Реклоузер Смарт 35 TER\_Tec35\_Smart1\_Sub7 предложенные параметры номинального тока (не менее 1250 А) не соответствуют требованиям опросного листа (1600 А) Приложения 1.1., разъяснение участника по данному пункту не принимается ввиду того, что, согласно опросному листу на силовой трансформатор, закупаемый для ПС Западная, соотношение мощностей (пропускная способность обмоток) ВН-СН-НН – 63000/63000/63000, что соответствует распределению мощностей 100/100/100, а в приложенном расчете участника – 100/67/67, что неверно, следовательно, предоставленный расчет максимально допустимого рабочего тока на стороне СН неверен. Максимально допустимый рабочий ток для силового трансформатора на стороне СН составляет не менее 1325 А.* |

**По вопросу №3:**

Отклонить заявку Участника *ООО " НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК**"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В заявке участникане предоставлены скан – копии договоров предмета закупки, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), к форме 9 п.7.9. Документации о закупке «Справка об опыте Участника», что не соответствует п.4.1. технических требований на проведение закупки.*По результату проведенного дополнительного запроса замечание не снято,* т.к. участник предоставил скан-копии договоров (без приложения документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), к форме 9 п.7.9. Документации о закупке «Справка об опыте Участника», что не соответствует п.4.1. технических требований на проведение закупки**.** |

**По вопросу №4:**

Отклонить заявку Участника *ООО " ЕЛТА "* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В заявке участника отсутствует справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку.В связи с этим я считаю, что указанные несоответствия требованиям документации о закупке является достаточным основанием для отклонения основного предложения данного участника.*По результату проведенного дополнительного запроса замечание не снято*, т.к. участник предоставил скан-копии договоров, (без приложения документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), к форме 9 п.7.9. Документации о закупке «Справка об опыте Участника», что не соответствует п.4.1. технических требований на проведение закупки. |

**По вопросу №5:**

1.Признать заявки: ***АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ", ООО «МИНУСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ»*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

 **По вопросу № 6:**

Утвердить ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование участника закупки* | *Дата и время регистрации заявки* | *Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС* | *Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП* |
| 1 место | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНУСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ" ИНН/КПП 2455038192/245501001 ОГРН 1172468026390 | 22.11.2019 13:03 | 1 175 000,00 | нет |
| 2 место | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753 | 22.11.2019 10:46 | 1 750 000,00 | нет |

**По вопросу № 6:**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ***ООО "МИНУСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ"***
ИНН/КПП 2455038192/245501001ОГРН 1172468026390 с ценой заявки не более ***1 175 000,00*** руб. без учета НДС.

*Окончание срока поставки*: ***до 01.05.2020г.***

*Условия оплаты*: Расчет за поставленное оборудование производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

*Гарантия на поставляемое оборудование:* 60 месяцев*.* Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

1. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
2. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Секретарь комиссии***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*(4162)397-260*