*Приложение 6 к Техническому заданию*

# *Опросный лист по техническим параметрам к шкафам учета\**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер щита, (ширина, высота, глубина) мм | 1 | 600\*900\*200 |
| Толщина стенки, мм | 2 | 1,2 |
| Способ крепления | 3 | проушины для крепления на фасаде здания |
| Кол-во и тип замков с комплектом ключей | 4 | Ригельный двухсторонний, универсальный ключ |
| Тип счетчика: 1 или 3- фазный и количество | 5 | 3 фазный 4 шт |
| Наличие дин-рейки прикрепленной к ящику -для (ВА, рубильника) (к-во полюсов) | 6 | Нет |
| Наличие в щите 3-х трансформаторов тока и коробки испытательной переходной | 7 | Нет |
| Наличие отверстий для пломбировки верхней крышки (дверца) | 8 | Нет |
| Наличие внутренней блокирующей автоматы панели с двумя отверстиями для пломбировки | 9 | Нет |
| Степень защиты, IP54 (полиуретановый уплотнитель) | 10 | Да |
| Оклеивание внутренней поверхности шкафа теплоизолирующим материалом | 11 | Да |
| Наличие мест крепления поводков заземления | 12 | Да |
| Наличие установленного(ых) поводка(ов) заземления | 13 | Да |
| Наличие смотрового окна (для снятия показаний электросчетчика) | 14 | Нет |
| Наличие сальников степенью защиты IP-54 (под гофру d25) | 15 | Да |
| Наличие монтажной панели | 16 | Да |
| Наличие креплений под обогрев ПУ | 17 | Да |
| Наличие самоклеющихся знаков «Осторожно»-1, «Заземлено»-2шт | 18 | Да |
| Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | 19 | 4/50 |
| Наличие нулевой шины | 20 | Нет |
| Наличие отверстий для крепления шкафа учета | 21 | Да |
| Покраска порошковой краской | 22 | Да |
| DIN-рейка для автоматов | 23 | Нет |
| Кол-во щитов, шт. | 24 | 8 |

Примечание: \* – Технические параметры могут быть изменены, по согласованию с Заказчиком

900

600

200

* IP 54
* Ригельный замок на две стороны (верх и низ дверей), спецключ
* Предупреждающий знак «Опасность поражения эл. током»

Снизу 4 входа с сальниками под ввод и вывод на потребителя d50 мм, толщина металла 1,2 мм, окраска порошковая (светло-серая), универсальный ключ на все ящики этой серии.