Приложение №11 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Потребитель: КГКУ «Служба заказчика»

«Модернизация ПС 35 кВ «Красная» с установкой новой линейной ячейки 6 кВ тип: КРН-IV–10 (Инв.№HB030156 Ячейка КРУН-6)»

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП |  |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 35/6 кВ Красная |
| 3 | Количество ячеек | 1 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | - |
| 5 | Назначение шкафа | линейный |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | КРН-IV-10 |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 6кВ |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение | ВВ/TEL-10-20/1000 У2-1шт |
| 9 | Разъединитель (Тип, количество) | РВЗ-10 / 630 1000 с приводом -2шт |
| 10 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТПЛ-10-5 300/5 MIC-0.5S/10P-5/30 - 2шт |
| 11 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1-1 – 1шт |
| 12 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): | - |
|  | - ввод | Кабельный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 13 | Тип ОПН, кол-во | ОПН -6 / 7,2 УХЛ1 -3шт |
| 14 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | Переменный ток 220В |
|  | - напряжение питания блока управления, В | Переменный ток 220В |
|  | - напряжение питания блока питания, В | ~220В |
| 15 | Тип релейной защиты | БЭМП-РУ ТТ34.5.220.Д2.УХЛ3.1 -1шт |
| 16 | Амперметр | Э42702 300/5 – 1шт |
| 17 | Тип дуговой защиты | БДЗ-01 -1 шт., световой датчик ВОД1- 1 шт., ВОД2 – 1 шт., ВОД3-1шт. |
| 18 | ДУ (расположение), протяженность кабеля, м | Предусмотреть ДУ с кабелем L-15м. |
| 19 | Кабель, провод (тип, приблизительная протяженность), м | - |
| 20 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический S202М UC-К3, 3А, хар. К, 220-440 В пост., перем., 2 полюса. Вспомогательный контакт S2С-H20L -2шт; Выключатель автоматический S202М UC-К16, 16А, хар. К, 220-440 В пост., перем., 2 полюса. Вспомогательный контакт S2С-H20L-1шт; Выключатель автоматический S202М UC-C4, 4А, хар. C, 220-440 В пост., перем., 2 полюса. Вспомогательный контакт S2С-H20L-2шт. |
| 21 | Блок комбинированного питания | БКП-НТ-УХЛ3.1-1шт |
| 22 | Переключатель кулачковый | S10 JVD 2201Х С8/1267– 1шт S10 JD 2253Х А4/77– 1шт S10 JD 1102Х А4/615-1шт |
| 23 | Реле промежуточные | Реле Schrack PT 570730 с колодкой PT7874P и с фиксатором PT28800 220 В АС – 2шт |
| 24 | Реле указательные | РУ21 УХЛ4, 0,16 (переменный ток), 1з1р утопл. ТУ16-523.465-79– 3шт |
| 25 | Резистор постоянный проволочный (R1, R2) | 2шт |
| 26 | Резистор | С5-358-10-15кОм - 2шт |
| 27 | Сигнальная арматура | Лампа сигнальная AD220S -1шт (зеленая) Лампа сигнальная AD220S -1шт (красная) Лампа сигнальная AD220S -1шт (желтая) |
| 28 | DIN-рейка | 2 м |
| 29 | Клеммы | URTK/S арт. 0311087 Phoenix Contact – 60 шт.; ST 25-QUATTRO арт. 3031306 Phoenix Contact – 40 шт. |
| 30 | Модуль управления | TER_CM_16_2(220_1) -1шт |
| 31 | Розетка для подключения ручного генератора | AC5FDZ -1шт |
| 32 | Ручной генератор для модулей управления CM_16 | 1 шт |
| 33 | Min/max ток КЗ на шинах 10 кВ | I кз мах=4550А |
| 34 | Тип ТН | - |
| 35 | Тип требуемого счетчика э/э, шт | ЦЭ 6803 М -1шт |
| 36 | ИК (испытательная коробка) | ЛИМГ.301591.009 |
| 37 | Кабель, тип, протяженность, м | КВВГНГLS 10*2.5мм2-10м |
| 38 | Мин. расчетная нагрузка, кВт | - |
| 39 | Примечание: | Предусмотреть схему управления и сигнализации адаптированную для данного типа выключателя и защит, строительство площадки для двухстороннего обслуживания ячейки. Установить ячейку на платформу, сваренную из швеллеров (Швеллер 100 - 5м) и установить на лежневой фундамент ЛЖ28-1шт |