Приложение №2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Потребитель: ООО «Компания Ремсталь»

«Реконструкция комплектной ячейки тип: КРУ-2-10 (КВЭ-10-13) №5 ЗРУ 10кВ ПС 35/10кВ Эгге (Инв.№ HB036530 Оборудование ПС 35/10кВ «Эгге»)»

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП | №1470/ХЭС от 04.05.2016 |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 35/10 кВ Эгге яч. № 5 |
| 3 | Количество ячеек | 1 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | 5 |
| 5 | Назначение шкафа | Линейная ячейка |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | КВЭ-10-13 |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 10 кВ |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение (исходя из условия эксплуатации однотипного оборудования) | ВВР-10-20/630-1шт |
| 9 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТЛК-СТ-10-ТПЛ 300/5- 0,5s/0,5/ 10p -10/10/15 УХЛ2 -2шт |
| 10 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1 У2 -1шт |
| 11 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): |  |
|  | - ввод | Шинный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 12 | Тип ОПН, кол-во | ОПН-10/12,7/680 УХЛ1 – 3шт |
| 13 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | Постоянный ток 220В |
|  | - напряжение питания блока управления, В | Постоянный ток 220В |
|  | - напряжение питания блока питания, В | = 220 В |
| 14 | Тип релейной защиты | БЭМП РУ ТТ2 -1шт |
| 15 | Амперметр | Э 42702 300/5 + рамка – 1шт |
| 16 | Тип дуговой защиты | БДЗ-01 -1шт, световой датчик тип ПС-11.02.- 2 шт., БП-02-12-10с – 1 шт. |
| 17 | ДУ (расположение), протяженность кабеля, м | Предусмотреть пульт ДУ с кабелем-15м и розетку РА6-001 УХЛ4 - 1шт |
| 18 | Кабель, провод (тип, приблизительная протяженность), м | ПВ-3 1*2,5 мм2 - 30 м; ПВ-3 1*1,5 мм2 - 20 м; |
| 19 | Выключатель автоматический | С60H-DC 2П,4А, хр.С – 2шт |
| 20 | Переключатель коммутационный | АРАТОR 4G10-54-U-R014 – 2шт АРАТОR 4G25-202-U-R014 – 1шт |
| 21 | Реле промежуточные | РП-23 220В – 2шт (переднее присоединение) |
|  | Реле указательные | РУ-21/0,01-3шт (переднее присоединение) |
| 22 | Резистор постоянный проволочный | С5-35В 25Вт 5,1кОм, допуск 5% - 1шт |
| 23 | Сигнальная арматура | СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П-1шт (зеленая) СКЛ-14-Б-КП-2-220-П-1шт (красная) СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П-1шт (желтая) |
| 24 | DIN-рейка | 1200 мм |
|  | Клеммы | Phoenix Contact UT 4- MT – 26 шт.; Phoenix Contact UT 4- TWIN – 36 шт. |
| 25 | Min/max ток КЗ на шинах 10 кВ | I кз min=4027 А I кз мах=4034 А |
| 26 | Тип ТН | НАМИТ-10-2УХЛ |
| 27 | Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во | ЦЭ 6850М 0,5S/0.5 110 5-7,5 A 2H-1-P -1шт |
|  | ИК (испытательная коробка) | ЛИМГ.301591.009 |
| 28 | Ток и время срабатывания защит |  |
| 29 | Тип аппаратуры телемеханики на данном объекте | КП Гранит-микро |
|  | В существующую телемеханику КП «Гранит-микро» установить платы | КНШ-3 – 2шт |
|  | задействованная ёмкость устройства ТМ (резерв) |  |
| 30 | Тип измерительных преобразователей | АЕТ-411 – 2шт СОТЕК-130РМ PLUS |
| 31 | Канал передачи информации (резерв) | СИНКОМ-Д (НТК «Интерфейс» г.Екатеринбург) |
| 32 | В существующую оптическую аппаратуру DLC-1100Е установить платы | DLAN -2шт |
| 33 | Количество и тип контрольных кабелей, приблизительная протяжённость в метрах |  |
| 34 | Соединение с потребителем (кабель, ВЛ, тип, марка, сечение) |  |
| 35 | Примечание: | В ячейке необходимо смонтировать опорную изоляцию (6шт.), неподвижные контакты (6шт). |