Приложение №4 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Потребитель: ООО «Компания Ремсталь»

«Реконструкция комплектной ячейки тип: КРУ-2-10 (К-ХII) №24 ЗРУ 10кВ ПС 35/10кВ Кислородная (Инв.№ HB026406 Ячейки КРУ-12)»

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП | №1470/ХЭС от 04.05.2016 |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 35/10 кВ Кислородная яч. № 24 |
| 3 | Количество ячеек | 1 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | 24 |
| 5 | Назначение шкафа | Линейная ячейка |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | К-XII |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 10кВ |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение (исходя из условия эксплуатации однотипного оборудования) | ВВР-10-20/630 |
| 9 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТЛК-СТ-10-ТПЛ 300/5-0,5s 10p-10/10/15УХЛ2 - 2шт |
| 10 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1-1 |
| 11 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): |  |
|  | - ввод | Шинный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 12 | Тип ОПН, кол-во | - |
| 13 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | Постоянный ток 220В |
|  | - напряжение питания блока управления, В | Постоянный ток 220В |
|  | - напряжение питания блока питания, В | =220В |
| 14 | Тип релейной защиты | БЭМП РУ ТТ2.5.220.Д УХЛ3.1 -1шт |
| 15 | Амперметр | Э 42702 300/5 + рамка– 1шт |
| 16 | Тип дуговой защиты | БДЗ-01– 1 шт, световой датчик тип ПС-11.02.- 2 шт., БП-02-12-10с – 1 шт. |
| 17 | ДУ (расположение), протяженность кабеля, м | Предусмотреть пульт РА6-001 УХЛ4 и розетку ДУ с кабелем L-15м. |
| 18 | Кабель, провод (тип, приблизительная протяженность), м | ПВ-3 1*2,5 мм2 - 30 м; ПВ-3 1*1,5 мм2 - 20 м; КВВГНГLS 5*1.5мм2-30м |
| 19 | Выключатель автоматический | С60H-DC 2П,4А, хр.С – 2шт |
| 20 | Переключатель коммутационный | 4G10-54-U-R014 – 2шт 4G25-202-U-R014 – 1шт |
| 21 | Реле промежуточные | РП-23 220В – 2шт Выходное реле защит, Выходное реле АЧР |
| 22 | Реле указательные | РУ-21 0,01а, заднее утопленное присоединение – 3шт. |
| 23 | Резистор постоянный проволочный | С5-35В 25Вт 5,1кОм, допуск 5% - 1шт |
| 24 | Сигнальная арматура | СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П-1шт (зеленая) СКЛ-14-Б-КП-2-220-П-1шт (красная) СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П-1шт (желтая) |
| 25 | DIN-рейка | 2м |
| 26 | Клеммы | Phoenix Contact UT 4- MT – 26 шт.; Phoenix Contact UT 4- TWIN – 36 шт. |
| 27 | Min/max ток КЗ на шинах 10 кВ | I кз min=4550А I кз мах=5150А |
| 28 | Тип ТН | НТМИ-10 |
| 29 | Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во | ЦЭ 6850М 0,5S/0.5 110 5-7,5 A 2H-1-P -1шт |
| 30 | ИК (испытательная коробка) | ЛИМГ.301591.009 |
| 31 | Ток и время срабатывания защит | - |
| 32 | Соединение с потребителем (кабель, ВЛ, тип, марка, сечение) | - |
| 33 | Мин. расчетная нагрузка, кВт | - |
| 34 | Примечание: |  |