Приложение №6 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Потребитель: "Иннокентьевка" (АО «КРДВ»)

«Модернизация ПС 110 кВ «Маго» с установкой новой линейной ячейки 10кВ тип: КРН-IV–10  (Инв.№HB032130 ПС 110/10 кВ Маго)»

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП | №1079/18-ХЭС от 17.05.18г) |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 110/10 кВ Маго |
| 3 | Количество ячеек | 1 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | - |
| 5 | Назначение шкафа | Линейная ячейка |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | КРУН-10 КРН-IV-10 К-162 |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 10 кВ |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение (исходя из условия эксплуатации однотипного оборудования) | ВВР-10-20/630 -1шт |
| 9 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТЛК-СТ-10-ТПЛ 300/5- 0,5s/0,5/ 10p -10/10/15 УХЛ2 -2шт |
| 10 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1 -1 У2 -1шт |
| 11 | Исполнение ввода/вывода (кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): | - |
|  | - ввод | Шинный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 12 | Тип ОПН, кол-во | ОПНп-10/12,7/10/680 УХЛ1 – 3шт |
| 13 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | Переменный ток 220В |
|  | - напряжение питания блока управления, В | Переменный ток 220В |
| 14 | Тип релейной защиты | РС83-А2 25212111110 -1шт |
| 15 | Амперметр | Э 42702 300/5 + рамка – 1шт |
| 16 | Тип дуговой защиты | БДЗ-01 -1шт, световой датчик тип ПС-11.02.- 2 шт., БП-02-12-10с – 1 шт. |
| 17 | ДУ (расположение), протяженность кабеля, м | Предусмотреть пульт ДУ с кабелем-15м и розетку РА6-001 УХЛ4 - 1шт |
| 18 | Кабель, провод (тип, приблизительная протяженность), м | ПВ-3 1*2,5 мм2 - 30 м; ПВ-3 1*1,5 мм2 - 20 м; |
| 19 | Выключатель автоматический | С60H-DC 2П,4А, хр.С – 2шт |
| 20 | Реле промежуточные | РП-23 220В – 2шт (переднее присоединение) |
|  | Реле указательные | РУ-21/0,01-3шт (переднее присоединение) |
| 21 | Резистор постоянный проволочный | С5-35В 25Вт 5,1кОм, допуск 5% - 1шт |
| 22 | Сигнальная арматура | СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П-1шт (зеленая) СКЛ-14-Б-КП-2-220-П-1шт (красная) СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П-1шт (желтая) |
| 23 | DIN-рейка | 1200 мм |
|  | Клеммы | Phoenix Contact UT 4- MT – 26 шт.; Phoenix Contact UT 4- TWIN – 36 шт. |
| 24 | Min/max ток КЗ на шинах 10 кВ | I кз min=4027 А I кз мах=4034 А |
| 25 | Тип ТН | - |
| 26 | Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во | CE S31 503 JGYQVZ (12) GSO1-1шт |
| 27 | Кабель, провод (тип, приблизительная протяженность), м | КВВГНГLS 10*2.5мм2-40м |
| 28 | Примечание: | Предусмотреть схему управления и сигнализации адаптированную для данного типа выключателя и защит, строительство площадки для двухстороннего обслуживания ячейки с возможностью оперирования выкатным элементом. Установить ячейку на платформу, сваренную из швеллеров. |