Приложение №7 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Потребитель: ООО «Причал»

«Модернизация ПС 35/10 кВ «Лесозаводская» с установкой новой линейной ячейки 10кВ тип: КРУ-2-10 (Инв.№ HB026439 Ячейка КРУ-10)»

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП |  |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 35кВ Лесозаводская |
| 3 | Количество ячеек | 1 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | - |
| 5 | Назначение шкафа | линейный |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | КВЭ-10 |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение | ВВР-10-20/630 |
| 9 | Разъединитель (Тип, количество) | Выключатель на выкатной тележке |
| 10 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТЛК-СТ-10-ТПЛ 200/5 -0,5s /10p-10/10/15 УХЛ2 -2шт |
| 11 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1-1 1 шт. |
| 12 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): | - |
|  | - ввод | Шинный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 13 | Тип ОПН, кол-во | ОПН-10/12,7/680 УХЛ2 – 3шт |
| 14 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | Постоянный(выпрямленный) ток 220В |
|  | - напряжение питания блока управления, В | Постоянный(выпрямленный) ток 220В |
|  | - напряжение питания блока питания, В | = 220В |
| 15 | Тип релейной защиты | БЭМП РУ ТТ-2 -1шт |
| 16 | Амперметр | Э 42702 200/5 + рамка– 1шт |
| 17 | Тип дуговой защиты | БДЗ-01– 1 шт, световой датчик тип ПС-11.02.- 2 шт., БП-02-12-10с – 1 шт. |
| 18 | ДУ (расположение), протяженность кабеля, м | Предусмотреть розетку РА6-001УХЛ4 и пульт ДУ с кабелем L-15м. |
| 19 | Кабель, провод (тип, приблизительная протяженность), м | ПВ-3 1*2,5 мм2 – 30 м; ПВ-3 1*1,5 мм2 – 20 м; КВВГНГLS 5*1.5мм2 – 4 м (до шинки АЧР соседнего шкафа). |
| 20 | Выключатель автоматический | С60H-DC 2П,4А, хр.С – 2шт |
| 21 | Переключатель коммутационный | 4G10-54-U-R014 – 2шт 4G25-202-U-R014 – 1шт |
| 22 | Реле промежуточные | РП-23 220В – 2шт Выходное реле защит, Выходное реле АЧР |
| 23 | Реле указательные | РУ-21 -0,01а, заднее утопленное присоединение – 3шт |
| 24 | Резистор постоянный проволочный | С5-35В 25Вт 5,1кОм, допуск 5% - 3шт |
| 25 | Сигнальная арматура | СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П-1шт (зеленая) СКЛ-14-Б-КП-2-220-П-1шт (красная) СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П-1шт (желтая) |
| 26 | DIN-рейка | 2 м |
| 27 | Клеммы | Phoenix Contact UT 4- MT – 26 шт.; Phoenix Contact UT 4- TWIN – 36 шт. |
| 28 | Min/max ток КЗ на шинах 10 кВ | I кз min=1770 А I кз мах=3735 А |
| 29 | Тип ТН | НТМИ-10 |
| 30 | Тип требуемого счетчика э/э, шт | СЭТ-4ТМ.03Н -1шт |
| 31 | ИК (испытательная коробка) | ЛИМГ.301591.009 |
| 32 | Кабель, тип, протяженность, м | КВВГ 10х4 - 30м с КРУН до ОПУ КВВГНГLS 10*2.5мм2-40м (учёт ячейка-ОПУ) |
| 33 | Мин. расчетная нагрузка, кВт | - |
| 34 | Примечание: | - |