Приложение №1 к ТЗ

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Биробиджан для улучшения качества электроэнергии

филиал ЭС ЕАО»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Биробиджан для улучшения качества электроэнергии филиал ЭС ЕАО

Общие положения:

ВЛИ 0,4 кВ приняты воздушными с применением самонесущих изолированных проводов, опоры принять железобетонные на базе стоек СВ95-3 с изгибающим моментом не менее 30 кН*м.

На опорах ВЛИ 0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. На всех железобетонных опорах ВЛИ - 0,4 кВ необходимо выполнить повторное заземление нулевого рабочего провода. Металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединить к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.

На анкерных концевых опорах предусмотреть закрепление края провода СИП к опоре при помощи дистанционного фиксатора BIC.

Для заземления ВЛИ предусмотреть установку шкафов заземления УЗ ВЛИ.

При подрезке деревьев, Подрядчик самостоятельно за свой счёт производит расчистку лесосеки от порубочных остатков и утилизирование их. Порубочные остатки – это отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, сучья, хворост и мыз (в соответствии с ГОСТ Р 53052-2008 – п. 3.13.). Спиленные стволы деревьев (если таковы имеются), поделённые на сегменты 3-4 метра вывозятся Подрядчиком самостоятельно на центральный склад филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 и передаются Подрядчиком по Акту передачи Заказчику.

На опорах ВЛИ должны быть закреплены таблички с диспетчерскими наименованиями и знаки обозначения охранных зон ВЛ (за дополнительной информацией по исполнению табличек необходимо обратиться в филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»).

Котлованы, оставшиеся из-под демонтируемых опор необходимо засыпать местным грунтом по средством тромбования.

Объёмы работ, материалов, а также оборудования, отражённые в ведомости объёмов работ (в таблицах № 1-8) являются ориентировочными, необходимыми для дальнейшего конкретного уточнения объёмов работ, материалов, а также оборудования посредством подготовки рабочей документации.

Краткое описание основных строительно-монтажных работ указано в таблицах № 1-8.

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП- 60 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан.

Таблица №1

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных | шт. | 35 |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 6 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (3-ёх проводов с одной опоры) | 1 опора | 52 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (1-го провода с одной опоры) | 1 опора | 114 |  |
| Демонтаж провода СИП 2 | км. | 0,49 | - Демонтаж провода СИП2 4*70 ф-5 в пр. 60-5-00/1-9 - 0,290 км. - Демонтаж провода СИП2 4*35 ф-4 в пр оп. 4-00/5-16- 0,200 км. |
| Снятие ответвлений ВЛ 0.4кВ к зданиям | 1 ответвление | 57 | с учётом последующего монтажа 14 – трёхфазный 43 - однофазный |
| Монтаж опор |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных | шт. | 49 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонного укоса к существующей одностоечной опоре | шт. | 1 | Сущ. опора № 60-5-00/14 Стойка подкоса: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с одним подкосом | шт. | 19 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка траверсы | шт. | 4 | надставка ТС-5 |
| Устройство повторного заземления нулевого рабочего провода | шт. | 74 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий Р70 или Р71, а также Зажим плашечный ПС-1-1 |
| Развозка конструкций |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 стойка. | 88 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора. | 50 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора. | 19 |  |
| Замена провода |  |  |  |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.4 кВ | км. | 2,316 | - СИП 2 3*70+1*95+1*16 - 2,101 км. - СИП-2 3*50+1*54,6+1*16 - 0,215 км. |
| Монтаж шкафов УЗ ВЛИ | шт. | 10 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий P 645 или аналоги – 40 шт. (для подключения УЗ ВЛИ) |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м. | 0,6 (10*6)/100 | Для защиты шлейфа провода подключения к ВЛИ от УЗ ВЛИ |
| Затягивание провода в проложенные рукава металлические | 100 м. | 0,6 (10*6)/100 | Рукава металлические диаметром: 25 мм |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0,5 |  |
| Табличка информационная | шт. | 74 | Нанесение диспетчерских наименований Крепление табличек к опорам производить с помощью Ленты F-207 (~ 2м.) |
| Заземление шкафов УЗ ВЛИ | м. | 35 (10 шкафов* 3,5 м.) | Сталь круглая диаметром 10 мм |
| Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 96 (32 опоры*3 шт.) | Сталь круглая диаметром 16 мм |
| Устройство горизонтальных заземлителей | м. | 192 (32 опоры*6 м.) | Сталь круглая диаметром 12 мм |
| Устройство ответвления от ВЛИ 0,4кВ к вводу к зданиям | 1 ответвление | 57 | Монтаж ранее демонтированных ответвлений. Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа P 645 или аналоги в предполагаемом количестве 182 шт. 14 – трёхфазный 43– однофазный Предусмотреть: - СИП-4 2х16 - 0,645 км. (на замену вводов); - СИП-4 4х16 - 0,21 км. (на замену вводов); - Зажим DN 123 – 114 шт.; - Кронштейн СА 16–114 шт - Труба гофрированная D-25 (ТУ 2247-001-16755367-2014) – 248 м. - Скоба крепёжная для трубы - 248 шт. - Дюбель капроновый рас-порный 50мм – 125 шт. |
| Отсоединение- подсоединение концов к проводу существующего провода СИП2 4*35 | Количество отсоединений- подсоединений | 8 | на оп. № 60-3- 01/1; № 1-00/27; № 5-00/13, 14; № 4-00/4, 5, 12, 16а |
| Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. | 23 | Порубочные остатки утилизируются |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт. | 7 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт. | 1 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 95 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт. | 2 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 |
| Погрузочные/ разгрузочные работы линейной арматуры, провода и ж/б стоек | т. | 81,0832 |  |
| Перевозка линейной арматуры, провода и ж/б стоек на расстояние до 7 км | т. | 81,0832 |  |

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-167 фидер 1 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан.

Таблица №2

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных | шт. | 9 |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 2 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (3-ёх проводов с одной опоры) | 1 опора | 8 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (1-го провода с одной опоры) | 1 опора | 8 |  |
| Снятие ответвлений ВЛ 0.4кВ к зданиям | 1 ответвление | 8 | с учётом последующего монтажа 3 – трёхфазный 5 - однофазный |
| Монтаж опор |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных | шт. | 9 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с одним подкосом | шт. | 4 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Устройство повторного заземления нулевого рабочего провода | шт. | 11 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий Р70 или Р71, а также Зажим плашечный ПС-1-1 |
| Развозка конструкций |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 стойка. | 17 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора. | 9 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора. | 4 |  |
| Замена провода |  |  |  |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.4 кВ | км. | 0,411 | - СИП 2 3*70+1*70+1,16 |
| Монтаж шкафов УЗ ВЛИ | шт. | 1 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий P 645 или аналоги – 4 шт. (для подключения УЗ ВЛИ) |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м. | 0,06 (1*6)/100 | Для защиты шлейфа провода подключения к ВЛИ от УЗ ВЛИ |
| Затягивание провода в проложенные рукава металлические | 100 м. | 0,06 (1*6)/100 | Рукава металлические диаметром: 25 мм |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0,1 |  |
| Табличка информационная | шт. | 11 | Нанесение диспетчерских наименований Крепление табличек к опорам производить с помощью Ленты F-207 (~ 2м.) |
| Заземление шкафов УЗ ВЛИ | м. | 3,5 (1 шкаф* 3,5 м.) | Сталь круглая диаметром 10 мм |
| Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 15 (5 опор*3 шт.) | Сталь круглая диаметром 16 мм |
| Устройство горизонтальных заземлителей | м. | 30 (5 опор*6 м.) | Сталь круглая диаметром 12 мм |
| Устройство ответвления от ВЛИ 0,4кВ к вводу к зданиям | 1 ответвление | 8 | Монтаж ранее демонтированных ответвлений. Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа P 645 или аналоги в предполагаемом количестве 22 шт. 3 – трёхфазный 5– однофазный Предусмотреть: - СИП-4 2х16 - 0,075 км. (на замену вводов); - СИП-4 4х16 - 0,045 км. (на замену вводов); - Зажим DN 123 – 8 шт.; - Кронштейн СА 16– 8 шт - Труба гофрированная D-25 (ТУ 2247-001-16755367-2014) – 48 м. - Скоба крепёжная для трубы - 48 шт. - Дюбель капроновый рас-порный 50мм – 25 шт. |
| Отсоединение- подсоединение концов к проводу существующего провода СИП2 4*35 | Количество отсоединений- подсоединений | 4 | на оп. № 167-1-00/3, 7, 8, 10 |
| Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. | 10 | Порубочные остатки утилизируются |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт. | 4 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70. |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт. | 1 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 |
| Погрузочные/ разгрузочные работы линейной арматуры, провода и ж/б стоек | т. | 15,6638 |  |
| Перевозка линейной арматуры, провода и ж/б стоек на расстояние до 11 км | т. | 15,6638 |  |

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СКТП-408 фидер 1 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан.

Таблица №3

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных | шт. | 19 |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 17 |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами | шт. | 1 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (3-ёх проводов с одной опоры) | 1 опора | 15 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (1-го провода с одной опоры) | 1 опора | 15 |  |
| Демонтаж провода СИП 2 | км. | 0,48 | - СИП2 4*70 на участке опор 408-00/1-13 |
| Снятие ответвлений ВЛ 0.4кВ к зданиям | 1 ответвление | 56 | с учётом последующего монтажа 16 – трёхфазный 40 - однофазный |
| Демонтаж/монтаж светильников уличного освещения | шт. | 12 |  |
| Демонтаж/монтаж шкафа учёта уличного освещения | шт. | 1 |  |
| Монтаж опор |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных | шт. | 24 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с одним подкосом | шт. | 17 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с двумя подкосами | шт. | 1 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Устройство повторного заземления нулевого рабочего провода | шт. | 48 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий Р70 или Р71, а также Зажим плашечный ПС-1-1 |
| Развозка конструкций |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 стойка. | 61 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора. | 24 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора. | 18 |  |
| Замена провода |  |  |  |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.4 кВ | км. | 1,68 | - СИП 2 3*70+1*95+1*16 |
| Монтаж шкафов УЗ ВЛИ | шт. | 7 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий P 645 или аналоги – 52 шт. (для подключения УЗ ВЛИ) |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м. | 42 (7*6)/100 | Для защиты шлейфа провода подключения к ВЛИ от УЗ ВЛИ |
| Затягивание провода в проложенные рукава металлические | 100 м. | 42 (7*6)/100 | Рукава металлические диаметром: 25 мм |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0,35 |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,24 | Уличное освещение |
| Табличка информационная | шт. | 37 | Нанесение диспетчерских наименований Крепление табличек к опорам производить с помощью Ленты F-207 (~ 2м.) |
| Заземление шкафов УЗ ВЛИ | м. | 24,5 (7 шкафов* 3,5 м.) | Сталь круглая диаметром 10 мм |
| Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 54 (18 опоры*3 шт.) | Сталь круглая диаметром 16 мм |
| Устройство горизонтальных заземлителей | м. | 108 (18 опоры*6 м.) | Сталь круглая диаметром 12 мм |
| Устройство ответвления от ВЛИ 0,4кВ к вводу к зданиям | 1 ответвление | 56 | Монтаж ранее демонтированных ответвлений. Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа P 645 или аналоги в предполагаемом количестве 144 шт. 16 – трёхфазный 40– однофазный Предусмотреть: - СИП-4 4х35 - 0,16 км. (на замену вводов); - Зажим DN 123 – 60 шт.; - Кронштейн СА 16– 60 шт - Труба гофрированная D-25 (ТУ 2247-001-16755367-2014) –84 м. - Скоба крепёжная для рукава металлического- 45 шт. |
| Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. | 50 | Порубочные остатки утилизируются |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | шт. | 3 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт. | 1 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 95 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | шт. | 1 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 |
| Погрузочные/ разгрузочные работы линейной арматуры, провода и ж/б стоек | т. | 56,2054 |  |
| Перевозка линейной арматуры, провода и ж/б стоек на расстояние до 10 км | т. | 56,2054 |  |

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-606 фидер 1 и фидер 2 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан.

Таблица №4

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных | шт. | 14 |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 1 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (3-ёх проводов с одной опоры) | 1 опора | 16 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (1-го провода с одной опоры) | 1 опора | 26 |  |
| Демонтаж/монтаж КЛ 0,4 кВ | шт. | 2 | - оп 1-00/1 - оп 2-00/1 |
| Снятие ответвлений ВЛ 0.4кВ к зданиям | 1 ответвление | 23 | с учётом последующего монтажа 10 – трёхфазный 13 - однофазный |
| Демонтаж/монтаж светильников уличного освещения | шт. | 2 |  |
| Демонтаж/монтаж шкафа учёта уличного освещения | шт. | 1 |  |
| Монтаж опор |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных | шт. | 19 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонного укоса к существующей одностоечной опоре | шт. | 1 | Сущ. опора № 606-2-00/17 Стойка подкоса: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с одним подкосом | шт. | 5 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с двумя подкосами | шт. | 1 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Устройство повторного заземления нулевого рабочего провода | шт. | 29 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий Р70 или Р71, а также Зажим плашечный ПС-1-1 |
| Развозка конструкций |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 стойка. | 33 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора. | 20 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора. | 6 |  |
| Замена провода |  |  |  |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.4 кВ | км. | 0,76 | - СИП 2 3*70+1*70+1,16 |
| Монтаж шкафов УЗ ВЛИ | шт. | 4 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий P 645 или аналоги – 16 шт. (для подключения УЗ ВЛИ) |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м. | 24 (4*6)/100 | Для защиты шлейфа провода подключения к ВЛИ от УЗ ВЛИ |
| Затягивание провода в проложенные рукава металлические | 100 м. | 24 (4*6)/100 | Рукава металлические диаметром: 25 мм |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0,2 |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,04 | Уличное освещение |
| Табличка информационная | шт. | 29 | Нанесение диспетчерских наименований Крепление табличек к опорам производить с помощью Ленты F-207 (~ 2м.) |
| Заземление шкафов УЗ ВЛИ | м. | 14 (4 шкафов* 3,5 м.) | Сталь круглая диаметром 10 мм |
| Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 30 (10 опоры*3 шт.) | Сталь круглая диаметром 16 мм |
| Устройство горизонтальных заземлителей | м. | 60 (10 опоры*6 м.) | Сталь круглая диаметром 12 мм |
| Устройство ответвления от ВЛИ 0,4кВ к вводу к зданиям | 1 ответвление | 23 | Монтаж ранее демонтированных ответвлений. Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа P 645 или аналоги в предполагаемом количестве 96 шт. 10 – трёхфазный 13– однофазный Предусмотреть: - СИП-4 2х16 - 0, 195 км. (на замену вводов); - СИП-4 4х16 - 0, 150 км. (на замену вводов); - Зажим DN 123 – 23 шт.; - Кронштейн СА 16– 23 шт - Труба гофрированная D-25 (ТУ 2247-001-16755367-2014) – 62,5 м. - Скоба крепёжная для трубы - 125 шт. - Дюбель капроновый распорный 50мм – 125 шт. |
| Отсоединение- подсоединение концов к проводу существующего провода СИП2 4*35 | Количество отсоединений- подсоединений | 7 | на оп. № 606-1- 00/2,4,6; № 606-2-00/2,5,11,16 |
| Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. | 8 | Порубочные остатки утилизируются |
| Погрузочные/ разгрузочные работы линейной арматуры, провода и ж/б стоек | т. | 30,4062 |  |
| Перевозка линейной арматуры, провода и ж/б стоек на расстояние до 10 км | т. | 30,4062 |  |

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-606 фидер 3 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан

Таблица №5

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных | шт. | 20 |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 2 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (1-го провода с одной опоры) | 1 опора | 52 |  |
| Демонтаж существующего СИП | км | 0,736 |  |
| Снятие ответвлений ВЛ 0.4кВ к зданиям | 1 ответвление | 48 | с учётом последующего монтажа 8 – трёхфазный 40 - однофазный |
| Демонтаж/монтаж светильников уличного освещения | шт. | 2 |  |
| Демонтаж/монтаж шкафа учёта уличного освещения | шт. | 1 |  |
| Монтаж опор |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных | шт. | 39 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонного укоса к существующей одностоечной опоре | шт. | 1 | Сущ. опора № 606-3-00/18 Стойка подкоса: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с одним подкосом | шт. | 7 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Устройство повторного заземления нулевого рабочего провода | шт. | 42 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий Р70 или Р71, а также Зажим плашечный ПС-1-1 |
| Развозка конструкций |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 стойка. | 54 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора. | 40 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора. | 7 |  |
| Замена провода |  |  |  |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.4 кВ | км. | 1,022 | - СИП 2 3*70+1*70+1,16 |
| Монтаж шкафов УЗ ВЛИ | шт. | 5 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий P 645 или аналоги – 20 шт. (для подключения УЗ ВЛИ) |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м. | 0,3 (5*6)/100 | Для защиты шлейфа провода подключения к ВЛИ от УЗ ВЛИ |
| Затягивание провода в проложенные рукава металлические | 100 м. | 0,3 (5*6)/100 | Рукава металлические диаметром: 25 мм |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0,25 |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,04 | Уличное освещение |
| Табличка информационная | шт. | 49 | Нанесение диспетчерских наименований Крепление табличек к опорам производить с помощью Ленты F-207 (~ 2м.) |
| Заземление шкафов УЗ ВЛИ | м. | 17,5 (5 шкафов* 3,5 м.) | Сталь круглая диаметром 10 мм |
| Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 63 (21 опоры*3 шт.) | Сталь круглая диаметром 16 мм |
| Устройство горизонтальных заземлителей | м. | 126 (21 опоры*6 м.) | Сталь круглая диаметром 12 мм |
| Устройство ответвления от ВЛИ 0,4кВ к вводу к зданиям | 1 ответвление | 48 | Монтаж ранее демонтированных ответвлений. Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа P 645 или аналоги в предполагаемом количестве 112 шт. 8 – трёхфазный 40– однофазный Предусмотреть: - СИП-4 2х16 - 0, 6 км. (на замену вводов); - СИП-4 4х16 - 0, 12 км. (на замену вводов); - Зажим DN 123 – 48 шт.; - Кронштейн СА 16– 48 шт - Труба гофрированная D-25 (ТУ 2247-001-16755367-2014) – 148 м. - Скоба крепёжная для трубы - 148 шт. - Дюбель капроновый распорный 50мм – 125 шт. |
| Отсоединение- подсоединение концов к проводу существующего провода СИП2 4*35 | Количество отсоединений- подсоединений | 7 |  |
| Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. | 8 | Порубочные остатки утилизируются |
| Погрузочные/ разгрузочные работы линейной арматуры, провода и ж/б стоек | т. | 49,7556 |  |
| Перевозка линейной арматуры, провода и ж/б стоек на расстояние до 10 км | т. | 49,7556 |  |

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-609 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан

Таблица №6

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных | шт. | 1 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (3-ёх проводов с одной опоры) | 1 опора | 27 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (1-го провода с одной опоры) | 1 опора | 41 |  |
| Снятие ответвлений ВЛ 0.4кВ к зданиям | 1 ответвление | 42 | с учётом последующего монтажа 23 – трёхфазный 19 - однофазный |
| Демонтаж/монтаж светильников уличного освещения | шт. | 5 |  |
| Демонтаж/монтаж шкафа учёта уличного освещения | шт. | 1 |  |
| Монтаж опор |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных | шт. | 1 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонного укоса к существующей одностоечной опоре | шт. | 2 | Сущ. опора № 609-2-00/1,13 Стойка подкоса: СВ 95-3 |
| Устройство повторного заземления нулевого рабочего провода | шт. | 36 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий Р70 или Р71, а также Зажим плашечный ПС-1-1 |
| Развозка конструкций |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 стойка. | 3 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора. | 3 |  |
| Замена провода |  |  |  |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.4 кВ | км. | 0,97 | - СИП 2 3*70+1*70+1,16 |
| Монтаж шкафов УЗ ВЛИ | шт. | 8 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий P 645 или аналоги – 24 шт. (для подключения УЗ ВЛИ) |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м. | 0,48 (8*6)/100 | Для защиты шлейфа провода подключения к ВЛИ от УЗ ВЛИ |
| Затягивание провода в проложенные рукава металлические | 100 м. | 0,48 (8*6)/100 | Рукава металлические диаметром: 25 мм |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0,08 |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,1 | Уличное освещение |
| Табличка информационная | шт. | 37 | Нанесение диспетчерских наименований Крепление табличек к опорам производить с помощью Ленты F-207 (~ 2м.) |
| Заземление шкафов УЗ ВЛИ | м. | 28 (8 шкафов* 3,5 м.) | Сталь круглая диаметром 10 мм |
| Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 6 (2 опоры*3 шт.) | Сталь круглая диаметром 16 мм |
| Устройство горизонтальных заземлителей | м. | 12 (2 опоры*6 м.) | Сталь круглая диаметром 12 мм |
| Устройство ответвления от ВЛИ 0,4кВ к вводу к зданиям | 1 ответвление | 42 | Монтаж ранее демонтированных ответвлений. Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа P 645 или аналоги в предполагаемом количестве 72 шт. 23 – трёхфазный 19– однофазный Предусмотреть: - СИП-4 2х16 - 0, 285 км. (на замену вводов); - СИП-4 4х16 - 0, 165 км. (на замену вводов); - Зажим DN 123 – 33 шт.; - Кронштейн СА 16– 33 шт - Труба гофрированная D-25 (ТУ 2247-001-16755367-2014) – 62,5 м. - Скоба крепёжная для трубы - 125 шт. - Дюбель капроновый распорный 50мм – 125 шт. |
| Отсоединение- подсоединение концов к проводу существующего провода СИП | Количество отсоединений- подсоединений | 5 | Оп. № 609-1-00/12; 2-00/3,00/11;3-00/6, 609-3 00/1 |
| Отсоединение- подсоединение концов КЛ-0,4 кВ | Количество отсоединений- подсоединений | 1 | Оп. № 609-2-00/5 |
| Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. | 20 | Порубочные остатки утилизируются |
| Погрузочные/ разгрузочные работы линейной арматуры, провода и ж/б стоек | т. | 2,7642 |  |
| Перевозка линейной арматуры, провода и ж/б стоек на расстояние до 6 км | т. | 2,7642 |  |

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-807 фидер 1 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан

Таблица №7

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных | шт. | 22 |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 4 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (3-ёх проводов с одной опоры) | 1 опора | 19 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (1-го провода с одной опоры) | 1 опора | 35 |  |
| Демонтаж существующего СИП | км | 0,2 |  |
| Снятие ответвлений ВЛ 0.4кВ к зданиям | 1 ответвление | 28 | с учётом последующего монтажа 8 – трёхфазный 20 - однофазный |
| Демонтаж/монтаж светильников уличного освещения | шт. | 8 |  |
| Демонтаж/монтаж шкафа учёта уличного освещения | шт. | 1 |  |
| Монтаж опор |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных | шт. | 22 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с одним подкосом | шт. | 5 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Устройство повторного заземления нулевого рабочего провода | шт. | 28 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий Р70 или Р71, а также Зажим плашечный ПС-1-1 |
| Развозка конструкций |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 стойка. | 32 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора. | 22 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора. | 5 |  |
| Замена провода |  |  |  |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.4 кВ | км. | 0,74 | - СИП 2 3*70+1*95+1*16 |
| Монтаж шкафов УЗ ВЛИ | шт. | 3 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий P 645 или аналоги – 52 шт. (для подключения УЗ ВЛИ) |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м. | 0,18 (3*6)/100 | Для защиты шлейфа провода подключения к ВЛИ от УЗ ВЛИ |
| Затягивание провода в проложенные рукава металлические | 100 м. | 0,18 (3*6)/100 | Рукава металлические диаметром: 25 мм |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0,15 |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,16 | Уличное освещение |
| Табличка информационная | шт. | 28 | Нанесение диспетчерских наименований Крепление табличек к опорам производить с помощью Ленты F-207 (~ 2м.) |
| Заземление шкафов УЗ ВЛИ | м. | 10,5 (3 шкафов* 3,5 м.) | Сталь круглая диаметром 10 мм |
| Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 42 (14 опоры*3 шт.) | Сталь круглая диаметром 16 мм |
| Устройство горизонтальных заземлителей | м. | 84 (14 опоры*6 м.) | Сталь круглая диаметром 12 мм |
| Устройство ответвления от ВЛИ 0,4кВ к вводу к зданиям | 1 ответвление | 28 | Монтаж ранее демонтированных ответвлений. Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа P 645 или аналоги в предполагаемом количестве 72 шт. 8 – трёхфазный 20– однофазный Предусмотреть: - СИП-4 4х35 - 0, 16 км. (на замену вводов); - Зажим DN 123 – 48 шт.; - Кронштейн СА 16– 28 шт. - Труба гофрированная D-25 (ТУ 2247-001-16755367-2014) –84 м. - Скоба крепёжная для трубы - 45 шт. |
| Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. | 20 | Порубочные остатки утилизируются |
| Погрузочные/ разгрузочные работы линейной арматуры, провода и ж/б стоек | т. | 29,4848 |  |
| Перевозка линейной арматуры, провода и ж/б стоек на расстояние до 7 км | т. | 29,4848 |  |

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-807 фидер 2 для улучшения качества электроэнергии г. Биробиджан

Таблица №8

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных | шт. | 2 |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.4кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 4 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (3-ёх проводов с одной опоры) | 1 опора | 6 |  |
| Демонтаж не изолированного провода ВЛ-0,4кВ (1-го провода с одной опоры) | 1 опора | 6 |  |
| Демонтаж существующего СИП | км |  |  |
| Снятие ответвлений ВЛ 0.4кВ к зданиям | 1 ответвление | 4 | с учётом последующего монтажа 1 – трёхфазный 3 - однофазный |
| Демонтаж/монтаж светильников уличного освещения | шт. | 3 |  |
| Демонтаж/монтаж шкафа учёта уличного освещения | шт. | 1 |  |
| Монтаж опор |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных | шт. | 2 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Установка железобетонных опор ВЛИ 0.4 кВ одностоечных с одним подкосом | шт. | 4 | Стойка опоры: СВ 95-3 |
| Устройство повторного заземления нулевого рабочего провода | шт. | 6 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий Р70 или Р71, а также Зажим плашечный ПС-1-1 |
| Развозка конструкций |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 стойка. | 10 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора. | 2 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0.4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора. | 4 |  |
| Замена провода |  |  |  |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.4 кВ | км. | 0,18 | - СИП 2 3*35+1*54,6+1*16 |
| Монтаж шкафов УЗ ВЛИ | шт. | 2 | Предусмотреть: Зажим прокалывающий P 645 или аналоги – 8 шт. (для подключения УЗ ВЛИ) |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м. | 0,12 (2*6)/100 | Для защиты шлейфа провода подключения к ВЛИ от УЗ ВЛИ |
| Затягивание провода в проложенные рукава металлические | 100 м. | 0,12 (2*6)/100 | Рукава металлические диаметром: 25 мм |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0,1 |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,06 | Уличное освещение |
| Табличка информационная | шт. | 6 | Нанесение диспетчерских наименований Крепление табличек к опорам производить с помощью Ленты F-207 (~ 2м.) |
| Заземление шкафов УЗ ВЛИ | м. | 7 (2 шкафов* 3,5 м.) | Сталь круглая диаметром 10 мм |
| Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 9 (3 опоры*3 шт.) | Сталь круглая диаметром 16 мм |
| Устройство горизонтальных заземлителей | м. | 18 (3 опоры*6 м.) | Сталь круглая диаметром 12 мм |
| Устройство ответвления от ВЛИ 0,4кВ к вводу к зданиям | 1 ответвление | 4 | Монтаж ранее демонтированных ответвлений. Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа P 645 или аналоги в предполагаемом количестве 10 шт. 1 – трёхфазный 3– однофазный Предусмотреть: - СИП-4 4х35 - 0, 16 км. (на замену вводов); - Зажим DN 123 – 4 шт.; - Кронштейн СА 16– 4 шт. - Труба гофрированная D-25 (ТУ 2247-001-16755367-2014) –12 м. - Скоба крепёжная для трубы - 36 шт. |
| Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. | 5 | Порубочные остатки утилизируются |
| Погрузочные/ разгрузочные работы линейной арматуры, провода и ж/б стоек | т. | 9,214 |  |
| Перевозка линейной арматуры, провода и ж/б стоек на расстояние до 7 км | т. | 9,214 |  |