Приложение №5

Требования к оборудованию и материалам

1. Требования к трансформаторам тока:

- межповерочный интервал для трансформаторов тока не менее 8 лет в соответствии с ТУ16 - 2011 ОГГ.671 230.001 ТУ;

- номинальное напряжение, кВ – 0,66;

- номинальный вторичный ток, А – 5;

- номинальная частота, Гц – 50;

- номинальный класс точности вторичной обмотки – не хуже 0,5s;

- номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos φ=0,8, ВА – 5;

- номинальный коэффициент безопасности приборов, Кб, не более – 10;

- испытательное напряжение изоляции первичной обмотки, кВ – 3:

- испытательное напряжение изоляции вторичной обмотки, кВ – 3;

- класс нагревостойкости изоляции материалов – А.

2. Требования к кабельной продукции

2.1. Требования к кабелю, используемому для ввода в дом

(СИП-2а 2*16 мм. или его аналог, СИП-4а 4*16 мм. или его аналог)

- Соответствовать ГОСТ 31946—2012 (Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередач).

- жилы должны иметь изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями);

- Температура эксплуатации: −50 ÷ +50 °С;

- Монтаж при температуре: не ниже −20 °С;

- Срок службы для кабеля: не менее 45 лет;

- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

2.2. Требования к кабелю для вторичных цепей:

- (КВВГ 10*2,5 или его аналог, КВВГ 4*2,5 или его аналог) соответствовать ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров»

- конструкция:

- жила – мягкая медная проволока;

- изоляция – ПВХ пластикат;

- поясная изоляция – лента ПЭТФ пленки;

- оболочка – ПВХ пластикат.

- температура эксплуатации от – 50 ºС до + 50 ºС;

- температура прокладки и монтажа от -10 ºС до +50 ºС;

- рабочее напряжение, В – 660;

- номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ: 0,66.

- номинальная толщина изоляции для жил 2.5 мм2 – 0.6 мм;

- длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации +70°С;

- срок службы кабелей при прокладке в земле и открытой прокладке – 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах – 25 лет.

2.3. Требования к кабелю для интерфейса RS-485:

(FTP4-24R5 или его аналог)

- соответствовать ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи»;

- диаметр проводника, (мм) - 0,52;

- материал изоляции проводника: полиолефин;

- толщина изоляции, (мм) - 0,98;

- внешний диаметр, (мм) - 5,9;

- материал оболочки - ПВХ;

- экран – фольга;

- волновое сопротивление - 100- 15 Ом;

- собственная емкость - 5nF/100 м;

- рассогласование емкости - 330pF/100 м;

- скорость распространения сигнала - 0,7 с;

- срок службы не менее 25 лет.

2.4. Требования к проводу для заземления шкафов учета

(ПВ-11х6 медный цельножильный  или его аналог)

- соответствовать ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок»;

- вид климатического исполнения –ХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

- провод стойки к воздействию температуры окружающей среды от –50°С до +70°С.

- стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре +35°С.

- стойки к воздействию плесневых грибов.

- стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов.

- не распространяет горение.

- длительно допустимая температура нагрева жил – не более +70°С.

- гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.

- срок службы проводов – не менее 15 лет.

3. Требования к сцепной арматуре и материалам

3.1. Требования к зажиму анкерному (для СИП):

(DN 123 или его аналог)

- стойкий к воздействию ультрафиолета термопластика:

- усиленная структура из стекловолокна;

- предельная нагрузка 350 даН;

- для проводов с сечением жилы – 6 х 25 мм2 .

3.2. Требования к зажиму прокалывающему (ответвительному)

(Р 645 или его аналог)

- присоединяет СИП магистралей с сечением от 6 до 150 мм2 к жилам дополнительных веток с сечением от 4 до 35 мм2;

- может быть использован в качестве зажима как для медных, так и для алюминиевых проводов;

- выдерживает максимальную нагрузку 250 A/1c.

3.3. Требования к кронштейну анкерному на опору

(CA 2000 или его аналог)

- из алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии;

- крепление к опоре одной плоской металлической лентой в один оборот вокруг опоры и одной скрепой;

- предельная нагрузка 220 даН.

3.4. Требования к ленте металлической монтажной 0,7x20

(F-207 или его аналог)

- коррозионностойкая сталь;

- обработанная кромка;

- повышенная гибкость;

- ширина-20 мм; толщина-0,7 мм;

- температура эксплуатации -80/+50 ˚С;

- механическая нагрузка – 85 кН.

4. Требования к ИК (испытательная коробка "ЛИМГ")

(ЛИМГ.301591.009 или его аналог)

- ГОСТ 19132-86 Р, ТУ 3424-005-84331564-08 ТУ

- габаритные размеры, мм 33х68х220;

- для закорачивания вторичных цепей трансформаторов тока, отключения токовых цепей напряжения в каждой фазе счетчика при его замене, проверке, а также включении образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей;

5. Требования к автомату одно, трехполюсному

(ВА47-29 1РС 16А, ВА47-100 C 10кА или их аналоги)

- номинальное напряжение частотой 50 Гц, В  230/400;

- электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее  6 000;

- механическая износостойкость, циклов В-О, не менее  20 000;

- диапазон рабочих температур, °С  -40 ÷ +50;

- условия эксплуатации УХЛ4

6. Требования к разветвителю интерфейса ПР-3:

(ПР-6 или его аналог)

- класс разветвителя – пассивный;

- степень защиты – IP65;

- диаметр кабеля: 5-10 мм;

- напряжение цепей, не более: 12 В;

- сопротивление соединённых цепей, не более: 0,0025 Ом;

- диапазон рабочих температур: -40 до +60˚С;

- термостойкость: -70 до +135˚С.