Приложение №1.3.

ОПРОСНОЙ ЛИСТ

Объект: ПС 35/6 кВ Ульяновская (строящийся объект)

Общие технические требования к характеристикам вакуумного реклоузера 35 кВ.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные требования к выключателю 35 кВ |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Количество, шт. | 1 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
| 1.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.7 | Номинальный ток, А, не менее | 1000 |  |
| 1.8 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  |
| 2. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
| 2.3 | Наибольший пик тока электродинамической стойкости, кА, не менее | 51 |  |
| 3. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150–69 | У1 |  |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | Не менее +40 |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С | Не более - 45 |  |
| 3.4 | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |  |
| 3.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее | 6 |  |
| 4. | Требования к коммутационной способности |  |  |
| 4.1 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), не менее: - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном. - - количество операций «О» («В») при отключении (включении) номинального тока | 25 20 000 |  |
| 4.2 | Ресурс по механической стойкости, циклов B – tбт – О без тока в главной цепи, не менее | 20 000 |  |
| 4.3 | Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565–2006 (п.6.6.1.5) | Да |  |
| 5. | Требования к конструкции |  |  |
| 5.1 | Конструктивное исполнение | Трехполюсный |  |
| 5.2 | Вид привода | Электромагнитный |  |
| 5.3 | Материал внешней изоляции | Силиконовая резина |  |
| 5.4 | Количество дугогасительных разрывов на полюс | 1 |  |
| 5.5 | Изоляционная и дугогасительная среда | вакуум |  |
| 5.6 | Контактные зажимы выводов выключателя, (да, нет) | Да |  |
| 5.7 | Все металлические части выключателя должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего оцинкования, сохраняющее свойства на весь срок эксплуатации (да, нет) Шкафы выносные (управления, зажимов и др) с порошковым антикоррозионным покрытием или горячим оцинкованием, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да, нет) | Да Да |  |
| 5.8 | Механический указатель включенного и отключенного положений | Да |  |
| 5.9 | Вид управления выключателем | Местное и дистанционное |  |
| 5.10 | Кнопки местного управления выключателем | Да |  |
| 5.11 | Номинальное напряжение питания: - постоянного тока, В - переменного тока, В | = 220 ~ 220 |  |
| 5.12 | Счетчик учета коммутационного ресурса | Да |  |
| 6. | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1 | Контактная площадка для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) | Да |  |
| 6.2 | Знак заземления возле контактной площадки | Да |  |
| 6.3 | Степень защиты оболочки шкафа управления, не менее | IP54 |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации (с момента ввода в эксплуатацию), месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 9. | Основные параметры встроенных датчиков напряжения |  |  |
| 9.1 | Изготовитель | * |  |
| 9.2 | Заводской тип (марка) | Емкостно-резистивный делитель |  |
| 9.3 | Конструкция | Встроенная (для использования только для нужд РЗА) |  |
| 9.4 | Номинальное напряжение сети, кВ | 35 |  |
| 9.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
| 9.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 9.7 | Максимальное измеряемое напряжение, кВ | 65 |  |
| 9.8 | Допустимая погрешность датчика напряжения, %, не более | 5 |  |
| 9.9 | Межповерочный интервал не менее 6 лет (да, нет) | Да |  |
| 10. | Основные параметры встроенных датчиков тока нулевой последовательности |  |  |
| 10.1 | Изготовитель | * |  |
| 10.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 10.3 | Конструкция | Встроенная |  |
| 10.4 | Максимальный измеряемый ток, кА | 12 |  |
| 10.5 | Допустимая погрешность датчика тока, %, не более | 1 |  |
| 11. | Основные требования к системе релейной защиты |  |  |
| 11.1 | Изготовитель | * |  |
| 11.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 11.3 | Конструкция | Встроенная / выносная |  |
| 12. | Функции системы релейной защиты |  |  |
| 12.1 | Максимальная токовая защита от междуфазных замыканий (МТЗ) (да, нет) | Да |  |
| 12.2 | Количество ступеней МТЗ | 3 |  |
| 12.3 | Автоматическое повторное включение после МТЗ | Да |  |
| 12.4 | Защита от коротких замыканий на землю (ЗЗЗ), (да, нет) | Да |  |
| 12.5 | Количество ступеней ЗЗЗ | 3 |  |
| 12.6 | Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), (да, нет) | Да |  |
| 12.7 | Минимальная уставка срабатывания ОЗЗ, А, не более, | 1 |  |
| 12.8 | Автоматическое повторное включение после ОЗЗ, (да, нет) | Да |  |
| 12.9 | Защита минимального напряжения (ЗМН), (да, нет) | Да |  |
| 12.10 | Автоматическое повторное включение после ЗМН, (да, нет) | Да |  |
| 12.11 | Минимальный цикл АПВ | О-0,2с-ВО-8с-ВО |  |
| 12.12 | Защита от обрыва фаз по току обратной последовательности, (да, нет) | Да |  |
| 12.13 | Защита от обрыва фаз по напряжению обратной последовательности, (да, нет) | Да |  |
| 12.14 | Автоматическая частотная разгрузка, (да, нет) | Да |  |
| 12.15 | Частотное автоматическое повторное включение, (да, нет) | Да |  |
| 13. | Учет электроэнергии |  |  |
| 13.1 | Изготовитель | * |  |
| 13.2 | Конструкция | * |  |
| 13.3 | Измеряемая ЭЭ: |  |  |
| 13.3.1 | - реактивная | Да |  |
| 13.3.2 | - активная | Да |  |
| 14. | Основные требования к системе связи (передачи данных) |  |  |
| 14.1 | Изготовитель | * |  |
| 14.2 | Конструкция | Встроенная в шкаф управления |  |
| 14.3 | Возможность управления и передачи данных по каналам: |  |  |
| 14.4 | - GSM /GPRS | Да |  |
| 14.5 | Стандарт связи GSM | 850,900,1800,1900 |  |
| 14.6 | Класс по мощности (2W 850/900 МГц/1W 1800/1900 МГц) | 4/1 |  |
| 14.7 | Класс GPRS | 10 (мах. 85,6 кбит/с) |  |
| 14.8 | Количество поддерживаемых SIM-карт, не менее | 2 |  |
| 14.9 | - Wi-Fi | Да |  |
| 14.10 | Стандарт связи Wi-Fi | 802.11 b/g |  |
| 14.11 | - RS-232/RS-485 | Да |  |
| 14.12 | Скорость обмена, Бод | 300…115200 |  |
| 14.13 | Поддержка протоколов передачи данных | Modbus, DNP3, МЭК 101/104 |  |
| 14.14 | Поддержка устройств связи (Прямое соединение, GSM модем, радиоприем) | Да |  |
| 14.15 | Тип интерфейса | DB9 |  |
| 14.16 | Напряжение питания устройства связи (постоянное), В | 10,5-18 |  |
| 14.17 | Максимальный потребляемый ток, А | 2 |  |
| 14.18 | Полный комплект оборудования для интеграции в систему ОИК Диспетчер. 3G-коммуникатор IRZ ATM 3-232 - 1 шт., коммуникационный контроллер Синком Д2 - 1 шт., антенна, кабель. | Да |  |
| 15. | Основные требования к источнику оперативного тока |  |  |
| 15.1 | Изготовитель | * |  |
| 15.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 15.3 | Конструкция АКБ | Встроенная (герметичная) |  |
| 15.4 | Потребляемая мощность ВА, не более | 20 |  |
| 15.5 | Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более | 80 |  |
| 15.6 | Напряжение оперативного питания (переменное, постоянное, выпрямленное), В | 85-265 |  |
| 15.7 | Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |  |
| 15.8 | Номинальная емкость аккумуляторной батареи, Ач, не менее | 26 |  |
| 15.9 | Полный цикл заряда батареи, ч | 24 |  |
| 15.10 | Время работы батареи после пропадания оперативного питания, ч, не менее | 24 |  |
| 16. | Основные требования к ОПН 35 кВ |  |  |
| 16.1 | Изготовитель | * |  |
| 16.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 16.3 | Количество, шт | 3 |  |
| 16.4 | Номинальное напряжение сети, кВ | 35 |  |
| 16.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 16.6 | Ток пропускной способности, А | 680 |  |
| 16.7 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 40,5 |  |
| 17. | Основные требования к выносному трансформатору напряжения 35 кВ |  |  |
| 17.1 | Изготовитель | * |  |
| 17.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 17.3 | Количество, шт | 1 |  |
| 17.4 | Тип внешней изоляции (полимер) | Полимер |  |
| 17.5 | Вид внутренней изоляции | Литая |  |
| 17.6 | Исполнение | Выносной |  |
| 17.7 | Назначение | Обеспечение СН реклоузера при повреждении ТСН |  |
| 17.8 | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ | 35/√3 |  |
| 17.9 | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | 40,5/√3 |  |
| 17.10 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 17.11 | Количество вторичных обмоток | 1 |  |
| 17.12 | Номинальные напряжения вторичных обмоток: |  |  |
| 17.12.1 | - основная (№1), В | 100 |  |
| 17.13 | Предельная мощность, ВА | 900 |  |
| 18. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 18.1 | Герметичность конструкции (да/нет) | Да |  |
| 18.2 | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее | 500 |  |
| 18.3 | Все металлические части ТН должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие на весь срок службы (да/нет) | Да |  |
| 18.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее | 3 |  |
| 18.5 | Межповерочный интервал не менее 6 лет (да, нет) | Да |  |
| 19. | Требование к документации |  |  |
| 19.1 | Эксплуатационная документация (технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке (экз/компл.) | 2 |  |
| 20. | Общие требования по комплектности поставляемого оборудования |  |  |
| 20.1 | Реклоузер, трансформатор напряжения, разъединитель и ОПН на металлоконструкции (монтажном комплекте) в полной комплектации и максимальной заводской готовности для установки на металлоконструкции ОРУ-35 кВ | Да |  |
| 20.2 | Монтажный комплект должен иметь стойкое антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего оцинкования (метизы с резьбовым соединением термодиффузионное оцинкование), сохраняющее свойства на весь срок эксплуатации (да, нет) | Да |  |
| 20.3 | Шкаф управления | Да |  |
| 20.4 | Коммутационный модуль | Да |  |
| 20.5 | Соединительное устройство | Да |  |
| 20.6 | ОПН-35кВ | Да |  |
| 20.7 | Выносной трансформатор напряжения 35 кВ | Да |  |
| 20.8 | Контактно-натяжная арматура, зажимы и метизы (да, нет) | Да |  |
| 20.9 | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 20.11 | Датчик измерения температуры наружного воздуха, для возможности дистанционного мониторинга температуры на объекте. Измеряемый диапазон (-50 ..+50) | Да |  |
| 21 | Основные требования к разъединителю 35 кВ |  |  |
| 21.1 | В комплект поставке включить РГП 35 кВ, шт. | 1 |  |
| 21.2 | Тип разъединителей по количеству полюсов | 3-полюсный |  |
| 22.3 | Тип установки | Горизонтальная |  |
| 22.4 | Привод главных ножей разъединителя | Ручной |  |
| 22.5 | Привод заземлителя | Ручной |  |
| 22.6 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Полимерная, III |  |
| 22.7 | Наличие заземлителей | 2 |  |
| 23 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения поставляемого оборудования |  |  |
| 23.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52565–2006, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150–69 (да, нет) | Да |  |
| 23.2 | Условия транспортирования и хранения: |  |  |
| 23.3 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 23.4 | Наличие «шок-индикатора на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (да, нет) | * |  |
| 24. | Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |
| 24.1 | Шеф–монтажные и шеф–наладочные работы включены в стоимость оборудования | Да |  |
| 24.2 | Присутствие шеф-инженера (ов) на всех этапах работ по установке оборудования (да, нет) | Да |  |

Примечание:

1. Все ячейки в графе «Предлагаемые технические характеристики» заполняются участником.

2. Во всем неоговоренном, выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565–2006.

3. Во всем неоговоренном ОПН должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52725-2007.

4. Во всем неоговоренном трансформаторы напряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 1983-2015.

* заполняется участником.