Приложение 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры №33 Ф-23 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ «Болин» до ТП-10/0,4 кВ, протяженностью 2,170 км. (ПИР, СМР) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные материалы и технологии»).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 2,17 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 6,803 км |
| Монтаж провода СИП3 1х70 от существующей опоры №33 до строящейся КТПН | СИП3 1х70 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5) | 36 шт |
| Монтаж угловых анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА-20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 11,0-5) | 2 шт |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом: (А20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); (А-20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 11,0-5) | 2 шт 2 шт |
| Монтаж разъединителя РЛНД-10/400 УХЛ1 с приводом ПР с комплектом монтажных частей (КЧМ) на опору | 2 шт |
| Монтаж ограничителей перенапряжения ОПНп-10/680/12,7 УХЛ1; Траверса для ОПН | 3 шт 1 шт |
| Монтаж надставки ТС-6 на опорах №2, 3, 39, 40 (Типовой проект 3.407.1-143.8.71) | 4 шт |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ51 | 36 шт |
| Траверса ТМ53 | 2 шт |
| Траверса ТМ54 | 2 шт |
| Траверса ТМ55 | 2 шт |
| Траверса ТМ56 | 2 шт |
| Траверса ТМ65 | 2 шт |
| Траверса ТМ66 | 2 шт |
| Траверса ТМ67 | 2 шт |
| Траверса ТМ68 | 2 шт |
| Надставка ТС-6 | 4 шт |
| Хомут Х1 | 36 шт |
| Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/20Г | 48 шт |
| Изолятор штыревой ШФ20 | 114 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м – 1шт; L=2м – 1шт; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 63х63х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=6 м. Предоставить протоколы испытаний. | 2 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 63х63х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. Предоставить протоколы испытаний. | 44 шт |
| Механизированная расчистка просеки бульдозером с утилизацией порубочных остатков на городскую свалку (ориентировочное расстояние 4 км) | 1,875 га |
| Выполнить испытание и подключение к действующей ВЛ для ввода объекта в эксплуатацию | 1 комплекс |

2. Реконструкция ВЛ-10кВ КТПнС СБО-КТПСкваж.Мылк с монтажом укоса к опоре №33 ВЛ 10кВ Ф-23 ПС 35кВ «Болин» (инв.№НВ035059) (СМР). (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные материалы и технологии»).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж укоса ж/б к опоре №33 (А20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5) | 1 шт |