ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Создание сети связи ВОЛС от ПС 35/6 кВ Бархатная до ПС 110/35/6 кВ Находка

1. Основание для проведения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019-2023 годы.

2. Объект торгов. Общие данные.

Для организации основного и резервного маршрута каналов передачи данных телемеханики от ПС 110/35/6 кВ «Находка» (г.Находка, ул.Пограничная 54) до ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ по ВОЛС необходимо произвести прокладку диэлектрического волоконно-оптического кабеля (ВОК) от помещения связи ПС «Находка» до оптической муфты на опоре № 36 ВЛ 35 кВ «Находка – Бархатная – Соленое Озеро» (в том числе выполнить прокладку ВОК по территории ПС «Находка»); произвести поставку материалов и оборудования ВОЛС, выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования в помещениях связи на энергообъектах; ПС «Находка», ПС «Бархатная», ПС «Соленое Озеро», ПС «Екатериновка», Партизанский РЭС, ПС «ХФЗ», ПС «Штыково», Артемовская ТЭЦ, ПС «Ц».

3. Описание и объем основных работ:

3.1. Разработка рабочей документации по прокладке ВОК.  Общее расстояние по трассе прокладки около 5,6 км., из них 5,18 км. подвеска ВОК по ВЛ 35 кВ (необходимую раскладку строительных длин ВОК и потребности в ресурсах определить с учетом прокладки по территории подстанции «Находка» и выкладки технологических запасов ВОК).

3.1.1. Комплектация и поставка:

– Материалов для выполнения СМР ВОЛС по согласованной Заказчиком рабочей документации;

– Оборудования ВОЛС и программного обеспечения согласно Приложения № 1 к ТЗ.

3.2. Строительно–монтажные работы по организации ВОЛС:

3.2.1. Прокладка  ОКСН (диэлектрический ВОК ёмкостью 48 оптических волокна G.652)  на участке от помещения связи ПС 110/35/6 «Находка» до опоры                  № 36  ВЛ 35 кВ «Находка – Бархатная – Соленое Озеро».

3.2.2. Монтаж оптических муфт и кроссов:

– оптический кросс 2U на 48 адаптера FC/UPC поставляется Подрядчиком                   и монтируется в телекоммуникационный шкаф  ОПУ ПС «Находка»;

– на опоре № 17 ВЛ 35 кВ «Находка – Бархатная – Соленое Озеро» разместить оптическую муфту с устройством выкладки технологического запаса ВОК;

– выполнить ввод ВОК с распайкой оптических волокон в оптической муфте на опоре № 36 ВЛ 35 кВ «Находка – Бархатная – Соленое Озеро».

3.2.3. Марки самонесущего волоконно–оптического кабеля, поставляемого Подрядчиком:

– ДПТ-48У(4х8)-20,0кН (производитель ООО «Инкаб», г.Пермь) или                                         ОПН-ДПТ-048А08-20,0кН («ОПТЭН-Кабель» г.Санкт-Петербург) или аналог.

Длина ВОК для прокладки, количество и номенклатура спиральных зажимов НСО-П/ ПСО-П, узлов крепления, арматуры подвески, лотков и других необходимых материалов – определяется после согласования Заказчиком рабочей документации, разработанной Подрядчиком.

3.3. Монтаж оборудования ВОЛС в помещениях связи энергообъектов:                           в г.Находка на ПС «Находка», ПС «Соленое Озеро»; на ПС «Екатериновка»;                                 в г.Партизанске на ПС «ХФЗ» и в Партизанском РЭС; на ПС «Штыково»;                                   на узле связи Артемовской ТЭЦ;  в г.Владивостоке на ПС «Ц» – согласно Приложения № 1 к ТЗ.

3.3.1. На ПС «Находка» и на ПС «Соленое Озеро» выполнить прокладку кабеля электропитания от щита СН до помещений связи с установкой настенных распределительных шкафов электропитания.

3.4.  Пусконаладочные работы установленного оборудования ВОЛС.

3.5. Подготовка и сдача Заказчику  исполнительной документации.

4. Сроки выполнения работ:

– начало выполнения работ – с момента заключения договора.

– окончание – не позднее 30.09.2020 г.

5. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

5.1. На момент подачи заявки (в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») к Участнику предъявляются следующие требования:

5.1.1 участие Участника одновременно в саморегулируемых организациях (далее – СРО), основанных на членстве лиц:

- выполняющих подготовку проектной документации;

- осуществляющих строительство и зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

5.1.2 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

5.1.3 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

5.1.4 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

5.1.5 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

5.2 В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО, выполняющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации и осуществляющих строительство, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения Работ по договору. Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

5.3. В случае если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить, требуемый в техническом задании документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

6. Требования к выполнению работ:

6.1. Работы выполнять в соответствии с нормативными документами:

– Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением                     0,4–35 кВ  ( РД 153-34.0-48.519-2002);

– Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП ( РД 45.156-2000);

– ПУЭ (действующее издание);

– ПТЭ (действующее издание);

– Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) ПАО «ФСК ЕЭС».

6.2.  Количество необходимых для монтажа ВОЛС комплектов арматуры крепления ВОК (зажимы спиральные натяжные НСО-П, поддерживающие ПСО-П, узлы креплений, кронштейны, струбцины шлейфовые, лотки, трубы защитные и.т.п.) определяется в рабочей документации и поставляется Подрядчиком.

6.3. Подрядчик согласовывает с администрацией г.Находка, ГИБДДД и собственниками пересекаемых инфраструктур (автодороги, железнодорожные пути, ЛЭП, линии связи и.т.п.) работы по прокладке ВОК.

Подрядчик предоставляет ППР Заказчику до начала работ, заблаговременно согласовывает ППР и график выполнения работ.

6.4. Монтажные работы производятся под контролем Наблюдающего - представителя Заказчика, с минимальными отключением ЛЭП по разработанному Подрядчиком и утверждённому Заказчиком ППР, а также согласованному графику выполнения работ. Строительство ведется в условиях действующих электроустановок, вблизи оборудования, находящегося под напряжением свыше 1000 В.

6.5. Пусконаладочные работы выполняются в действующих электроустановках без отключения напряжения по месту производства работ. ППР предоставить на согласование Заказчику до начала работ.

6.6. Подрядчик создаёт необходимый запас материалов, строительных конструкций, обеспечивает перебазирование и подготовку строительной техники.

7. Требования к оборудованию ВОЛС:

7.1. Требования к комплектам Tx/Rx модулей SFP-1,25 GE оптических приемо-передатчиков, работающим по 1 ОВ на длинах 1550/1310нм, 1310/1550нм (или 1550/1490нм., 1490/1550нм.)  на расстояниях между объектами:

| Наименование объектов | Расстояние между объектами по ВОЛС в км. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Соленое Озеро | ПС Екатериновка | Партизанский РЭС | ПС «ХФЗ» | ПС Штыково | Артемовская ТЭЦ |
| ПС «Находка» | 7,9 | 29,1 |  |  |  |  |
| ПС «Соленое Озеро» |  |  | 51,1 |  |  |  |
| ПС «Екатериновка» |  |  |  | 30 |  |  |
| Партизанский РЭС |  |  |  |  | 112,1 |  |
| ПС «ХФЗ» |  |  |  |  |  | 101 |
| ПС «Штыково» |  |  |  |  |  | 6,3 |

7.2. Требования к коммутаторам агрегации «Eltex MES3324» (для ПРЭС, АТЭЦ, ПС «Находка») /«Eltex MES3308» (для ПС «Соленое Озеро», ПС «Екатериновка», ПС «ХФЗ», ПС «Штыково»):

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение | Должен иметь крепления для установки в 19” конструктив. Исполнение - 1U. Все интерфейсы для внешних подключений должны располагаться на передней фронтальной панели. |
|  | Наличие интерфейсов «Eltex MES3324» | Коммутатор должен иметь в наличии: 20 портов 10/100/1000BASE-T 4 порта 10/100/1000BASE-T/ 1000BASE-X/100BASE-FX Combo 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB) Консольный порт RS-232 (RJ-45) |
|  | Наличие интерфейсов «Eltex MES3308» | Коммутатор должен иметь в наличии: 4 порта 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP) 4 порта 10/100/1000BASE-T/ 1000BASE-X/100BASE-FX Combo 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB) Консольный порт RS-232 (RJ-45) |
|  | Требования к агрегатным оптическим интерфейсам | Интерфейсы должны быть укомплектованы SFP оптическими приемо-передатчиками, работающими по 1 ОВ на длинах 1550/1310нм, 1310/1550нм или 1550/1490нм., 1490/1550нм. |
|  | Производительность | Пропускная способность – 128 Гбит/с для «Eltex MES3324» (96 Гбит/с для «Eltex MES3308») Производительность на пакетах длиной 64 байта - 71 MPPS Объем буферной памяти - 1,5 Мбайт Объем ОЗУ (DDR3) - 512 Мбайт Объем ПЗУ (RAW NAND) - 512 Мбайт Таблица VLAN - 4094 Таблица MAC-адресов - 16K Качество обслуживания QoS: не менее 8 уровней приоритезации трафика; не менее 8 выходных очередей с разными приоритетами для каждого порта Объем ТСАМ: для маршрутизации не менее 13000, для задач обработки трафика: не менее 3000х24Б, Размер Jumbo-фреймов: максимальный размер пакетов не менее 10000 Количество L2 Multicast групп - 4K Количество ARP-записей¹ - 4K Link Aggregation Groups (LAG) - 48, до 8 портов в одном LAG Максимальный размер ECMP-групп - 8 Размер Jumbo-фреймов - 10240 Байт Стекирование - не менее 8 устройств |
|  | Функции интерфейсов | Защита от блокировки очереди (HOL) Поддержка обратного давления (Back Pressure) Поддержка Auto MDI/MDIX Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) Управление потоком (IEEE 802.3X) Зеркалирование портов (Port Mirroring) Стекирование |
|  | Поддержка VLAN | Поддержка Voice VLAN Поддержка 802.1Q Поддержка Q-in-Q Поддержка Selective Q-in-Q Поддержка GVRP |
|  | Функции L2 Multicast | Поддержка профилей Multicast Поддержка статических Multicast-групп Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста Поддержка функции IGMP proxy-report Поддержка авторизации IGMP через RADIUS Поддержка MLD Snooping v1,2 Поддержка IGMP Querier Поддержка MVR |
|  | Функции L2 | Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) Поддержка RSTP (Rapid Spaning Tree Protocol, IEEE 802.1w) Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s) Поддержка STP Multiprocess Поддержка PVSTP+ Поддержка RPVSTP+ Поддержка Spanning Tree Fast Link option Поддержка STP Root Guard Поддержка STP Loop Guard Поддержка BPDU Filtering Поддержка STP BPDU Guard Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN Поддержка EAPS2 Поддержка ERPS (G.8032v2) Поддержка Flex-link Поддержка Private VLAN Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling |
|  | Функции L3 | Статические IP-маршруты Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, BGP3 Поддержка протокола BFD Address Resolution Protocol (ARP) Поддержка протокола VRRP Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP Балансировка нагрузки ECMP Поддержка функции IP Unnumbered. |
|  | Функции Link Aggregation | Создание групп LAG Объединение каналов с использованием LACP Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) |
|  | Поддержка Ipv6 | Функциональность IPv6 Host Совместное использование IPv4, Ipv6 |
|  | Сервисные функции | Виртуальное тестирование кабеля (VCT) Диагностика оптического трансивера Green Ethernet |
|  | Функции обеспечения безопасности | DHCP Snooping Опция 82 протокола DHCP IP Source Guard Dynamic ARP Inspection First Hop Security Поддержка sFlow Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC-адреса Проверка подлинности по портам на основе 802.1x Guest VLAN Система предотвращения DoS-атак Сегментация трафика Защита от несанкционированных DHCP-серверов Фильтрация DHCP-клиентов Предотвращение атак BPDU Фильтрация NetBIOS/NetBEUI |
|  | Основные функции качества обслуживания (QoS): | Статистика QoS Ограничение скорости на портах (shaping, policing) Поддержка класса обслуживания 802.1p Защита от широковещательного «шторма» Управление полосой пропускания Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR) Три цвета маркировки Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL Назначение меток VLAN на основании ACL Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP |
|  | Списки управления доступом ACL | L2-L3-L4 ACL (Access Control List) Поддержка Time-Based ACL IPv6 ACL ACL на основе: Порта коммутатора Приоритета 802.1p VLAN ID EtherType DSCP Типа протокола Номера порта TCP/UDP Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) |
|  | Основные функции управления | Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ Протокол SNMP Интерфейс командной строки (CLI) Web-интерфейс Syslog SNTP (Simple Network Time Protocol) Traceroute LLDP (802.1ab) + LLDP MED Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей Блокировка интерфейса управления Локальная аутентификация Фильтрация IP-адресов для SNMP Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) Сервер SSH Шифрование пароля Восстановление пароля |
|  | Функции мониторинга | Статистика интерфейсов Удаленный мониторинг RMON/SMON Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу трафика Мониторинг оперативной памяти (RAM) Мониторинг температуры Мониторинг TCAM |
|  | Требования к электропитанию | Максимальная потребляемая мощность - не более 25 Вт Питание: Сеть переменного тока: 220V +-20%, 50 Гц; Сеть постоянного тока: 36-72V. Варианты питания: Два источника питания переменного тока (на АТЭЦ один из них постоянного тока) с возможностью горячей замены с резервированием 1+1 для подачи питания от разных источников в целях обеспечения бесперебойной работы. |

7.3. Требования к конвертерам интерфейсов FC-TDMoE-8E1B-SA (для ПС «Находка», ПС «Ц») / FC-TDMoE-2E1B-SA (ПС «Соленое Озеро», ПС «Екатериновка») для организации цифрового синхронного потока Е1 через IP- или Ethernet-сети:

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| а. | Конструктивное исполнение | Модуль в настольном корпусе |
| б. | Возможности конвертации для FC-TDMoE-8E1B-SA | Передача восьми потоков Е1 через IP-сети |
|  | Возможности конвертации для FC-TDMoE-2E1B-SA | Передача двух потоков Е1 через IP-сети |
| в. | Возможности коммутации | Встроенный четырехпортовый 10/100BaseT switch |
| г. | Синхронизация | Восстановление синхросигнала в соответствии со стандартом ETSI EN300 462-5 для SDH-систем |
| д. | Управление | Локальное управление через VT100 Удаленное управление через Telnet, HTTP или по протоколу SNMP |
| е. | Возможности SDH | Соединения «точка-точка» и «точка-многоточка» Передача полного и частичного потока Е1 |
| ж. | Требования к электропитанию | 220В переменного тока |

7.4. Требования к оборудованию Цифровая система передачи ЦСП-30 на основе первичного гибкого цифрового мультиплексора М30АЕ (для ПС «Соленое Озеро», ПС «Екатериновка», ПС «Ц» и 2 комплекта для ПС «Находка») с программным обеспечением аналогичным и полностью совместимым с системой управления SIMOS_NM»:

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| а. | Конструктивное исполнение | Корпус-конструктив с кросс-платой, системными платами, платами канальных окончаний и платами питания. Высота корпуса 3U, крепления для установки в 19” стойку. |
| б. | Возможности коммутации | Обработка и формирования до 4-х потоков Е1 согласно рекомендаций G.703, G.704, G.706 МСЭ–Т: - ввод/вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64 кбит/с с соответствующими сигнальными каналами; - кросс-соединения каналов со скоростью 64 кбит/с в пределах 4–х потоков Е1 и 2-х каналов передачи данных; - преобразования аналоговых интерфейсов абонентских и соединительных линий с различными видами сигнализации; - преобразования цифровых синхронных и асинхронных интерфейсов типа V.35, RS–530, RS–232; - формирование Ethernet каналов передачи данных с интерфейсом 100Base-TX (с поддержкой VLAN). |
| в. | Управление и мониторинг | Локальное и дистанционное программное управление: диагностика и мониторинг каналов, удалённый контроль и конфигурирование, диагностика потоков Е1, сбор информации о состоянии плат по внутреннему протоколу обмена и формирование сигналов аварий. Локальное управление должно осуществляться через асинхронный управляющий интерфейс RS-232. Мультиплексор должен обеспечивать работу в системе сетевого мониторинга через порт двухпроводного стыка RS-485 с гальванической развязкой. Лицензированное программное обеспечение аналогичное и полностью совместимое с системой управления SIMOS_NM. |
| г. | Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен иметь визуальную индикацию аварийных состояний (потеря входного сигнала, авария цикла, потеря сверхцикла, авария цикла дальнего конца, авария сверхцикла дальнего конца, нарушение чередования полярности, ошибки и извещения CRC4) и диагностировать параметры Е1 (ES, SES, коэффициент ошибок ESR, период неготовности) |
| д. | Требования к платам канальных окончаний | Двухпроводная абонентская линия со стороны станции, 2-х проводная линия со стороны абонента - по 2 канала со скоростью 64 кбит/с каждый; 4-х проводная соединительная линия – платы с обеспечением автоматического 4-х проводного транзита – по 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый; Платы дуплексных каналов связи для телемеханики по интерфейсам RS-530, V.35, RS-232 скоростью до 64 кбит/с; Плата соединений удаленных локальных Ethernet 100Base-TX (с поддержкой VLAN) сетей по одному (64 кбит/с) или двум каналам в потоке Е1. |
| е. | Требования к электропитанию | Мультиплексор запитывается основным подключением от переменного тока напряжением 220 В с возможностью резервного электропитания от источника постоянного тока напряжением 48 В. |

7.5. Требования к источникам бесперебойного питания связи «ИБП  ATS 1000 R-X Rack 220 В» (для ПС «Соленое Озеро», ПС «Екатериновка», ПС «ХФЗ», ПРЭС, ПС «Штыково», ПС «Ц» и 2 комплекта для ПС «Находка») стоечного исполнения с внешними АКБ TPL121000  12V-100А*ч (для ПС «Соленое Озеро» АКБ  CSB  GP12170  12V-17A*ч   в  отсеке АО 4/17 RACK):

– технология двойного преобразования энергии «On-Line»;

– форма выходного напряжения: синусоидальная;

– номинальное выходное напряжение: 220 АС ±3 % , частота 50 Гц ± 1 %;

– номинальная входная мощность, не менее: полная –1000 ВА, активная –800Вт;

– наличие модуля дистанционного мониторинга;

– встроенный автоматический обводной Байпас (автоматическая обводная цепь, переход на которую осуществляется при перегрузке или неисправности ИБП);

– крепление в конструктив формата "Евромеханика" 19”;

– подключение комплекта внешних аккумуляторных батарей;

– зарядный ток АКБ не менее 8 А;

– внешние аккумуляторные батареи: изготовленные по технологии AGM, со сроками службы в буферном режиме не менее 10 лет.

7.6. Требования к блокам 4-х проводных соединительных линий ТЧ                    «Блок VF4C-16» (для ПС «Находка», ПС «Ц»):

– эксплуатация в составе УПАТС Т7 для подключения по 16 портам АДАСЭ (1200/1600 Гц) к другим устройствам (аппаратуре уплотнения, АСП с частотным разделением каналов, АТС и т.д.) по аналоговым четырехпроводным СЛ без выделенного сигнального канала (ВСК) с частотной линейной сигнализацией в разговорном спектре.

7.7. Требования к шкафам телекоммуникационным:

– поставляются со стеклянной дверью в комплектах с вентиляторными модулями, вводными панелями, органайзерами, монтажными рамами, плинтами, блоками розеток и.т.п.;

– для ПС «Находка», ПС «Екатериновка», ПС «ХФЗ», ПС «Штыково»: Шкаф телекоммуникационный  19" напольный 42U 600х800мм.;

– для ПС «Соленое Озеро»: Шкаф телекоммуникационный  19" настенный 27U 600х600мм.

7.8. Оборудование должно быть новым, 2018 – 2020 гг. изготовления.

8.Требования к выполнению сметных расчетов:

8.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства (приложение №2 к ТЗ):

8.2.	При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

8.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

8.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

8.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

8.3.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

8.3.3.1.	Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

8.3.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

8.4. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

8.5.	При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

8.6.   При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

8.7.   Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

8.8.   При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.9   Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА» (или в формате программы «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

9. Материально-техническое обеспечение:

9.1. Подрядчик комплектует объект материалами необходимыми для прокладки ВОК (ВОК, муфты, узлы крепления, устройства выкладки, арматура, зажимы, струбцины, лотки, трубы для прокладки и.т.п.) согласно рабочей документации; оборудованием и материалами согласно Приложения № 1, а также  автотранспортом, специализированным инструментом и механизмами в полном объёме.

9.2. Качество поставляемого оборудования и материалов должно  соответствовать Государственным стандартам России  и техническим условиям заводов – изготовителей.

9.3. Поставляемое активное оборудование ВОЛС должно соответствовать техническим требованиям раздела 6 данного ТЗ и таблице «Перечень оборудования и материалов» (Приложение № 1).

10. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемое оборудование, материалы и выполненные монтажные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода ВОЛС в эксплуатацию.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложения:

1. Перечень оборудования и материалов;

2. Методические указания по определению стоимости.

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.