# Приложение А к договору

# об осуществлении технологического

# присоединения к электрическим сетям

# № РегНомерТУ от «21» августа 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(без договора не действительны)

№ РегНомерТУ/1

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

Заявитель: Заявитель.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Объект.

2.1. Наименование объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Объект.

2.2. Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: АдресОбъекта.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: ОбщаяМощность.

4. Категория надежности: КатегорияНадежности.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: Напряжение.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ГодВвода г.

7. Точка присоединения: элемент электрической сети сетевой организации, расположенный на ближайшей опоре проектируемой линии электропередачи.

Минимальное расстояние от границы земельного участка Заявителя до существующих, на момент подачи заявки, объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанных в заявке составляет 425 метров в городской местности.

8. Основной источник питания: ОснИсточникПит, ВЛ-10 кВ Ф-117, ОПП Волочаевка-2, Ф-ВЧ, КТПн-650, I секция шин Ф-1.

9. Резервный источник питания: РезИсточникПит.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Укрепление опоры 650-1-00/14 укосом. 10.2. Строительство линии электропередачи от опоры 650-1-00/14 до точки, располагаемой у границ земельного участка Заявителя. Тип, сечение, трассу прохождения линии электропередачи определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.3. Фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

11. Мероприятия, выполняемые Заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Монтаж ввода от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта Заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.2. Устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.3. Установка на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя, до прибора учета электрической энергии, защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

11.3.1. Возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата для предотвращения несанкционированного доступа.

11.4. Организация коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

11.5. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

11.6. Допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии объекта совместно с представителями филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».

11.7. Предъявление филиалу АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» электроустановок, присоединяемого объекта заявителя, после выполнения монтажных и пусконаладочных работ для проверки выполнения данных ТУ и составления «Акта о выполнении технических условий».

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения дополнительного соглашения № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТПр 1411/19 от 21.08.2019 г.

13. Технические условия № ТПр 1411/19 от 15.08.2019 г. считать недействительными.