Дата 29.10.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4397/19 дата регистрации ДОУ 29.10.2019

1. Заявитель: Фролкина Татьяна Николаевна телефон: 89247300212

2. Наименование объекта: автомастерские

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул Пшеницына в районе д.4а, кадастровый номер земельного участка 25:28:050002:2417

4. Заявленная мощность (кВт): 150

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Угловая №ф. 6(10) кВ «10»,  опора№17 проектируемая ТП №, РУ 0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 784 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  | КЛ ААБЛ 3х50 В т.ч. методом ГНБ | 50 м 25 м |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Прокладка кабеля, (м) |  | ААБЛ 3х50 | 53 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛК 10/250 | 2 |  |
| 1.5. | Муфта для КЛ (шт.) |  | концевая | 2 |  |
| 1.6. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  | ОПН 6 | 6 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП 160 кВА | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМ 160/6/0,4 кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

1.Необходимо строительство КЛЭП 6 кВ отпайкой от фидера 6 кВ № 10 ПС Угловая (район опоры №17) методом ГНБ с выходом на опору и установкой разъединителей (РЛК 2 шт).

2. Строительство СТП 160 кВА