Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Касатка№ф. 6(10) кВ «7»,  № опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 250 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 85 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП3 1х70 В т.ч. ошиновка РЛНД В т.ч. ввод в ТП | 290 9 15 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД 10/200 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 5 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 3х70+1х70 В т.ч. ввод в ТП | 14 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП 25 кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Существующая ТП №-5208 находится на частной территории, которая огорожена забором и на котором находится склад материалов, что делает невозможным строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП. Для электроснабжения заявителя необходимо организовать строительство ВЛ-6 кВ, примерно 85 метров, с установкой СТП 25 кВА на границе участка и строительством ВЛ -0,4 кВ до границы участка заявителя. Установить анкерную опору с монтажом РЛНД, около опоры № 36 ВЛ-6 Ф-7 ПС «Касатка» т.к. монтаж укоса к опоре № 36 проблематичен из за наличия заборов.