- ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к техническому требованию  АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети»

(тех. характеристики на закупаемую продукцию)

»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "АИСТ ЭИ3008М" 220-380В переменный ток 50Гц | Прибор АИСТ ЭИ3008М предназначен для определения токовой нагрузки на электрических вводах 220-380 В переменного тока частотой 50 Гц индивидуальных жилых домов без разрыва токовых цепей. Сравнение значений тока в фазном и нулевом проводах на вводе, определенных с помощью индикатора, позволяет сделать вывод о возможном хищении электроэнергии на объекте или какой либо неисправности в электрических цепях. Для кабеля: величина тока при охвате кабеля магнитопроводом показывает величину хищения, отсутствие тока – отсутствие хищения. В качестве измерительного прибора использован цифровой мультиметр, имеющий функцию запоминания, полуавтоматический выбор пределов измерения. Измерение переменного тока до 500 А с точностью измерения – 3%. Измерение напряжения переменного и постоянного токов до 600 В с точностью измерения 2%; измерение сопротивления – до 2,0 МОм. Прозвонка электрических цепей. Конструктивно индикатор состоит из четырех стеклопластиковых штанг сочленяющихся друг с другом при помощи разъемов. На верхней штанге расположен разъемный магнитопровод, охватывающий провод, ток в котором необходимо измерить. На нижней штанге расположен измерительный прибор, фиксирующий значения тока. ## Характеристики прибора АИСТ ЭИ3008М: - Индикатор обеспечивает возможность измерения тока без разрыва цепей на высоте до 7,5 м от уровня земли. - Питание: два элемента типа ААА по 1,5 В. - Условия эксплуатации: температура от -10 °C до +40 °C, относительная влажность воздуха 80% при +25 °C. - Габаритные размеры в рабочем положении 6600х70х80 мм - Габаритные размеры в походном положении (чехле) 1700х100х70 мм. Масса 2,5 кг. | 2 |
| 2 | ЭИ3007М «ПОИСК» | Индикатор скрытой проводки предназначен для поиска скрытых под слоем штукатурки, деревянными панелями токовых цепей (фазного провода) 220В переменного тока частотой 50Гц в жилых домах и других коммунально-бытовых зданиях и сооружениях. Обеспечивает обнаружение провода под напряжением, расположенного на расстоянии до 1м (при максимальной чувствительности). Точность обнаружения - ± 2,5см (при минимальной чувствительности). Нахождение провода отмечается световым и звуковым сигналом. В схему включен полосовой фильтр 45-65Гц, обеспечивающий более точное нахождение скрытого (замаскированного) провода. В качестве источника электропитания использован элемент питания “Крона”. Условия эксплуатации: температура от -10оС до +45оС, относительная влажность воздуха 80% при +25оС. Габаритные размеры - 205х47х20мм, масса 0,15кг. | 10 |
| 3 | СНИКМ 6-10кВ Или эквивалент | Сигнализатор СНИКМ-6-10 предназначен для дистанционного контроля наличия опасного напряжения с целью предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего ВЛ 6-10 кВ с кронштейном крепления к каске. Чувствительность сигнализатора (дистанция срабатывания) – расстояние между сигнализатором, закрепленным на каске, одетой на голову электромонтера и ближайшим проводом, находящимся под напряжением, при котором возникает прерывистый свето-звуковой сигнал. При напряжении линии 6 – 10 кВ дистанция срабатывания составляет не более 2м и не менее 0.6 м. Технические характеристики Напряжение, В 3 Масса, кг 0,08 Габаритные размеры 62 х 45 х 35 Допустимый диапазон рабочих температур от - 45 до + 45 Относительная влажность воздуха при 25°С 98% | 110 |
| 4 | УНН-1 Или эквивалент | Указатель напряжения предназначен для определения наличия напряжения до 1000 В в электроустановках постоянного и переменного тока. Работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Устройство изделия: Указатель напряжения УНН-1 выполнен в двухполюсном исполнении и состоит из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса указателя соединены между собой гибким проводом. Электрическая схема двухполюсного указателя УНН-1 напряжения имеет контакты - наконечники и элементы, обеспечивающие визуальную индикацию наличия напряжения. Элементами индикации являются светодиоды, расположенные в прозрачной части корпусов указателя напряжения. Определение наличия напряжения УНН-1 производить путем касания контактами - наконечниками токоведущих частей. Свечение обоих светодиодов свидетельствует о наличии напряжения переменного тока, свечение одного из них определяет наличие напряжения постоянного тока, причем светящийся светодиод соответствует положительному потенциалу. Условия эксплуатации УНН-1: температура окружающего воздуха от - 45 до + 40 град. С; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 град. С. Технические характеристики указатель низкого напряжения УНН-1 Диапазон определения напряжения - от 50 до 1000 В. Величина тока при максимальном значении напряжения – не более 10 мА. Длина соединительного провода указателя напряжения, не менее 1,1 м. Индикация напряжения - визуальная (световой сигнал). Длина неизолированной части контактов - наконечников , 0,02 м. Масса прибора - не более 0,1 кг. | 4 |
| 5 | УВН-35 СЗ Или эквивалент | Указатель высокого напряжения УВН-6-35 СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Указатель УВН-6-35 СЗ ИП относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей, а также определить опасное напряжение на деревянных опорах без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6м и весом не более 4,3 кг с земли без подъема на опору ВЛ. Имеет режим самопроверки работоспособности. Технические характеристики Напряжение, кВ; 6-35. Контактный; Да. Масса, кг; 0,65. Габаритные размеры; Ф72 х 1070. | 2 |
| 6 | УВН-10 Или эквивалент | # Предназначен для контроля напряжения в электроустановках до10кВ переменного тока промышленной частоты. Указатель относится к основным электрозащитным средствам, работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактным способом). Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости, за счет протекании емкостного тока. Указатель обеспечивает визуальную индикацию во всех режимах работы. # Указатель выполнен в корпусе из полиэтиленового материала с высокой механической и диэлектрической прочностью с герметизацией внутренних полостей, содержащих элементы электрической схемы. Состоит рабочей (индикаторной) и изолирующей части с резьбовым соединением. Имеет режим самопроверки работоспособности. # Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -30 0С до +40 0С, относительная влажность не выше 98% при 25 0С. # — номинальное напряжение, кВ 6-10 # — минимальное напряжение срабатывания индикации В, не более 500 # — напряжение источника питания, В 1,5 # — ток, потребляемый от источника питания мА, не более 7 # — длина изолирующей части мм, не менее 230 # — длина рукоятки мм, не менее 130 # — рабочая длина в сборе мм, не менее 750 # — транспортная упаковка мм 400х230 — вес указателя кг, не более 0,4 | # 12 |
| 7 | УВН-10-110СЗ Или эквивалент | Указатель для контроля напряжения в электроустановках 10-110 кВ -5 лет работы без замены элемента питания -Работоспособность при температуре окружающей среды до -40°С -Функция (кнопка) самоконтроля и индикация включения -Индикация необходимости замены источника питания -Нулевое потребление энергии от источника питания при транспортировке -Замена элемента питания без вскрытия корпуса изделия Малые транспортировочные габариты (при транспортировке рабочая часть завинчивается) -Эффективный затенитель. -Конструкция указателя позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Напряжение индикации указателя, кВ, не более 2.5 Источник питания, В 3, (1х CR123) Частота звуковой индикации, Гц 3500 Частота прерывания, Гц 1 Время появления первого сигнала, сек., не более 1 Громкость звукового сигнала, дБ, не менее 70 Длина рукоятки, мм 650 Длина изолирующей части, мм, не менее 1450 Условия эксплуатации: температура,оС от - 40 до + 45 влажность при 25 оС, % 98 Габаритные размеры, мм не более 2380х80х80 Габаритные размеры в упаковке, мм 2250х110х80 Масса (в упаковке), кг 1.45 | 7 |
| 8 | УВН-10СЗ Или эквивалент | # Предназначен для контроля напряжения в электроустановках до10кВ переменного тока промышленной частоты. Указатель относится к основным электрозащитным средствам, работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактным способом). Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости, за счет протекании емкостного тока. Указатель обеспечивает визуальную индикацию во всех режимах работы. # Указатель выполнен в корпусе из полиэтиленового материала с высокой механической и диэлектрической прочностью с герметизацией внутренних полостей, содержащих элементы электрической схемы. Состоит рабочей (индикаторной) и изолирующей части с резьбовым соединением. Имеет режим самопроверки работоспособности. # Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -300С до +400С, относительная влажность не выше 98% при 250С. # — номинальное напряжение, кВ 6-10 # — минимальное напряжение срабатывания индикации В, не более 1500 # — виды индикации: световая, звуковая # — напряжение источника питания, В 1,5 # — ток, потребляемый от источника питания мА, не более 7 # — длина изолирующей части мм, не менее 230 # — длина рукоятки мм, не менее 130 # — рабочая длина в сборе мм, не менее 750 # — транспортная упаковка мм 400х230 — вес указателя кг, не более 0,4 | # 10 |
| 9 | УВН-6-35СЗ Или эквивалент | Указатель высокого напряжения УВН-6-35 СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С). Указатель УВН-6-35 СЗ ИП относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей, а также определить опасное напряжение на деревянных опорах без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6м и весом не более 4,3 кг с земли без подъема на опору ВЛ. Имеет режим самопроверки работоспособности. Технические характеристики Напряжение, кВ; 6-35. Контактно-бесконтактный; Да. Масса, кг; 0,65. Габаритные размеры; Ф72 х 1070. | 2 |
| 10 | УВНКБ-10-110 Или эквивалент | ##### УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СО СВЕТОЗВУКОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ (контактно-бесконтактный) УВНКБ-10-110 ##### Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на воздушных линиях электропередачи и в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 10…110кВ. Указатель состоит из двух: рабочей (индикаторной) и изолирующей частей соединенных резьбовыми втулками. Двухзвенная изолирующая часть выполнен из полиэтиленового или стеклопластикового материала с высокой механической и диэлектрической прочностью с герметизацией внутренних полостей. Рабочая часть выполнен в затеняющем корпусе из ударопрочного полистирола. Наличие напряжения индицируется с помощью ярких светодиодов и пъезоэлектрического излучателя звука, размещенные в затеняющем корпусе обеспечивающую достаточную видимость сигнала в солнечную погоду. Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы. Указатель относится к основным электрозащитным средствам. Отличительной особенностью указателя является совмещение два способа контроля напряжения (контактной и бесконтактной) в одной электронной схеме. Работа указателя при контактном способе основывается на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые за счет протекании емкостного тока, при бесконтактном – на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Имеет встроенную схему самопроверки и автоматического тестирование работоспособной, обеспечивающее возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. ##### Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -300С до +400С, относительная влажность не выше 98% при 25 0С. номинальное напряжениe 10/35/110 кВ; минимальное напряжение срабатывания индикации не более 2,5 кВ; рабочая (индукторная) часть400х80х80 мм; штанга указателя1160х200 мм; вес указателя не более 1,7 кг. | ##### 5 |
| 11 | УНК-04 Или эквивалент | Указатель для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя из ударопрочного полистирола. Условия эксплуатации: температура от -45°С до +40°С влажность до 98% при температуре 25°С Технические характеристики: Диапазон рабочего напряжения, В: 12-380 Напряжение индикации, В, не более: 12 Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В, мА, не более: 10 Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380 Время зарядки от сети 220-380 В, с, не более: 20 Время сохранения заряда, час, не менее: 12 Время непрерывной работы после одной зарядки, с, не менее: 60 Длина соединительного провода, м, не менее: 1,0 Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более: 7,0 Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более: 250х80х40 Масса, г, не более: 165 Срок службы, лет, не менее: 5 для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Корпус указателя выполнен из ударопрочного полистирола. Условия эксплуатации: температура от -45°С до +40°С влажность до 98% при температуре 25°С Технические характеристики: Диапазон рабочего напряжения, В: 12-380 Напряжение индикации, В, не более: 12 Ток, протекающий через указатель при напряжении 380 В, мА, не более: 10 Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380 Время зарядки от сети 220-380 В, с, не более: 20 Время сохранения заряда, час, не менее: 12 Время непрерывной работы после одной зарядки, с, не менее: 60 Длина соединительного провода, м, не менее: 1,0 Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более: 7,0 Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более: 250х80х40 Масса, г, не более: 165 Срок службы, лет, не менее: 5 | 5 |
| 12 | УНН-1 СЗ ВЛ Или эквивалент | Указатель напряжения типа УНН-1СЗ ВЛ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на линиях электропередач до 0,6 кВ частотой 50 Гц. а в комплекте с двумя штангами ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, с земли без подъема на опору. Условия эксплуатации У, по ГОСТ 15150-69 (температура от + 40°С до – 45°С и относительная влажность 80% при 25°С ). Номинальное напряжение электроустановки, кВ 0,6 Напряжение срабатывания, В, не более 50 Величина рабочего тока, мА, не более 9 Габаритные размеры корпуса, мм 780 x 72 Длина соединительного провода, мм, не менее 1200 Масса, кг, не более 1,1 | 2 |
| 13 | УННО-1СЗ Или эквивалент | Указатель низкого напряжения однополюсный УННО-1СЗ предназначен для контроля напряжения в электроустановках и на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) до 1000 В переменного тока частотой 50 Гц. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -30 0С до +40 0С, относительная влажность не выше 98% при 25 0С. Технические характеристики: диапазон рабочего напряжения, В 25…1000 напряжение индикации, не более, В 25 виды индикации: световая, звуковая напряжение источника питания, В 3 ток, потребляемый от источника питания, мА 0,5 Индикация разряда источника питания при снижении напряжения до 2,4 В. длина неизолированной части наконечника не более, мм 7 ограничительные упоры высотой не менее, мм 12 габаритные размеры, мм170х380масса, не более, кг0,2 | 2 |
| 14 | УННУ-1ВЛ Или эквивалент | Используется для определения наличия или отсутствия напряжения на линиях электропередач от 24 до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Указатель УННУ-1 ВЛ может определить полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода у знаков «+» или «-» указывает на полярность данной линии. При проверке напряжения переменного тока светятся оба светодиода УННУ-1ВЛ. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69 (температура от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Диапазон рабочего напряжения 24-1000 В Напряжение индикации 24 В Длина соединительного провода не менее 1 м Длина удлиняющих электродов (щупов) мм, не менее: 600 | 10 |
| 15 | УННУ-1Н Ф Или эквивалент | Указатель напряжения предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках от 24 до 1000 В постоянного и переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 (температура от -45°С до +40°С и относительной влажности 98% при + 25°С ). Указатель позволяет определить полярность постоянного тока, на что указывает свечение светодиода у знаков “+” или “ – ”. При проверке напряжения переменного тока светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку, предназначен также для определения фазы переменного тока при напряжении свыше 70 В, при этом необходимо касание рукой металлической пластинки, в этом случае загорается газоразрядная лампа, расположенная с противоположной от светодиодов стороны. Отсутствие свечения светодиодов исправного указателя свидетельствует об отсутствии напряжения или обрыве проверяемой цепи. | 2 |
| 16 | УВНБУ 6-35 Или эквивалент | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 6÷35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи. Напряжение питания, В: 3. Ток, потребляемый от элементов питания, мА: не более 80. Условия эксплуатации: температура, С: влажность при температуре 25 С, % от -30 до +40 до 98. Габаритные размеры, мм: не более 80 х 150. Масса, кг: не более 0,35. Напряжение индикации указателя, кВ, не более 1,5. | 10 |
| 17 | УВНФ-10С3 Или эквивалент | Однополюсный светозвуковой фазоуказатель высокого напряжения УВНФ – 10СЗ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках, а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10кВ, частотой 50 и 60Гц, при температуре от – 45°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре + 25°C) . Принцип действия фазоуказателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Фазоуказатель УВНФ – 10СЗ относится к основным электрозащитным средствам и позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Фазоуказатель позволяет определять опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего провода, а в комплекте со сборной 4–х звенной изолирующей оперaтивной штангой ШО – 10 – 4 – 6,6 длиной 6,6м и весом 3,5кг, с земли без подъема на опору ВЛ. Фазоуказатель отличается яркой импульсной индикацией и мощным прерывистым звуковым сигналом. Элементы светозвуковой индикации указателя расположены внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Фазоуказатель обладает возможностью самопроверки работоспособности перед эксплуатацией. Надежная работа фазоуказателя достигается использованием в электрической схеме микропроцессора, микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Майкрочип, Филипс, Панасоник), а также литиевым источником питания марки CR – 123 напряжением 3В, емкостью 1500 м А/ч. Низкая величина рабочего тока, в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет. Рабочая часть указателя изготавливается из пластика марки “АBS” и обеспечивает нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть изготавливается из пластика ПВХ, обеспечивающий надежную изоляцию.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение (порог) срабатывания фазоуказателя, В, не выше 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 0,0 Методы контактный Виды индикации световая: импульсная звуковая: прерывистая Время фиксации (запоминания) фазы, сек, 5 Время сохранения зафиксированной фазы, сек, 12 Габаритные размеры указателя, мм, Ф 72 х 900 Масса, кг, не 0,6 | 2 |
| 18 | УНВЛ-0,4М Или эквивалент | Указатель напряжения УНВЛ-0,4М предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи переменного тока напряжением до 0,4 кВ. Указатель может использоваться для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 0,4 кВ, а также для определения наведенного напряжения и наведенной мощности на ВЛ. Принцип работы указателя напряжения основан на протекании активного тока при непосредственном прикосновении к токоведущим частям. В указателе предусмотрена возможность подключения к вольтметру (тестеру) для измерения напряжения. При работе с опоры указатель обеспечивает приближение руки к проводу ВЛ на расстояние не ближе 0,6 м. В отличие от других известных указателей, указатель УНВЛ-0,4М позволяет определить наличие/отсутствие напряжения, а также измерить напряжение без подъема на опору с использованием двух универсальных электроизолирующих штанг ШЭУ-10-5-6,6, поставляемых по заказу. Двухполюсный указатель напряжения УНВЛ-0,4 (см. рис.) состоит из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса указателя соединены между собой гибким проводом. Светодиодный индикатор с несъемным затенителем обеспечивает надежную визуальную индикацию наличия напряжения. Указатель снабжен разъемом и гибким проводом длиной 8 м для подключения к вольтметру (тестеру). В комплект поставки указателя входят провод для измерения напряжения и чехол. В комплект поставки УНВЛ-0,4 по согласованию с Заказчиком могут быть включены: ● две электроизолирующих универсальных штанги ШЭУ-10-5-6,6 (пятизвенные, длиной 6,6 м); ● очки с затемненными стеклами; ● проверочное устройство УПУН. Технические характеристики Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация указателя: 25 Максимальное рабочее напряжение, В: 400 Длина соединительного провода указателя, м, не менее: 1,5 Вес указателя не более, кг: 0,73 Вес провода для измерения напряжения, кг, не более: 0,53 Длина провода для измерения напряжения, м, не менее: 8,0 Срок службы, лет, не менее: 7 | 1 |
| 19 | "Контакт"-53 | Предназначен для: -определение ориентировочной величины напряжение тока; -определение полярности постоянного тока; -прозвонка цепей в т.ч. обмоток, электродвигателей, пускателей, трансформаторов, контакторов, проверка исправности диодов, тиристоров, транзисторов и т.п. -определение фазного провода в цепях переменного тока. Диапазон контролируемых напряжений 12-380 В. Максимальное сопротивление внешней цепи, при которым обеспечивается прозвонка 10000 Ом. Время сохранения работоспособности пробника в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 24 час Количество замкнутых цепей, которое можно прозвонить от одной зарядки, не менее 60 Длина соединительного провода 1000 мм | 15 |
| 20 | УВН-110 СЗ Или эквивалент | Указатель высокого напряжения предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 110 кВ частотой 50 Гц. Указатель относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель работает без применения заземляющего провода. Принцип действия основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Виды индикации световая-импульсная, звуковая-прерывистая. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Минимальное напряжение срабатывания индикации не более 27,5 кВ. Указатель имеет возможность самопроверки работоспособности. Низкая величина рабочего тока – 17мА в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет. | 2 |
| 21 | УВНКБ-110 (УВНКБ-10-110) Или эквивалент | УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СО СВЕТОЗВУКОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ (контактно-бесконтактный) УВНКБ-10-110 Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на воздушных линиях электропередачи и в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 10…110кВ. Указатель состоит из двух: рабочей (индикаторной) и изолирующей частей соединенных резьбовыми втулками. Двухзвенная изолирующая часть выполнен из полиэтиленового или стеклопластикового материала с высокой механической и диэлектрической прочностью с герметизацией внутренних полостей. Рабочая часть выполнен в затеняющем корпусе из ударопрочного полистирола. Наличие напряжения индицируется с помощью ярких светодиодов и пъезоэлектрического излучателя звука, размещенные в затеняющем корпусе обеспечивающую достаточную видимость сигнала в солнечную погоду. Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы. Указатель относится к основным электрозащитным средствам. Отличительной особенностью указателя является совмещение два способа контроля напряжения (контактной и бесконтактной) в одной электронной схеме. Работа указателя при контактном способе основывается на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые за счет протекании емкостного тока, при бесконтактном – на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Имеет встроенную схему самопроверки и автоматического тестирование работоспособной, обеспечивающее возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -300С до +400С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Номинальное напряжениe 10/35/110 кВ; минимальное напряжение срабатывания индикации не более 2,5 кВ; рабочая (индукторная) часть 400х80х80 мм; штанга указателя 1160х200 мм; вес указателя не более 1,7 кг. | 6 |
| 22 | УТН-1000 У Или эквивалент | Индикация измеряемой величины и режима работы (переменное, постоянное, ток или напряжение) осуществляется посредством цифрового табло. Для определения величины постоянного и переменного тока воздушных линиях и распредустройствах 0.4-10 кВ, указатель укомплектован изолирующей штангой с рукояткой, L=0.36м, а в комплекте с изолирующей многофункциональной 4-х звенной сборной штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, поставляемой по заказу потребителя за отдельную плату, указатель позволяет определить величину тока на линиях электропередач 0.4-10 кВ, без подъема на опору ВЛ, непосредственно с поверхности земли. Переключние режимов пост/перем. осуществляется автоматически. Принцип работы указателя основан на определении величины напряженности электромагнитного поля, создаваемого вокруг проводника посредством совокупности специализированных температурно-компенсированных датчиков, распределительных вокруг токоведущего проводника по осям вилки указателя, что позволяет определять величину тока независимо от оси и угла расположения проводника в пространстве вилки указателя. Диапазон определения величины переменного тока А 0-1000 - Диапазон определения величины постоянного тока А (в режиме автоматического переключения) 20-1000 - Диапазон определения величины напряжения переменного тока В, 0-1000 - Диапазон определения величины напряжения постоянного тока В, 10-1000 (в режиме автоматического переключения) - Условия эксплуатации У1, ГОСТ 15150 - Виды индикации: свето-звуковая, цифровая - Рабочая температура °С 45°С +45°С относительная влажность 80% при 25°С - Ошибка (при определении величины напряжения) % 1 - Ошибка (при определении величины тока) % от макс. знач. тока (999 А) 1,5 - Время запоминания значения последнего измерения 10 сек. - Питание: два последовательно соединенных литиевых элемента типа CR 123A - Ток потребления указателя, мA 30 - Габаритные размеры указателя, мм для 0,4 кВ 430 x 55 x 72 - Габаритные размеры указателя, мм для 10 кВ 940 x 55 x 72 - Длина соединительного провода между корпусом указателя и допольнительным электродом для определения величины напряжения, мм 1200 Масса не более, кг 0,6. | 1 |
| 23 | УПУН-1М Или эквивалент | Устройство проверки указателей напряжения выше 1000В УПУН предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением и для зарядки встроенного в них источника питания. УПУН-1М – для указателей напряжения, используемых в электроустановках и ЛЭП номинальным напряжением до 10 кВ; Напряжение на выходе устройства 1500 В Частота выходного напряжения 1,2±0,2 кГц Номинальное напряжение источника питания 9 В Номинальное напряжение встроенного зарядного устройства 220 В Продолжительность непрерывной работы устройства не менее 4 ч. | 2 |
| 24 | УПУН-1М Или эквивалент |  | 2 |
| 25 | УПУН-1М Или эквивалент |  | 7 |