- ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к техническому требованию  АО «ДРСК» Филиал «Электрические сети ЕАО»

(тех. характеристики на закупаемые материалы)

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНИК 6-10кВ Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Сигнал о наличии напряжения - световой и звуковой. Сигнализатор должен легко закрепляться на касках. Сигнализатор должен предупреждать работающего звуковым сигналом о приближении к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, на опасное расстояние менее 2 м. При этом его чувствительность должна быть такова, чтобы он подавал сигналы о наличии напряжения только при приближении оператора к проводам ВЛ (при подъеме на опоры ВЛ) и не подавал сигналов при нахождении оператора на земле. Сигнализатор должен содержать орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей сигнализатора. Средний срок службы до замены источника питания – 6 – 8 лет; Масса сигнализатора не более 100 г; Габариты – не более 70х60х35 мм; Рабочий диапазон температур - от -40 до +40. | 10 |
| 2 | УВНКБ-10 Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Сигнал о наличии напряжения - световой и звуковой. Способы контроля напряжения: контактный и бесконтактный Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку. Корпуса рабочих частей указателей напряжения до 20 кВ включительно должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Индикаторная часть, которая может быть совмещена с рабочей, должна содержать элементы комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1 - 4 кГц и частоту прерывания 2 - 4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. Рабочая часть должна содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Изолирующая часть указателей должна быть изготовлена из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Изолирующая часть может быть составной из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание. Рукоятка может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном. Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя, в том числе при проверке отсутствия напряжения, проводимой с телескопических вышек или с деревянных и железобетонных опор ВЛ 6 - 10 кВ. Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В: Длина рукоятки – 110 мм; Длина изолирующей части – 230 мм; Длина в сборе – не менее 0,6 м. Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 1500 В. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с. Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на 220 мм. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -450С до +450С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Масса указателя – не более 0,5 кг. Средний срок службы – около 6 лет. | 2 |
| 3 | УВНШ-6-10СЗ (телескоп) Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Сигнал о наличии напряжения - световой и звуковой. Телескопическая конструкция, исключающая самопроизвольное складывание. Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку. Корпуса рабочих частей указателей напряжения до 20 кВ включительно должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Индикаторная часть, должна содержать элементы комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1 - 4 кГц и частоту прерывания 2 - 4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. Рабочая часть должна содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Изолирующая часть указателей должна быть изготовлена из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя, в том числе при проверке отсутствия напряжения, проводимой с телескопических вышек или с деревянных и железобетонных опор ВЛ 6 - 10 кВ. Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В: Длина металлической штанги с телескопической частью в собранном положении (внутрь), 1,75 м Длина металлической штанги с телескопической частью в развернутом положении (наружу), 4,5 м Длина изолирующей части штанги, не менее 2 м. Длина рукоятки штанги, не менее 1,3 м Рабочая длина указателя в сборе, не менее 8 м Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 1500 В. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с. Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на 220 мм. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -450С до +450С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Масса указателя – не более 4,5 кг. Средний срок службы – около 6 лет. | 4 |
| 4 | УВН-90М-110С Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки 35-110 кВ Сигнал о наличии напряжения - световой. Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку. Корпуса рабочих частей указателей напряжения должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Индикаторная часть, которая может быть совмещена с рабочей, должна содержать элементы комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1 - 4 кГц и частоту прерывания 2 - 4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. Рабочая часть должна содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Изолирующая часть указателей должна быть изготовлена из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Изолирующая часть может быть составной из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание. Рукоятка может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном. Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя. Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В: Длина рукоятки – 600 мм; Длина изолирующей части – 1400 мм; Длина в сборе – не менее 2,0 м. Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 8,75 кВ Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с. Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на 1500 мм. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -450С до +450С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Масса указателя – не более 1,3 кг. Средний срок службы – около 8 лет. | 2 |
| 5 | УВН-90М-35С Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки 35 кВ Сигнал о наличии напряжения - световой. Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку. Корпуса рабочих частей указателей напряжения должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Индикаторная часть, которая может быть совмещена с рабочей, должна содержать элементы комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1 - 4 кГц и частоту прерывания 2 - 4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. Рабочая часть должна содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Изолирующая часть указателей должна быть изготовлена из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Изолирующая часть может быть составной из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание. Рукоятка может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном. Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя. Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В: Длина рукоятки – 120 мм; Длина изолирующей части – 510 мм; Длина в сборе – не менее 0,6 м. Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 8,75 кВ. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с. Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на 500 мм. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -450С до +450С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Масса указателя – не более 0,5 кг. Средний срок службы – около 8 лет. | 7 |
| 6 | УВНФ-10С3 Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Однополюсный светозвуковой фазоуказатель высокого напряжения УВНФ 10 СЗ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках, а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10кВ. Время запоминания значения последнего измерения 10 сек. Длина соединительного провода между указателеми трубкой фазировки, мм 1200 Сигнал о наличии напряжения - световой и звуковой. Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку. Корпуса рабочих частей указателей напряжения до 20 кВ включительно должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Индикаторная часть, должна содержать элементы комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1 - 4 кГц и частоту прерывания 2 - 4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. Рабочая часть должна содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Изолирующая часть указателей должна быть изготовлена из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание. Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя, в том числе при проверке отсутствия напряжения, проводимой с телескопических вышек или с деревянных и железобетонных опор ВЛ 6 - 10 кВ. Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В: Длина рукоятки – 110 мм; Длина изолирующей части – 230 мм; Длина в сборе – не менее 0,6 м. Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 1500 В. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с. Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на 220 мм. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -450С до +450С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Масса указателя – не более 0,5 кг. Средний срок службы – около 6 лет. | 4 |
| 7 | УВНШ-15СЗ Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки 6-15 кВ Сигнал о наличии напряжения - световой и звуковой. Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку. Корпуса рабочих частей указателей напряжения должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Индикаторная часть, которая может быть совмещена с рабочей, должна содержать элементы комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1 - 4 кГц и частоту прерывания 2 - 4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. Рабочая часть должна содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Изолирующая часть указателей должна быть изготовлена из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Изолирующая часть может быть составной из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание. Рукоятка может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном. Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя. Длина указателя, м., не менее: в рабочем состоянии от 4,7 до 7,8 м. в транспортном виде: - звено №1 - изолирующая часть с рукояткой (стеклопластиковое дл. 1,6 м) - звено № 2 – изолирующее с индикаторной частью (стеклопластиковое дл. 1,6 м) - звенья № 3,4 – удлиняющие стеклопластиковые (дл. 1,5 м каждое). - звено №5 – рабочая часть с контактным крючком (стеклопластиковое с токопроводящим проводом дл. 1,6 м.) Масса указателя без упаковки не более 4,2 кг. Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 1500 В. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с. Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на 500 мм. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -450С до +450С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Средний срок службы – около 8 лет. | 3 |
| 8 | УВНИ-10СЗ Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки 6-10 кВ Сигнал о наличии напряжения - световой и звуковой. Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку. Корпуса рабочих частей указателей напряжения до 20 кВ включительно должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Индикаторная часть, должна содержать элементы комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1 - 4 кГц и частоту прерывания 2 - 4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука. Рабочая часть должна содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей. Изолирующая часть указателей должна быть изготовлена из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание. Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя, в том числе при проверке отсутствия напряжения, проводимой с телескопических вышек или с деревянных и железобетонных опор ВЛ 6 - 10 кВ. Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В: Длина рукоятки – 110 мм; Длина изолирующей части – 230 мм; Длина в сборе – не менее 0,6 м. Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 1500 В. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с. Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на 220 мм. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -450С до +450С, относительная влажность не выше 98% при 250С. Масса указателя – не более 0,5 кг. Средний срок службы – около 6 лет. | 12 |