- ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к техническим требованиям АО «ДРСК» Филиал «Южно-Якутские  электрические сети»

(тех. характеристики на закупаемые материалы)

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель напряжения бесконтактный для ВЛ, ПИН-90М Или эквивалент | Диапазон номинального напряжения, В: от 50 до 1000; Напряжение индикации лампы, В, перем. тока 50; Ток протекающий через лампу, мА, не более 10,0; Длина соединительных проводов, м, не менее 1,0; Длительность протекания тока, сек. 10; Условия эксплуатации: температура, С от -45 до +45. | 39 |
| 2 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный, СНИК 6-10кВ Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки, кВ: 6/10 Включение сигнализатора осуществляется магнитным ключом, который одновременно является кронштейном для крепления сигнализатора к каске. Ток потребления в режиме безопасного состояния: не более, мА 0,02 Ток потребления в режимах высокого напряжения и неисправности: не более, мА 2,2 Расстояние сигнализации при напряжении 6 кВ, не менее, м 2 | 34 |
| 3 | Сигнализатор напряжения индивидуальный, СНИН-К Или эквивалент | Предназначен для установки на каски и автоматически включается при установке в паз крепления наушников. Индикация разряда батареи. При уменьшении питающего напряжения до 3В, устройство переходит на непрерывную светозвуковую индикации. Диапазон рабочего напряжения , кВ 6-110 Светозвуковая индикация Время непрерывной работы в режиме индикации, часов 48 Уровень звукового сигнала на расст. 0,5 м, дБ, не менее 70 Дальность срабатывания от линии ВЛ, м, не менее (при 6кВ) 2 Напряжение питания, В 6( 4 элемента G13) | 3 |
| 4 | Указатель напряжения, УВНБУ-35-220 Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки, кВ: 35/220 Напряжение индикации в контактном режиме, кВ: не более 8,75; Расстояние срабатывания в бесконтактном режиме (в зависимости от величины напряжения), см: 5-60 Виды индикации: световая, звуковая. Звуковой сигнал в контактном режиме: непрерывный Звуковой сигнал в бесконтактном режиме: прерывистый Напряжение питания, В: 3 Ток, потребляемый от элементов питания, мА: не более 80 Громкость звукового сигнала, дБ: не менее 70 Режим самоконтроля и индикация разряда батареи | 3 |
| 5 | Указатель напряжения, УНК-04 Или эквивалент | Указатель для определения наличия или отсутствия напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 660 В, определения полярности напряжения постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи сопротивлением до 20 кОм. Наличие напряжения и электрической цепи индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и пьезоизлучателя звука. Диапазон рабочего напряжения, В: 12/660; Напряжение индикации, В: не более 12; Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 Ток, протекающий через указатель при напряжении 660 В, мА: 10; Время зарядки от сети 220-380 В, с: 20 Время сохранения заряда, час: 12 Время непрерывной работы после одной зарядки, с: 60 Длина соединительного провода, м,: 1,0; Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм,: 7,0. | 3 |
| 6 | Указатель напряжения, УНН-1 СЗ ВЛ Или эквивалент | Двухполюсной указатель для проверки наличия или отсутствия напряжения на линиях электропередач до 0,6 кВ частотой 50 Гц, а в комплекте с двумя штангами ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, с земли без подъема на опору. Напряжение срабатывания, В,: 50; Индикация: световая, звуковая Величина рабочего тока, мА,: 9; Габаритные размеры корпуса, мм: 780 x 72; Длина соединительного провода, мм,: 1200; Масса УНН-1СЗ ВЛ, кг,: 1,1. | 3 |
| 7 | Указатель напряжения, УВНБУ-6-35 Или эквивалент | Номинальное напряжение электроустановки, кВ: 6/35 Напряжение индикации в контактном режиме, кВ: не более 1,5; Контролируемое напряжение переменного тока в контактном режиме, кВ: 6-35 Расстояние срабатывания в бесконтактном режиме (в зависимости от величины напряжения), см: 5-60 Виды индикации: световая, звуковая. Звуковой сигнал в контактном режиме: непрерывный Звуковой сигнал в бесконтактном режиме: прерывистый Напряжение питания, В: 3 Ток, потребляемый от элементов питания, мА: не более 80 Громкость звукового сигнала, дБ: не менее 70 Режим самоконтроля и индикация разряда батареи | 15 |
| 8 | Указатель напряжения высоковольтный, УВН-90М-35 СЗ ИП Или эквивалент | Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация указателя, не более, кВ: 8,75; Максимальное рабочее напряжение, кВ: 35; Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С: -45... +40; Методы измерения: Контактный; Индикация Световая: импульсная, красная; Звуковая: прерывистая; Напряжение питания, В: 3; Величина рабочего тока, мА: 7; | 2 |
| 9 | Указатель напряжения высоковольтный, УВНУ-2М Или эквивалент | Напряжение срабатывания указателя, В,: не выше 1500; Максимальное рабочее напряжение, кВ: 10; Метод измерения: контактный; Виды индикации: световая, импульсная. Возможность самопроверки. | 7 |
| 10 | Указатель УН-500М | Диапазон рабочего напряжения, В,: от 50 до 500; Напряжение индикации лампы, В,: 50; Диапазон отсчетного устройства, В: от 100 до 500; Ток протекающий через указатель, мА,: 10,0; Длина соединительного провода, м,: 1,0. Указатель позволяет оценивать величину контролируемого напряжения и определять фазный провод. | 5 |
| 11 | Устройство проверки указателя напряжения УПУН-1М Или эквивалент | Устройство проверки указателей напряжения выше 1000В УПУН предназначено для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением и для зарядки встроенного в них источника питания. УПУН-1М – для указателей напряжения, используемых в электроустановках и ЛЭП номинальным напряжением до 10 кВ; Напряжение на выходе устройства 1500 В Частота выходного напряжения 1,2±0,2 кГц Номинальное напряжение источника питания 9 В Номинальное напряжение встроенного зарядного устройства 220 В Продолжительность непрерывной работы устройства не менее 4 ч. | 4 |