### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

ПРОТОКОЛ № 345/МР-Р

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты МСП «Высоковольтные выключатели», Лот № 88101-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК

| г. Благовещенск | «23» марта 2020 |
| --- | --- |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП «Высоковольтные выключатели», Лот № 88101-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

| № п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | № заявки 334213 | 18.02.2020 12:12 |
|  | № заявки 334664 | 18.02.2020 16:12 |
|  | № заявки 335057 | 19.02.2020 07:53 |
|  | № заявки 335060 | 19.02.2020 08:34 |
|  | № заявки 335111 | 19.02.2020 08:56 |

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок.

- Об отклонении заявки Участника №335057

- Об отклонении заявки Участника №335111

- Об отклонении заявки Участника №334213

- Об отклонении заявки Участника №335060

- О признании заявки соответствующей условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок.

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

- Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

- Принять к рассмотрению основных части заявок следующих участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника |
| --- | --- | --- |
|  | № заявки 334213 | 18.02.2020 12:12 |
|  | № заявки 334664 | 18.02.2020 16:12 |
|  | № заявки 335057 | 19.02.2020 07:53 |
|  | № заявки 335060 | 19.02.2020 08:34 |
|  | № заявки 335111 | 19.02.2020 08:56 |

По вопросу № 2

      - Отклонить заявку Участника № 335057/ АО «Торговый дом «Узэлектротехкомплект» от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
|  | После рассмотрения документации по дополнительному запросу выявлены несоответствия требованиям закупочной документации: 1. В заявке участника в п. 6 опросного листа на вакуумный выключатель ВВМ-СЭЩ с выкатным элементом на ПС 35 кВ Среднебелая предложено верхнее значение температуры +55 оС, а в п. 1.1.3 Руководства по эксплуатации вакуумных выключателей ВВМ-СЭЩ +40 оС, что не соответствует требованиям п. 3.2, 4.4.3 Приложения 1 документации о закупке и п. 6 Приложения 1.1 документации о закупке. 2. В заявке участника в п. 6 опросного листа на вакуумный выключатель ВВМ-СЭЩ с выкатным элементом на ПС 35 кВ Водозабор предложено верхнее значение температуры +55 оС, а в п. 1.1.3 Руководства по эксплуатации вакуумных выключателей ВВМ-СЭЩ +40 оС, что не соответствует требованиям п. 3.2, 4.4.3 Приложения 1 документации о закупке и п. 6 Приложения 1.1 документации о закупке. |

По вопросу № 3

1. Отклонить заявку Участника 335111/ ООО «ЭТМ» от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «а»,«б»  Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1. | 1. В заявке участника отсутствует декларации о соответствии на предлагаемые к поставке вакуумные выключатели, что не соответствует п. 4.1.1. технических требований. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участником не предоставлен ответ на доп запрос. 2. В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные заводские чертежи на предлагаемое оборудование, в том числе на выкатные элементы с указанием всех размеров, что не соответствует п. 4.2.2. технических требований. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участником не предоставлен ответ на доп запрос. 3. В заявке участника документация не разбита на отдельные тематические папки. Отсутствует обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «техническая информация», что не соответствует требованиям п. 4.3.2 Приложения 1 документации о закупке. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участником не предоставлен ответ на доп запрос. 4. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель EX-BB с выкатным элементом на ПС 35 кВ Среднебелая отсутствует информация о поставке модуля управления выключателя и его функциях, что не соответствует требованиям опросного листа Приложения № 1.1 и п. 4.4.1 Приложения № 1 документации о закупке. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участником не предоставлен ответ на доп запрос. 5. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель EX-BB с выкатным элементом на ПС 35 кВ Водозабор отсутствует информация о поставке модуля управления выключателя и его функциях, что не соответствует требованиям опросного листа Приложения № 1.1 и п. 4.4.1 Приложения № 1 документации о закупке. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участником не предоставлен ответ на доп. запрос. - В заявке участника присутствует справка аффилированности участника закупки не по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.5.2. технических требований на закупку, а именно, предоставленная копия Соглашения о коллективном участии без Плана распределения объемов поставки продукции внутри Коллективного участника, по установленной в Документации о закупке форме — План распределения объемов поставвки продукции (форма 13) (подраздел 7.13.), что не соответствует п.10.4. Документации о закупке. По результатам проведенного дополнительного запроса замечание не снято т.к. участник не предоставил запрашиваемые документы. |

По вопросу № 4

1. Отклонить заявку Участника №  334213/ ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"  от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1 | В заявке участника присутствует справка аффилированности участника закупки не по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.5.2. технических требований на закупку По результатам проведенного дополнительного запроса замечание не снято т.к. участник предоставил справку аффилированности Участника, в которой сказано, что он не имеет признаков аффилированности. |

По вопросу № 5

1. Отклонить заявку Участника № 335060/ ООО "СВЕТОТЕХНИКА"  от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
| 1 | В заявке участника отсутствует справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.5.2. технических требований на закупку. По результатам проведенного дополнительного запроса замечание не снято т.к. участник не предоставил запрашиваемые документы. В заявке участника предоставлены скан – копии договоров (без приложения документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон, к форме 9 п.7.9. Документации о закупке «Справка об опыте Участника», что не соответствует п.5.2. технических требований на проведение закупки. По результатам проведенного дополнительного запроса замечание не снято т.к. участник предоставил пояснение, в котором сказано, что на данный момент нет возможности приложить документы, подтверждающие факт исполнения договора к «справке об опыте Участника». |

По вопросу № 6

- Признать основную часть заявки Участника: 334664/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЛ МП" удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять его к дальнейшему рассмотрению.

| Секретарь Закупочной комиссии | ____________________ | Г.М. Терёшкина |
| --- | --- | --- |

Тел. (4162)397-260