Приложение 8

к ТЗ на «Ремонт зданий ЗТП СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ЗТП 10-39 Сапроново. Инв. № ZS0006366

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8

Комиссия провела обследование ЗТП 10-39 Сапроново, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двери деревянные сгнили, отсутствуют фрагменты. Покрытие кровли из рулонных материалов протекает, отсутствуют фрагменты, трещины. Стены здания имеют трещины раскрытие 30-40мм. |  |  | Двери |
| 1 |  | шт | 2 | Демонтаж дверных коробок |
| 2 |  | м 2 | 7,527 | Снятие дверных полотен |
| 3 |  | м 2 | 7,527 | Установка металлических дверей в готовые проемы (каркас обрамления из уголка 75*75 мм. = 128 кг, каркас полотен из уголка 50*50 мм. = 107 кг, заполнение из листа толщиной 3 мм. = 191 кг.), (размеры: 1,95*1,93м =2 шт, размеры уточнить по месту, оснастить дверными ручками, стопорами, навесами, петлями под навесные замки) |
| 4 |  | м 2 | 18,1 | Масляная окраска металлических конструкций дверей (цвет серый) |
| 5 |  | м | 8 | Заделка трещин стен цементным раствором |
|  |  |  |  | Стяжка здания |
| 6 |  | т | 0,272 | Усиление стен здания стальными тяжами (2 нитки – по низу дверей и в уровне плит перекрытия, из стали круглой диаметром 22 мм. = 125 кг, по углам здания стойки из уголка 90*90*7 мм. = 147 кг. на всю высоту) |
|  |  |  |  | Кровля |
| 7 |  | м 2 | 29 | Разборка покрытия кровли из рубероида |
| 8 |  | м 3 | 0,723 | Установка стропил |
| 9 |  | т | 0,018 | Установка крепежа (анкерные болты и уголки) |
| 10 |  | м 2 | 29 | Устройство обрешетки с прозорами под кровлю из профлиста |
| 11 |  | м 2 | 31,4 | Устройство покрытия кровли из профлиста ГОСТ 24045-94 НС351000-0,7 (цвет-сигнальный синий) |
| 12 |  | м 2 | 13,4 | Устройство каркаса фронтонов из досок |
| 13 |  | м 2 | 16,065 | Устройство фронтонов из профлиста ГОСТ 24045-94 С8-1000-0,4 (цвет-сигнальный синий) |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 14 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 15 | Адрес объекта: Мазановский район, с. Сапроново | км | 226 | г. Благовещенск - с. Сапроново |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 16 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |

Председатель комиссии:

Зам директора по общим вопросам                                          Р.Е. Кайков

Члены комиссии:

Начальник Мазановского РЭС                                            В.В. Скрынник

Начальник ПТС                                                                  И.С. Бондаренко

Инженер ПТС                                                                       Т.В. Старикова