Приложение 9

к ТЗ на «Ремонт зданий ЗТП СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ЗТП 109 Свободный. Инв. № АS0004606

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9

Комиссия провела обследование ЗТП 109 Свободный, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двери деревянные сгнили, отсутствуют фрагменты. Нет порогов на входе в ЗТП, ливневые стоки попадают в здание. |  |  | Двери |
| 1 |  | шт | 2 | Демонтаж дверных коробок в РУ-0,4 и РУ-10 |
| 2 |  | м 2 | 7,6 | Снятие дверных полотен |
| 3 |  | м 2 | 7,083 | Установка металлических дверей в готовые проемы (каркас обрамления из уголка 75*75 мм. = 132 кг, каркас полотен из уголка 50*50 мм. = 115 кг, заполнение из листа толщиной 3 мм. = 180 кг.), (размеры: 2,2*1,04 м =1шт, 3,24*1,48 м = 1шт, размеры уточнить по месту, оснастить дверными ручками, стопорами, навесами, петлями под навесные замки) |
| 4 |  | м 2 | 17 | Масляная окраска металлических конструкций дверей (цвет серый) |
| 5 |  | м 3 | 1,4 | Устройство подсыпки из ПГС площадки перед дверьми |
| 6 |  | м 2 | 0,63 | Бетонирование порогов высотой 200 мм |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 7 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 8 | Адрес объекта: Свободненский район, г. Свободный | км | 150 | г. Благовещенск - г. Свободный |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 9 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |