Технические Требования

на замену аккумуляторных батарей

на подстанциях филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

1. Основание для выполнения работ.

Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2020 год.

2. Объекты работ.

СП СЭС, Арсеньевский РЭС:

- ПС 110 кВ «Арсеньев-1» (г. Арсеньев);

Тип установленной АБ: ОР-16, 119 эл.

Тип установленного ЗВУ: НРТ-60.220 ХЕТ+НР 18.48 ХЕТ- 1 шт., ВАЗП 380/260-40/80  1 шт.

СП СЭС, Дальнегорский РЭС:

- ПС 110 кВ «Николаевка» (г. Дальнегорск);

Тип установленной АБ: OP-25, 120 эл.

Тип установленного ЗВУ: НРТ-100.220 ХЕТ+НР 18.48 ХЕТ- 1 шт., ВАЗП 380/260-40/80 – 1 шт.

СП ПЮЭС, Артемовский РЭС:

- ПС 110 кВ «Раздольное-2» (п. Раздольное);

Тип установленной АБ: ОР-10, 120 эл.

Тип установленного ЗВУ: НРТ-40.220 ХЕТ+НР 18.48 ХЕТ- 1 шт., ВАЗП 380/260-40/80  1 шт.

3. Основной объем работ:

3.1. Поставка зарядно выпрямительных устройств (ЗВУ).

3.2. Предварительное обследование систем постоянного оперативного тока (СОПТ), разработка проекта производства работ по замене ВАЗП;

3.3. Демонтаж ВАЗП (выпрямительный агрегат зарядно-подзарядный), вывоз демонтируемого оборудования на базу СП;

3.4. Монтаж фундамента для новых ЗВУ;

3.5. Монтаж новых ЗВУ (работы выполнить «под ключ»);

3.6. При необходимости замена ошиновки и электрических связей от щита постоянного тока (ЩПТ) до зарядных агрегатов;

3.7. Пусконаладочные работы вновь смонтированного оборудования;

3.8. Передача демонтированных ВАЗП в структурные подразделения РЭС, на которых проводится замена ВАЗП, с составлением акта приема-передачи;

4. Требования к оборудованию и выполнению работ:

4.1. Для ЗВУ предусмотреть следующие требования:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество ЗВУ на ПС 110 кВ «Арсеньев-1» | 1 шт. |
| Номинальный выходной ток Iвых.ном.: Для модуля подзаряда основных элементов Для модуля подзаряда дополнительных элементов | не менее 60 А не менее 18 А |
| Количество ЗВУ на ПС 110 кВ «Николаевка» | 1 шт. |
| Номинальный выходной ток Iвых.ном.: Для модуля подзаряда основных элементов Для модуля подзаряда дополнительных элементов | не менее 100 А не менее 30 А |
| Количество ЗВУ на ПС 110 кВ «Раздольное-2» | 1 шт. |
| Номинальный выходной ток Iвых.ном.: Для модуля подзаряда основных элементов Для модуля подзаряда дополнительных элементов | не менее 60 А не менее 18 А |
| Общие требования для всех ЗВУ |  |
| Входное напряжение питания Uвх, В | 3×380±15 % |
| Частота питающей сети, Гц | 47 – 63 |
| Номинальное выходное напряжение Uвых.ном.: Для модуля подзаряда основных элементов Для модуля подзаряда дополнительных элементов | 220 В 48 В |
| Точность стабилизации выходного тока | не более 0,5 % |
| Точность стабилизации выходного напряжения | не более 0,5 % |
| Пульсации выходного напряжения при работе на АКБ | не более 1 % |
| КПД | не менее 0,9 |
| Термокомпенсация напряжения подзаряда | ДА |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |
| Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 |
| Срок службы зарядно-подзарядных устройств | не менее 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 5 |
| Длительная перегрузочная способность ЗВУ – | 1,05 Iном |
| Интерфейс пользователя ЗВУ должен включать дисплей | ДА |
| Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | ДА |
| ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная часть) | ДА |
| Число фаз основного/дополнительного ЗВУ заряда АБ (3/3) | ДА |
| Ток заряда дополнительной части не менее 18А | ДА |
| Дополнительная часть должна иметь 3-х уровневый режим работы | ДА |
| Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий – не более 0,03 с | ДА |
| Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | ДА |
| Система мониторинга состояния | Контроль аварийных сигналов по месту на ЗВУ, а также с выводом на рабочее место дежурного персонала РЭС и центральную панель сигнализации. Возможность автономного хранения журналов событий не менее 60 дней |
| ЗИП, в том числе |  |
| Интеллектуальное разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей, 1 шт. | UАБ= 110В (регулируемое) Iразряда мах=200А |
| Элементы АКБ, 2 шт | Тип ОР-9 (225 Ач), габариты ДхШхВ – 122х189х380 мм |
| Плата дисплея для ЗВУ, 1 шт | Плата дисплея 899 для ЗВУ типа НРТ |

4.2. ЗВУ разместить на существующих площадях демонтированного оборудования (без расширения);

4.3. Производство работ вести на правах командированного персонала, Подрядчик должен иметь опыт работ по монтажу и пусконаладке ЗВУ. Работы выполняются на основании договора подряда;

4.4. На весь период работ, с момента вывода старого ВАЗП и до момента ввода новой ЗВУ, обеспечить бесперебойную работу хотя бы одного ЗВУ в режиме постоянного подзаряда АКБ и работу всех потребителей (цепи РЗА, управления, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов и сигнализации) в аварийном режиме;

5. Особые условия:

5.1. Работу выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (ППОТПЭЭ, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, и другими нормативными документами).

5.2. График выполнения работ, программу замены ВАЗП и проект производства работ согласовать с заказчиком.

5.3. Предоставить техническую документацию (заводскую документацию,  декларации и сертификаты на МТР), инструкции по эксплуатации на все вновь устанавливаемое оборудование.

5.4. Приемку выполненных работ и ввод в эксплуатацию новых ЗВУ производить с учетом требований «Стандарт организации ИП "ИНВЭЛ" аккумуляторные установки электрических станций организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования» СТО 70238424.29.220.20.001-2009.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

6.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учётом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ:

– уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника;

– уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

6.2. В составе заявки Участник должен предоставить:

- копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки не должна быть старше 30 дней на дату подачи заявки Участника.

6.3. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, расчету плановой стоимости Заказчика. Кроме того, необходимо предоставить полный перечень материалов и оборудования, поставляемых в рамках исполнения договора, учтенных в сметной документации Участника.

6.4. В составе заявки Участник предоставляет копию лицензии на утилизацию кислоты либо договора с организациями, имеющими необходимые лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов II класса опасности, выданной лицензирующим органом в соответствии с положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. N 1062.6.4.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить, требуемый в техническом задании материал, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

7. Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»

7.2. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.2.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

7.2.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

7.2.3. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

7.2.3.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

7.2.3.2. Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

7.3. Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

7.4. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК»-«ПЭС».

7.5. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7.6. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

7.7. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

7.8. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

8. Материально-техническое обеспечение:

8.1. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать ГОСТ и ТУ заводов–изготовителей. На все материалы, требующие обязательной сертификации, предоставляются действующие сертификаты и декларации соответствия.

8.2. Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям раздела 4 настоящего технического задания. Все поставляемое оборудование и материалы Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

8.3. Поставку необходимых материалов и оборудования, транспортировку их до объектов реконструкции осуществляет подрядчик.

8.4. Сводный перечень поставляемого оборудования приведен в таблице:

| № | Наименование поставляемого оборудования | Тип марка* | Технические характеристики | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпрямительный агрегат зарядно-подзарядный | * | В соответствии сп.п. 4.1 Поддержка трёхступенчатого заряда АБ Наличие блока подзаряда хвостовых элементов | 3 шт. |
| 2 | Интеллектуальное разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей | * | UАБ=110В (регулируемое) Iразряда мах=200А | 1 |
| 3 | Элемент АКБ | ОР-9 | Тип ОР-9 (225 Ач), габариты ДхШхВ – 122х189х380 мм | 2 |
| 4 | Плата дисплея для ЗВУ типа НРТ | Плата 899 | для ЗВУ типа НРТ | 1 |

* проставляется поставщиком

9. Сроки выполнения работ.

9.1. Срок начала работ - с даты заключения договора;

9.2. Срок окончания работ – не позднее 31.10.2020 г.

Приложение: Схемы ПС первичные, оперативного тока, собственных нужд, помещений ОПУ

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.