Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 1 к техническому заданию на ремонт

ВЛ 0,4 кВ с. Святоруссовка, с. Морозовка,

с. Анновка, с. Успеновка, с. Кустонаевка

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ -0,4 с. Святоруссовка  CS0000955

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-21 с. Святоруссовка,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загнивание деревянных стоек опор выше нормы. Неизолированный провод ВЛ имеет малое сечение, многочисленные скрутки и оплавления от схлестов и набросов. Коррозия элементов кон-тура заземления опор выше допустимого. | шт. | 1 | Демонтаж ответвления к зданиям в 4 провода |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 25 | Демонтаж ответвлений к зданиям в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  | оп. | 36 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ (Ф-2 оп. № 1-31, 2/1-2/5) |  |  |
|  |  |  |  | оп. | 3 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,4 кВ (Ф-1 оп. 1, 2; ф-2 оп. 3/1) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 26 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке (Ф-1 оп. № 2; Ф-2 оп. № 2, 4, 7-10, 12-16, 18, 19, 23, 25-30, 2/1-2/4, 3/1) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 13 | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке с одним подкосом. (Ф-1 оп. № 1; Ф-2 оп. № 1, 3, 5, 6, 11, 17, 20, 21, 22, 24, 31, 2/5) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 26 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (П23) (Ф-2 оп. № 4-10, 12-20, 1/2-1/7, 1/9, 2/2-2/4) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной переходной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ (ПП23) (Ф-2 оп. № 2/1) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной подставной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ (Ф-1 оп. № 2) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 4 | Установка ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом (А23) (Ф-1 оп. № 1; Ф-2 оп. № 21, 1/10, 2/5) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ с подкосом (УП23) (Ф-2 оп. № 1/8) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Установка ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (ПУА23) (Ф-2 оп. № 3, 11, 1/1) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 4 | Монтаж кронштейнов на существующие ж/б опоры (Ф-2 оп. № 1,2) |  |  |
|  |  |  |  | км. линии | 1,304 | Подвеска провода СИП 3*50+1*54,6 Ф-2 оп. № 1-21, 11-1/10, 3-2/5 с учетом переходов через а/дорогу - 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | км. линии | 0,023 | Подвеска изолированного провода ВЛ 0,4 кВ (СИП 2*16) Ф-1 оп. № 1-2 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 26 | Устройство ответвлений к зданию в 2 пр. (СИП 2*16) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Устройство ответвлений к зданию в 4 пр. (СИП 4*25) |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 2,25 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 15 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) |  |  |
|  |  |  |  | м | 15 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 2,25 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Присоединение СИП 3х50+1х54,6 в РУ 0,4 кВ |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Присоединение СИП 2х16 в РУ 0,4 кВ |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  | шт. | 37 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км | 1,363 |  |  |
|  | Провод СИП4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км | 0,47 |  |  |
|  | Провод СИП4 4х25 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км | 0,025 |  |  |
|  | Кронштейн У3 Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  |  | к-т | 5 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Кронштейн У1 Шифр 3.407.1-143.8.40 |  |  |  | к-т | 6 |  |  |
|  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.) |  |  |  | м | 18 |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | м | 119 |  |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  | шт. | 89 |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  |  | шт. | 28 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  |  | шт. | 37 |  |  |
|  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  |  | шт. | 57 |  |  |
|  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  |  | шт. | 132 |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  | шт. | 56 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 16 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Сталь d16 (L-3м) ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | кг. | 71 |  |  |
|  | Сталь d10 (L-1м) ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | кг. | 9,3 |  |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | м3 | 28,2 |  |  |
|  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  |  | кг | 3 |  |  |
|  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  |  | кг | 2 |  |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150мм |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Дистанционный фиксатор |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Благовещенск- ремонтируемый участок | км | 165 |  |  |  |
| 2 |  |  | Ремонтируемый участок – база РЭС | км | 15 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтируемые материалы | т | 47 |  |  |  |
| 2 |  |  | ПГС | т | 45,12 |  |  |  |
| 3 |  |  | Демонтируемые материалы | т | 18 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |